## Опросны лист ПС _____
Опросной лист на шкафы КРУН
1 | Марка, серия КРУ |  |  | К-59 |  |  |  |  | К-59
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
4 | Ток короткого замыкания, кА |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | =220 В |  |  |  |  | =220 В
6 | № Секции сборных шин |  |  | - | - | - | - | - | -
7 | Номер схемы главных цепей |  |  | - | - | - | - | - | -
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | отходящая линия | ТН | ввод | ТСН | отходящая линия | ТСН
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  | 1000 | 630 | 1000 | 630 | 1000 | 630
10 | Силовой выключатель | тип |  | вакуумный | - | вакуумный | - | вакуумный | -
11 |  | номинальный ток, А |  | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | -
12 |  | ном. ток откл. (Iкз), кА |  | 20 | - | 20 | - | 20 | -
13 | Предохранитель |  |  | - | ПКН-001-10 У3 | - | ПКТ-101-10-16-20-У3 | - | ПКТ-101-10-16-20-У3
14 | Трансформаторы тока | тип |  | ТОЛ-НТЗ-10 | - | ТОЛ-НТЗ-10 | - | ТОЛ-НТЗ-10 | -
15 |  | коэфф. Трансформации |  | 200/5 | - | 600/5 | - | 200/5 | -
16 |  | количество |  | 3 | - | 4 | - | 3 | -
17 |  | класс точности |  | 0,5S/0,5S/10PR | - | 0,5S/0,5S/10PR/10PR | - | 0,5S/0,5S/10PR | -
18 |  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 5/5/10 | - | 5/5/10/10 | - | 10/10/15 | -
19 | Трансформаторы напряжения | тип |  | - | НАЛИ-НТЗ-10 | - | - | - | -
20 |  | обм.I | мощность, VA |  | 225 |  |  |  | -
21 |  |  | класс точности |  | 0.5 |  |  |  | -
22 |  | обм.II | мощность, VA | - | 30 | - | - | - | -
23 |  |  | класс точности | - | 0.5 | - | - | - | -
24 |  | обм.III | мощность, VA | - | 75 | - | - | - | -
25 |  |  | класс точности | - | 3P | - | - | - | -
26 |  | Тип соединения обмоток |  | - | Y/Y/∆-0 | - | - | - | -
27 | Индикатор напряжения | с реле |  | - | - | - | - | - | -
28 |  | без реле |  | - | - | - | - | - | -
29 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип, кол-во |  |  | ТЗЛК-НТЗ-0,66-205 УХЛ2 30/1 | - | - | - | ТЗЛК-НТЗ-0,66-205 УХЛ2 30/1 | -
30 | Ограничители перенапряжения ОПН |  |  | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | - | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2
31 | Марка, мощность трансформатора собственных нужд (поставляемого в составе КРУН), 40 кВА |  |  | - | - | - | ТМГ-40/10/0,4 | - | ТМГ-40/10/0,4
32 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр |  |  | - | - | - | - | - | -
33 | Тип, количество, сечение кабельных линий
34 | Микропроцессорное устройства защиты | тип |  | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТН | БЭМП РУ ВВ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ
35 |  | функции защиты (в кодах ANSI) |  | 50,50BF,50G,51,27 | 27, 81,81R | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27
36 |  | тип интерфейса |  | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485
37 |  | параметрирование и конфигурирование (да, нет) |  | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА
38 | Замковые блокировки | привода заземлителя |  | - | - | - | - | - | -
39 |  | перемещение КВЗ |  | - | - | - | - | - | -
40 | Электромагнитные блокировки | привода заземлителя |  | - | - | - | - | - | -
41 |  | перемещение КВЗ |  | - | - | - | - | - | -
42 | Счетчик электроэнергии | тип прибора |  | ТЕ3000.03.12 (встроенный коммуникатор 4G ТЕ101.04.01/1, С-1.04.01/1) | - | ТЕ3000.03.12 (встроенный коммуникатор 4G ТЕ101.04.01/1, С-1.04.01/1) | - | ТЕ3000.03.12 (встроенный коммуникатор 4G ТЕ101.04.01/1, С-1.04.01/1) | ТЕ3000.03
43 |  | тип интерфейса |  | RS-485 | - | RS-485 | - | RS-485 | RS-485
44 |  | догрузочный резистор |  | - | - | - | - | - | -
45 | Система контроля контактных соединений ячеек КРУН |  |  | да | да | да | да | да | да
46 | Амперметр (цифровой преобразователь) |  |  | PA194I-9К41 | - | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41
47 | Вольтметр (цифровой преобразователь) |  |  | - | PZ194U-9X1 | - | - | - | -
48 | Автоматический обогрев шкафов, да/нет |  |  | да | да | да | да | да | да
49 | Дуговая защита на оптических датчиках, с разрешением работы по 3U0 через дискретные входы устройства |  |  | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ
50 | Испытательные коробки для счетчиков электроэнергии |  |  | да | - | да | - | да | да
51 | Разветвитель интерфейса RS-485 для счетчиков электроэнергии |  |  | ПР-3 | - | ПР-3 | - | ПР-3 | ПР-3
52 | Измерительный преобразователь | тип |  | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4
53 |  | тип интерфейса |  | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485
54 | Коммутатор | тип |  | - | - | - | - | - | -
55 | Показатель | тип |  | - | - | - | - | - | -
56 | Модуль индикации | тип |  | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3
57 | Дополнительные требования: |  |  | - Наличие обогрева релейных отсеков шкафов КРУН; - Межповерочный интервал (МПИ) измерительных трансформаторов не менее 8 лет. - Раздельный доступ к кабельному отсеку и отсеку выключателя; - Наличие стационарных индикаторов наличия напряжения; - Наличие антиконденсатного обогрева.