Технические требования

ОКПД2 28.99.39.190 поставка шкафных изделий и оборудования для модернизации Верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Кашхатау ГЭС в п. кашхатау

Лот № 0049-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПО | Программное обеспечение |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТТ | Технические требования |
| ВУ | Верхний уровень |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| Объект КИИ | Объект критической информационной структуры |
| Энергообъект | Кашхатау ГЭС |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Функциональный заказчик | Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка шкафных изделий и оборудования для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау (лот № 0049-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является модернизация ВУ АСУТП Кашхатау ГЭС.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кашхатау ГЭС | Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, Кашхатау ГЭС | Система контроля и управления ТП Кашхатау ГЭС инв.№ КБ00010310 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:

      - Подключение к электроэнергии.

      - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов.

    - Продукция, перечисленная в разделе 4 «Программное обеспечение безальтернативной поставки» Спецификации поставляемой продукции – Приложение 1 к Техническим требованиям, в связи производственной необходимостью Заказчика не может быть заменена эквивалентной или аналогичной для исключения технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

    - В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в Приложениях №№ 1, 2 к Техническим требованиям.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР

# Таблица 2. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка шкафных изделий и оборудования для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставок МТР

# Таблица 3. Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка шкафных изделий и оборудования для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау | с даты заключения договора | не позднее 60 к.д. с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка шкафных изделий и оборудования для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау (лот № 0049-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблице 2 и в Приложении № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО. - Поставляемые шкафные изделия должны быть изготовлены Поставщиком в соответствии с утвержденными ЗЗИ, ОЛ - Приложением № 2 к Техническим требованиям: №№; Номенклатура; Раздел ЗЗИ, ОЛ. Шкаф ЦОД №1; 58252232.425200.00006.401.1. Шкаф ЦОД №2; 58252232.425200.00006.401.2. Шкаф ТК №1; 58252232.425200.00006.401.3. Шкаф ТК №2; 58252232.425200.00006.401.4. Шкаф СБППТ; ОЛ на СБППТ. Коробка клеммная КК1-АСУ; 58252232.425200.00006.401.18_KK1. Коробка клеммная КК2-АСУ; 58252232.425200.00006.401.18_KK2. - Используемые при изготовлении шкафов материалы, компоненты и серийное оборудование могут быть заменены на эквивалентные, указанным в ЗЗИ, по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, заявленным в конструкторской документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. При этом Поставщик должен за счет собственных сил и средств внести изменения в конструкторскую документацию и проектные решения, вызванные применением эквивалентной продукции и перед началом фактической поставки осуществить согласование измененных документов с Заказчиком, экспертными, контролирующими и надзорными органами. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования | - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - При эксплуатации ПТК программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - Степень защиты шкафных изделий должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». - Программное обеспечение должно быть иметь реестровые записи из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных на официальном сайте Интернет-ресурса по адресу - https://reestr.digital.gov.ru/. - Оборудование должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |
|  | Требования к электробезопасности | - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» шкафные изделия должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - Шкафные изделия должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - в цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - в цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих, запасных частей и материалов | Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Требования к маркировке электроустановочного оборудования | - На все установленное в шкафы оборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с Приложением № 2 к Техническим требованиям – КД. - Маркировка оборудования должна производится маркировочными приспособлениями. Рукописная маркировка зажимов не допускается. |
|  | Требования к сборке и проведению испытаний шкафного оборудования |  |
|  | Место и порядок проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний | В ходе исполнения договора, в связи производственной необходимостью Заказчика в безотрывном графике работы персонала функционального Заказчика Поставщиком должно быть обеспечено следующее: - Проведение промежуточных приемо-сдаточных испытаний изготовленных шкафных изделий ВУ АСУТП комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика, непосредственно на производственной площадке Поставщика с подписанием Акта. - Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должен быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК, разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов ОТК Поставщика. - Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям: - Для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием: - источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий; - мультиметр цифровой; - калибратор токовой петли 4-20 мА; - мегомметр. - Наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний. - Наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, обнаруженных в ходе приемо-сдаточных испытаний перед отправкой оборудования на объект. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | - В соответствии с Таблицей № 1 Технических Требований. |
|  | Входной контроль при поставке | - Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Объекта. - Проведение входного контроля всего Оборудования по мере его поступления на Объект, проводится в соответствии с ГОСТ 24297-87 — «Входной контроль продукции. Основные положения». |
|  | Требования к доставке | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения. - Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. - Оборудование (продукция) должно быть упаковано и промаркировано в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Оборудование должно пройти все, предусмотренные Законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. - Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. - Поставщик предпринимает меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок). - В рамках поставки оборудования необходимо предусмотреть проведение приемо-сдаточных испытаний на территории поставщика. |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 20 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению | - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов. - Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | - Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование, детали и узлы. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать артикулам установленным рабочей документацией. |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (Тридцать шесть) месяца и начинает течь с даты подписания УПД. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: №№; Наименование документа; Кол-во. Сертификаты качества на компоненты; 3 экз.. Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке; 3 экз.. Инструкция по эксплуатации на русском языке; 3 экз.. Инструкция по монтажу; 3 экз.. Упаковочные листы; 3 экз.. Упаковочные ярлыки; 3 экз.. Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т; 3 экз.. Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД); 3 экз.. - Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном и электронном видах. Электронный вид документов в формате *.pdf должен быть записан на носитель. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Перечень НТД | - Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - Правила устройства электроустановок. - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание. Раздел 26 - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93. «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - Техническая политика «Группы РусГидро» Приложение № 3 к Техническим требованиям. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Порядок сдачи-приемки оборудования | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная» или универсального передаточного документа (УПД). |
|  | Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения | Программное обеспечение передается от Поставщика к Заказчику посредством подписания Сублицензионного соглашения на предоставление права использования и передачи ПО. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. спецификация поставляемого оборудования и ПО |
| 2 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Задание заводу-изготовителю |
| 3 |  | Приложение №3. Техническая политика ПАО «РусГидро» |