ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА СИСТЕМУ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИИ СБППТ

Заказчик (Организация): ООО «РГЦР»

Адрес: 660017, Красноярский край, г. о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43

Ф.И.О. исполнителя, должность: Карпунин Юрий Николаевич             Подпись_______МП

Контактные телефоны, E-mail: +7(931)959-31-91, KarpuninYN@rushydro.ru    Дата 18.08.2025

Наименование объекта: Кашхатау ГЭС

Адрес объекта: пос. Кашхатау_________________________________________________________

| Наименование параметра |  | Требуется (Ответы заказчика) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры сети переменного тока |  |  |  |  |  |
| На входе ЗПУ |  |  |  |  |  |
| Количество фаз, шт |  | x x 1 3 (с нейтралью) |  |  |  |
| Напряжение, В |  | x x 230 380 Иное________ |  |  |  |
| Отклонение напряжения, % |  | x x -15….+15 Иное________ |  |  |  |
| Частота, Гц |  | x x 50 Иная________ |  |  |  |
| Отклонение частоты, Гц |  | x x -2…+2 Иное________ |  |  |  |
| Использование дизель-генератора |  | Да x x Нет |  |  |  |
| Необходимость гальванической развязки от сети |  | x x Да Нет |  |  |  |
| На входе байпаса |  |  |  |  |  |
| Количество фаз, шт |  | x x 1 3 (с нейтралью) |  |  |  |
| Напряжение, В |  | x x 230 380 Иное________ |  |  |  |
| Отклонение напряжения, % |  | x x -15….+15 Иное________ |  |  |  |
| Частота, Гц |  | x x 50 Иная________ |  |  |  |
| Отклонение частоты, Гц |  | x x -2…+2 Иное________ |  |  |  |
| Использование дизель-генератора |  | Да x x Нет |  |  |  |
| Статический байпас |  | x x Да Нет |  |  |  |
| Ремонтный ручной байпас |  | x x Да Нет |  |  |  |
| Необходимость гальванической развязки от сети |  | x x Да Нет |  |  |  |
| Параметры источника постоянного тока |  |  |  |  |  |
| Тип источника постоянного тока |  | Аккумулятор x x Сеть (СОПТ) |  |  |  |
| Аккмулятор |  |  |  |  |  |
| Емкость аккумулятора, А*ч |  |  |  |  |  |
| Количество элементов (2В) аккумулятора, шт |  |  |  |  |  |
| Допустимое время восстановление 90% емкости аккумулятора после его полного разряда, час |  | 8…10 12…24 24…36 Более 36 |  |  |  |
| Производитель аккумулятора |  |  |  |  |  |
| Размещение аккумулятора |  | Аккумулятор Сеть (СОПТ) |  |  |  |
| Тип аккумулятора |  | Необслуживаемый Классический |  |  |  |
| Срок службы аккумулятора, лет |  | 5-6 8-10 12-15 Более 15 |  |  |  |
| Сеть постоянного тока |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение постоянного тока, B |  | 48 110 х х 220 600 Иное________ |  |  |  |
| Диапазон изменения напряжения на входе постоянного тока, % |  | x x -20…+20 Иное________ |  |  |  |
| Выходные параметры |  |  |  |  |  |
| Число фаз |  | x x 1 3 (с нейтралью) |  |  |  |
| Напряжение, В |  | 220 380 x x Иное (230)___ |  |  |  |
| Частота, Гц |  | x x 50 Иное________ |  |  |  |
| Мощность нагрузки: |  |  |  |  |  |
| - длительная |  | 30 кВт |  |  |  |
| - пусковая |  | 35 кВт |  |  |  |
| - длительность пускового режима, с |  | 1 |  |  |  |
| Диапазон изменения коэффициента мощности нагрузки, о.е. |  | x x 0,7 инд - 1 – 0,7 емк. Иное________ |  |  |  |
| Длительность допустимой перегрузки (с учетом пусковых токов), не более: |  |  |  |  |  |
| - 1,1 Iном, ч |  | x x 1 Иное________ |  |  |  |
| - До 1,5 Iном, мин |  | x x 3 Иное________ |  |  |  |
| - Более 1,5 Iном, с |  | x x 3 Иное________ |  |  |  |
| Гальванической развязки выхода от звена постоянного тока |  | x x Да Нет |  |  |  |
| Схема распределения |  | x x Да Нет |  |  |  |
| Количество присоединений, шт |  | 6 | 2 | 3 |  |
| Номинальный ток (А) и характеристики автоматических выключателей схемы распределения |  | 16А, хар. С, 1П | 25А, хар. С, 1П | 40А, хар. С, 1П |  |
| Особенности нагрузки |  |  |  |  |  |
| Тип нагрузки |  | Двигатель Освещение x x Компьютеры |  |  |  |
| Допустимое время прерывания питания (время перехода на работу от АБ при пропадании основной сети), с |  | 0 |  |  |  |
| Минимальное время автономной работы, с питанием от аккумулятора, при номинальной нагрузке на выходе, мин |  | - |  |  |  |
| Параметры мониторинга |  |  |  |  |  |
| Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП |  | x x Да Нет |  |  |  |
| Интерфейс связи с АСУТП |  | RS-485 x x Ethernet Радиоканал GSM |  |  |  |
| Протокол обмена с АСУТП |  | Modbus RTU Modbus TCP MЭК60870-5-104 x x МЭК61850 (MMS) |  |  |  |
| Дистанционное управление |  | Да х х Нет |  |  |  |
| Способ дистанционного управления |  | Интерфейс связи Дискрет. вх. и вых. |  |  |  |
| ##### Дополнительные релейные выходы |  | Да х х Нет |  |  |  |
| Конструктивные параметры |  |  |  |  |  |
| Степень защиты (IP31…IP54) |  | x x IP31 (cтандарт) Иное |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | Высота | 2000 |  |  |  |
|  | Ширина | 800 |  |  |  |
|  | Глубина | 800 |  |  |  |
| Подвод кабеля |  | x x Снизу (стандарт) Сверху |  |  |  |
| Дополнительные параметры |  |  |  |  |  |
| Наличие обогрева |  | Да x x Нет |  |  |  |
| Сейсмостойкость по MSK-64 (6-9 баллов) |  | x x 7 Иное |  |  |  |
| Способ обслуживания |  | Двухстороннее х Одностороннее |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
| Для АСУТП необходимо обеспечить два интерфейса связи Ethernet с поддержкой протокола параллельного резервирования PRP, либо два независимых интерфейса связи Ethernet (для каждого Ethernet свой IP-адрес). |  |  |  |  |  |