Технические требования

ОКПД 2: 19.20.29.160 Поставка масла турбинного для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 19.20.29.160 Поставка масла турбинного для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора 1240-315-2023 г. От 03.11.2023 г. "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС" заключенный между ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и Нижегородским ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Масло турбинное ТП-30 | кг | 16 200 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | 09.02.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

  - Наименование продукции: ОКПД 2: 19.20.29.160 Поставка масла турбинного для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | - Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Масло турбинное ТП-30 | Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 41,40-50,60 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  | Кислотное число, мг KOH/г | Не более 0,50 |  |  |
|  |  | Зольность, % | Не более 0,005 |  |  |
|  |  | Стабильность против окисления - массовая доля осадка в окисленном масле, % -кислотное число окисленного масла, мг КОН/1 г масла | Не более 0,010 Не более 0,50 |  |  |
|  |  | Антикоррозионные свойства-степень коррозии | Отсутствие |  |  |
|  |  | «Класс чистоты» | 11 класс чистоты |  |  |
|  |  | Температура вспышки в открытом тигеле, 0С | Не ниже 190 |  |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 9972-2020 |  |  |
|  |  | Тара, л/кг | Бочка, 205 л |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
| - 2.1 | - Место поставки | - 606520, РФ, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, 14, Нижегородская ГЭС. |  |  | - -//- |
| - 2.2 | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  | - -//- |
| - 2.3 | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  | - -//- |
| - 3. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | - -//- |
| - 3.1 | - Срок гарантии | - Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  | - -//- |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  | - -//- |
| - 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | - -//- |
| - 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска. |  |  |  | -//- |
| - 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  | -//- |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.