«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора 
Департамент по имущественным вопросам

УФПС Московской области

__________ /А.А. Карасов/

«____» __   _________ 2025 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Шереметьево» для нужд УФПС Московской области

Москва, 2025

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное Общество «Почта России» в лице УФПС Московской области. |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4 | Услуга | Техническое обслуживание, ремонт (замена) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6 | АОПП «Шереметьево» | Авиационное отделение перевозки почты «Шереметьево» |
| 7 | Объект | Здания, сооружения, инженерные системы и сети, указанные в разделе 4 ТЗ, находящиеся на балансе УФПС Московской области и расположенные по адресу: 141426, Московская область, г. о. Химки, Аэропорт Шереметьево, АОПП «Шереметьево» |
| 8 | ИТС | Инженерно-технические системы |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | ТО | Техническое обслуживание |
| 11 | ПТО | Плановое техническое обслуживание |
| 12 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание |
| 13 | S | Площадь |
| 14 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 15 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 16 | ХВС | Холодное водоснабжение |
| 17 | УЗО | Устройство защитного отключения |
| 18 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 19 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 20 | АВР | Автоматический ввод резерва |
| 21 | Отчетный период | Календарный месяц |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Шереметьево» для нужд УФПС Московской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Описание Услуги:

Услуга по ежедневному и плановому техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий (сооружений) на объекте Заказчика АОПП «Шереметьево» для нужд УФПС Московской области, расположенного по адресу: 141426, Московская область, г. о. Химки, Аэропорт Шереметьево, АОПП «Шереметьево». Объект является предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом.

3.2. Цель и задачи:

3.2.1. Цель:

Организация круглосуточного обслуживания, инженерно-технических систем, сетей, инженерного оборудования, конструктивных элементов зданий и сооружений.

3.2.2. Задачи:

Поддержание параметров устойчивости, надежности работы инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей и их элементов. Поддержание технических характеристик конструктивных элементов зданий и сооружений. Соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима в помещениях. Оказание Услуг по ежедневному и плановому техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ.

Услуги предоставляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, технических регламентов, проектной документации и иных нормативных документов.

Исполнитель в рамках оказания Услуг обязан:

- Организовать круглосуточное нахождение на объекте Заказчика дежурного персонала;

- Организовать круглосуточную диспетчерскую и аварийно-ремонтную службу;

- Осуществлять все виды работ с привлечением квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала.

В основные обязанности персонала Исполнителя входит:

- Круглосуточный контроль работы энергетического оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий и сооружений.

- Потребность в оказании Услуг по проведению ЕТО и ПТО (Перечень Услуг указан в п.5 настоящего ТЗ. Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащего ЕТО и ПТО, указан в Приложении №1 настоящего ТЗ), потребность в Услугах по ремонту (замене) выявляется при проведении осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики, а также по заявкам Заказчика. Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для оказания услуг, указан в Приложении №2 к настоящему ТЗ.

- Выполнение заявок Заказчика. В заявке указывается неисправность, срок устранения неисправности. Заявка направляется на электронную почту Исполнителя. Исполнитель ответным письмом подтверждает дату устранения неисправности, в случае необходимости переноса срока устранения неисправности Исполнитель ответным письмом на электронную почту Заказчика указывает причины переноса срока и время устранения неисправности. Устраняются неисправности во время технологических перерывов, переходов без остановки технологического процесса или с кратковременной остановкой. При необходимости кратковременной остановки технологического процесса проведение работ согласовывается с представителем Заказчика на объекте.

- Круглосуточное принятие оперативных мер по обеспечению безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения.

- Круглосуточное оперативное проведение аварийных, аварийно-восстановительных и аварийно-ремонтных работ.

3.3. Термины и определения:

Техническое обслуживание – это комплекс взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение штатной эксплуатации инженерно-технических систем, расположенных на объекте, а также комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности и исправности конструктивных элементов объекта, проводимые систематически и принудительно через установленные периоды. Все работы осуществляются на постоянной основе по графику работы Объекта Заказчика и включают в себя:

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) – предусматривает технические мероприятия, включающие визуальные осмотры инженерно-технических систем, чистку, обтяжку, регулировку, добавление смазки и др. расходных материалов, замену быстроизнашивающихся и легкозаменяемых деталей, осмотры конструктивных элементов зданий и устранение дефектов и неисправностей. Потребность в этих работах выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики, а также по отдельным заявкам Заказчика. Устраняются выявленные неисправности во время технологических перерывов, переходов и обычно без остановки технологического процесса или с кратковременной остановкой. В состав ЕТО входят также аварийное обслуживание, проводится круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании и трубопроводах, системах теплового, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, трансформаторов силовых масляных, систем вентиляции и кондиционирования, ворот, конструктивных элементов зданий и помещений

Плановое техническое обслуживание (ПТО) – это совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке, на основании фактических (текущих) параметров технического состояния элементов ИТС и оборудования, конструктивных элементов зданий (сооружений). Проводится через установленные интервалы времени, независимо от состояния, установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, текущего ремонта, ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы.

ЕТО и ПТО - может включать в себя как оказание услуг, так и выполнение работ. При упоминании термина «оказание услуг», «услуги» также понимается «и/или выполнение работ», в зависимости от конкретного выполняемого обязательства. (перечень Услуг по ЕТО и ПТО указаны в Приложении №1 к Техническому заданию). При необходимости, услуги по ЕТО и ПТО сопровождаются остановкой, отключением оборудования, инженерно-технических систем, сетей. Данные работы проводятся по согласованию с Заказчиком.

Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений) – комплекс мероприятий по обслуживанию, содержанию и ремонту, обеспечивающих безопасное функционирование и санитарное состояние в соответствии с функциональным назначением.

Авария (пожар, чрезвычайная ситуация и т.п.) – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению процесса эксплуатации, нанесению ущерба окружающей среде.

Аварийный ремонт (аварийные работы) – неплановый ремонт (работы), вызванный отказом части конструктивных или инженерных элементов здания (сооружения), приводящим к невозможности выполнения возложенных на них функциональных задач.

Аварийно-восстановительные работы – комплекс первоочередных мероприятий, осуществляемый в неплановом порядке в целях восстановления исправности или работоспособности инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов здания (сооружения), частичного восстановления их ресурса, установленного нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию.

Комплектующее изделие – деталь, сборочная единица или сырье, являющееся составной частью инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей или конструктивный элемент здания (сооружения), наружного ограждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: с даты подписания акта приема-передачи энергетического оборудования, инженерных систем, конструктивных элементов зданий, подлежащих техническому обслуживанию, но не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора.

4.2. Срок оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) месяцев с даты начала оказания услуг, но не ранее 23.09.2025 г.

4.3. Место оказания услуг: 141426, Московская область, г. о. Химки, Аэропорт Шереметьево, АОПП «Шереметьево».

4.4. Характеристики и краткое описание Объекта:

- Общая площадь Объекта - 2 925,9 м²

- Единовременная электрическая мощность Объекта – 680,97 кВт

- Индивидуальный тепловой пункт в составе здания: АОПП «Шереметьево», тепловая нагрузка (проектная) – 0,89 Гкал/час.

| № п/п | Наименование зданий, сооружений | Описание | Инвентарный № | Параметры объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно- производственное здание | Кирпичное 1 - 2-х этажное здание с мягкой кровлей 1313,8 м2, с металлической кровлей 663,6 м2. 1965 г. постройки | №08300000015635 | S-2925,9 м² |

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.   Перечень оказываемых услуг:

Все Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий, а также Услуги по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов проводятся по согласованию с Заказчиком.

5.1.1. Услуга по обслуживанию систем теплоснабжения (система отопления, система горячего водоснабжения); канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования и включает в себя:

Услугу по ЕТО системы теплоснабжения (внутренняя и внешняя части системы отопления), система горячего водоснабжения (все работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Контроль, поддержание оптимальной (не ниже допустимой по соответствующим санитарным нормам) температуры воздуха в отапливаемых помещениях, поддержание санитарно- гигиенических условий согласно нормам;

- Контроль, поддержание температуры теплоносителя, поступающего и возвращаемого из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры теплоносителя в системе отопления;

- Контроль, за температурой воды, подаваемой к водоразборным точкам (краны, смесители), в диапазоне от + 60 °С до +70 °С;

- Контроль, за поддержанием равномерного прогрева всех нагревательных приборов;

- Контроль за температурой и давлением в подающем и обратном трубопроводах системы отопления, поддержание требуемых параметров;

- Осмотр индивидуального теплового пункта, тепловых узлов, теплообменников, бойлеров, грязевиков, устранение выявленных неисправностей при осмотре;

- Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления;

- Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта;

- Осмотр на наличие посторонних предметов в электрощитах, шкафах автоматики, относящихся к системе теплоснабжения. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. Устранение выявленных нарушений и неисправностей;

- Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми;

- Осмотр, при необходимости очистка гильз термометров от грязи и заполнение машинным маслом;

- Проверка работы, при необходимости регулировка оборудования систем отопления и горячего водоснабжения, теплового пункта;

- Два раза в месяц производить открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ГВС. (Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Не допускается применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов);

- Сварочные работы для устранения неисправностей;

- Ежедневное круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежедневное ведение журналов;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

Услугу по ПТО системы теплоснабжения, горячего водоснабжения (все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Обслуживание трубопроводов отопления, горячего водоснабжения;

- Обслуживание запорной и регулирующей арматуры и обратных клапанов;

- Обслуживание контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических устройств;

- Обслуживание аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей;

- Обслуживание, проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки;

- Обслуживание, промывка грязевиков;

- Обслуживание насосов и двигателей, проверка на функционирование насосного оборудования путем имитаций аварийных ситуаций. Проверка сносности валов насосов и электродвигателей. При необходимости – проведение центровки;

- Обслуживание, проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды;

- Обслуживание крепления кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов, устранение выявленных дефектов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) комплектующих изделии системы теплоснабжения, горячего водоснабжения:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость Договора;

- Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов применяемых при проведении работ указан в Приложении №2 к ТЗ;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, отсутствующие в Приложении №2 к ТЗ согласовываются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

Услугу по подготовке системы теплоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период, все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящее ТЗ:

- Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления с предоставлением акта;

- Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления с предоставлением актов. Работы проводятся после окончания отопительного сезона и после окончания проведения работ по подготовке объекта к новому отопительному сезону;

- Устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний;

- Устранение повреждений теплоизоляции трубопроводов;

- Очистка грязевиков, отстойников и других фильтрующих элементов (с полной разборкой конструктивной части);

- Снятие, поверка, замена при необходимости, и установка манометров и термометров системы отопления;

- Проверка, регулировка систем отопления и вентиляции на прогрев;

- Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах;

- Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов;

- Проверка работоспособности всей запорно-регулирующей арматуры (задвижек, вентилей и кранов) при необходимости ремонт (замена);

- Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления;

- Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости доукомплектовать.

Услугу по ЕТО систем: канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования. Все работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Ежемесячная проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств системы ХВС;

- Ежедневный внешний осмотр, проверка общего технического состояния установки управления насосов системы ХВС;

- Ежедневный осмотр, на предмет протечек и разгерметизации стыков трубопроводов канализации;

- Ежемесячный осмотр, проверка исправности и чистоты смотровых и дренажных колодцев, удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов;

- Еженедельный осмотр наличия и плотности прилегания крышек люков;

- Ежедневный осмотр, гибкой подводки к водоразборной арматуре и сифонов на умывальниках и душевых поддонах;

- Ежедневный осмотр, умывальников, унитазов и душевых на предмет неисправностей;

- Ежедневный осмотр смесителей, водоразборных кранов;

- Два раза в месяц производить открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ХВС. (Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Не допускается применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов);

- Еженедельный осмотр, при необходимости очистка водоприемных решеток ливневой канализации от грязи, снега, льда;

- Еженедельный осмотр на предмет дефектов крепление кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов систем;

- Ежедневное, круглосуточное, оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику;

- Ежедневное ведение журналов.

Услугу по ПТО системы канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Обслуживание трубопроводов канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации);

- Обслуживание стыков трубопроводов канализации;

- Очистка ливневых и канализационных лежаков от иловых и песчаных отложений, промывка механическим способом под давлением, с промывкой водой;

- Обслуживание воронок системы канализации (в том числе ливневой);

- Комплексная проверка на предмет герметичности гидравлического затвора, отсутствие газов в колодцах;

- Комплексная проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений и других нарушений;

- Комплексная проверка наличия завалов на трассе в местах расположения колодцев, в лотках для отвода ливневых стоков, дренажных решеток;

- Обслуживание гидрозатвора (проверка прокладок, задела раструбов и штукатурка гидрозатвора);

- Комплексная проверка на предмет необходимости проведения ремонтных работ смотровых колодцев, аварийных выпусков камер, эстакад, переходов коллекторов и каналов;

- Обследование стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб, при необходимости проведение ремонтных работ;

- Комплексная проверка гидравлических условий работы системы канализации;

- Обслуживание запорной арматуры на системах холодного водоснабжения;

- Обслуживание трубопроводов холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода);

- Обслуживание обратных клапанов на трубопроводах систем холодного водоснабжения;

- Обслуживание фильтров механической очистки;

- Обслуживание, проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей установки управления насосов;

- Чистка всех узлов и агрегатов насосной станции ХВС;

- Обслуживание расширительных баков системы ХВС;

- Обслуживание составных частей (технологической, электротехнической, сигнализационной) насосной станции ХВС;

- Обслуживание, проверка корректности работы контрольно-измерительных приборов, узлов учета;

- Восстановление маркировки, надписей, предупредительных плакатов (количество мест не ограничено);

- Обслуживание смесителей на умывальниках и в душевых кабинах;

- Обслуживание гибкой подводки к смесителям и бачкам унитазов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) систем: канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость Договора;

- Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов применяемых при проведении работ указан в Приложении №2 к ТЗ;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, отсутствующие в Приложении №2 к ТЗ согласовываются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.2. Услуга по обслуживанию: электрооборудования, аппаратов электроустановок, электросетей, кабельных линий, (в том числе кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей, отводов, светотехнического оборудования, электроустановочных изделий, электрощиты, распределительные устройства). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ и включают в себя:

Услугу по проведению ЕТО:

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Ежедневный внешний осмотр систем и оборудования;

- Проведение оперативных переключений в распределительном устройстве до 1000 В;

- Оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику;

- Ежедневное ведение журнала.

Услугу по ПТО кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, проверка герметизации проходов, при необходимости проведения работ по герметизации;

- Проверка состояния, при необходимости восстановление, штатного крепления мест механической защиты и конструкций (лотков, труб, кабель каналов) по которым проложены кабели;

- Упорядочивание раскладки проводов в кабель-каналах, устранение провисания проводов и восстановление штатного крепления, удаление загрязнений пластиковых кабель-каналов;

- Осмотр изоляции открытых электросетей, состояния соединительных муфт, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. Устранение загрязнений (пыль, грязь, мусор) проверка наличия, при необходимости восстановление маркировок и бирок на электропроводке;

- Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- Осмотр открытых заземляющих устройств, измерение сопротивление изоляции силовых электрических кабелей, идущих от РТП (Распределительная трансформаторная подстанция) в помещения электрощитовых здания;

Услугу по ПТО светотехнического оборудования. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Обслуживание арматуры светильников, проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления;

- Обслуживание светильников (удаление пыли, грязи с арматуры и защитных плафонов светильников и т.д.);

- Проверка надежности крепления подвесов;

- Проверка крепления патронов, ниппелей и контактов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО электрощитов, распределительных устройств. Систем АВР. Электрических аппаратов (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, конденсаторные батареи). Тепловых электрических завес. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Проверка целостности шкафов, щитов, исправности замков, креплений;

- Очистка от пыли и грязи внутри и снаружи шкафов и щитов;

- Проверка электропроводки, защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов;

- Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления, затяжка крепежных деталей;

- Очистка контактов от грязи и наплывов;

- Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- Приведение в соответствие с действительностью исполнительных электрических схем, надписей, при необходимости замена информации;

- Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка;

- Проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя тепловых завес;

- Проверка отсутствия аномальных шумов и гула электродвигателя электрических завес;

- Очистка от грязи и пыли, продувка электрических тепловых завес;

- Контроль наличия смазки (электрические тепловые завесы);

- Проверка исправности заземления;

- Отбраковка вышедших из строя деталей и узлов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене): электрооборудования, аппаратов электроустановок, электросетей, кабельных линий, (кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов), светотехнического оборудования, электроустановочных изделий (электрощиты, распределительные устройства):

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость Договора;

- Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов применяемых при проведении работ указан в Приложении №2 к ТЗ;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, отсутствующие в Приложении №2 к ТЗ согласовываются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.3.	Перечень оказываемых услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ и включают в себя:

Услугу по ЕТО систем вентиляции (приточно-вытяжные установки) Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Проверка настройки параметров работы по притоку и забору воздуха. Проверка баланса воздухообмена;

- Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы в щитах автоматики).

- Проверка состояния подшипников двигателя, вентилятора (по шуму и нагреву).

- Внешний осмотр поверхности предохранительных, регулировочных, трехходовых клапанов, их подвижных частей;

- Проверка на трубопроводах целостности теплоизоляции и отсутствие протечек рабочих сред в местах соединений;

- Проверка антивибрационных креплений вентилятора (визуально);

- Проверка состояния каплеотделителя на предмет механических повреждений и загрязненности (визуально);

- Проверка правильности показаний манометров с установкой стрелки на «0», целостность стекла;

- Проверка шкивов электродвигателя и вентилятора на износ;

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней, вентиляторов, при необходимости – регулировка (специальным инструментом);

- Проверка работы циркуляционных насосов (визуально, приборный анализ) – в зимний период;

- Проверка датчиков аварийной остановки и сигнализации насосов;

- Проверка работы реле защиты от обмерзания теплообменника (в зимний период);

- Проверка уплотнительных щеток на предмет повреждения;

- Проверка температуры тепло- или хладоносителя на входе и выходе калорифера;

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании системы вентиляции;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ЕТО систем вентиляции (воздушно-тепловые завесы). Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;

- Очистка, по мере необходимости, воздушного фильтра, воздухозаборных и выдувных решеток нагруженных поверхностей ТЭНов пылесосом;

- Проверка состояния креплений, винтовых соединений;

- Проверка состояния резьбовых соединений, фасонных частей, кранов, клапанов и т. д.;

- Проверка тока потребления электродвигателей завесы;

- Проверка уровня вибрации и шума. Осмотр резиновых втулок рабочих колес на наличие микротрещин;

- Очистка рабочих колес вентиляторов от загрязнений (без демонтажа);

- Протяжка клемм, проверка отсутствия подгорания и окисления;

- При обнаружении отклонений в работе – предоставление Заказчику плана проведения работ по ремонту (замене) комплектующих изделий;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ПТО систем вентиляции. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ, включающую в себя:

ПТО приточно-вытяжных установок включают в себя все объемы ЕТО, и вместе с тем дополнительно:

- Проверка плотности закрытия воздушных заслонок (визуально), при необходимости очистка механизмов;

- Проверка давления «до» и «после» грязевых сетчатых фильтров на водяных контурах (визуально по манометрам);

- Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а также коммутационной аппаратуры;

- Проверка элементов автоматизации, расположенных в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, реле, трансформаторы, контроллеры);

- Проверка состояния рабочего колеса вентилятора (при необходимости произвести очистку);

- Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры;

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов, при необходимости регулировка (специальным инструментом);

- Проверка, чистка воздушных фильтров;

- Произвести кратковременный пуск насосов в период длительной сезонной остановки;

- Проверка всех креплений, гнущихся элементов, изоляции двигателя;

- Проверка подшипников на предмет нехарактерных звуков во время работы и превышение температурных параметров (температура не должна превышать + 70 С);

- Проверка температурных параметров электродвигателей (температура не должна превышать + 70 С);

- Проверка нагревателей вентиляционной системы: выявление поломок, откачка воздуха из контура;

- Проверка работы воздуховодов, вентиляционных каналов, жалюзийных решёток, клапанов, заслонок шиберов, переходов, очистка от пыли;

- Осмотр гидростатов, термостатов, сенсоров: удаление загрязнений

- Проверка демпферных пружин;

- Проверка и регулировка работы циркуляционного насоса, водопровода, запорной арматуры, клапанов;

- Проверка работы магнитных пускателей;

- Очистка водой поддона для конденсата, стока и водоотделителя;

- Очистка и дезинфекция оребрения жидкостного теплообменника (продувка сжатым воздухом, промывка водой с помощью аппарата высокого давления);

- Проверка состояния защитного заземления (целостность сварных и болтовых соединений);

- Проверка и очистка поддона для сбора конденсата и дренажного канала с водяным сифоном;

- Проверка байпасного клапана на предмет повреждения и плавности закрытия;

- Проведение планового, внепланового и аварийного сброса и наполнения теплоносителя (вода) в системе теплоснабжения;

- Гидропневматическая промывка подводящих трубопроводов теплоносителя;

- Поверка термометров и манометров;

- Составление дефектных ведомостей, направление их Заказчику для проведения работ по ремонту (замене) комплектующих изделий установок;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО воздушно-тепловых завес включающую в себя все объемы ЕТО, и вместе с тем дополнительно:

- Очистка блоков пускателей от загрязнений (с помощью пылесоса);

- Проверка надежности срабатывания блоков управления;

- Проверка надежности заземления изделий;

- Проверка состояния крепления рабочих колес вентиляторов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО Воздуховодов:

- Осмотр состояния;

- Подтяжка креплений;

- Устранение нарушений герметичности, целостности;

- Удаление внутренних и внешних загрязнений;

- Проверка целостности изоляции;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ЕТО систем кондиционирования:

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Проверка оребрения теплообменников;

- Проверка уровня заправки хладагентом;

- Проверка на предмет утечек хладагента;

- Контроль качества теплоизоляции фреонового контура;

- Проверка, контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре;

- Осмотр крепежных элементов конструкций внешнего и внутреннего блоков. Исправление дефектов, не требующих демонтажа;

- Тест пульта дистанционного управления (замена элементов питания), диагностика кондиционера на ошибки;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей. Протяжка соединений;

- Замер токов на подводящих линиях компрессоров и вентиляторов;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров при необходимости;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Анализ работы системы кондиционирования. Предоставление представителю Заказчика рекомендаций и перечня запчастей, подлежащих замене;

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании систем кондиционирования;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ПТО систем кондиционирования включающую в себя все объемы ЕТО, и вместе с тем дополнительно:

Сезонная консервация:

- Проверка на предмет утечек хладагента;

- Замер токов на линии компрессоров и вентиляторов;

- Проверка состояния индикатора влажности;

- Диагностика работы контроллера;

- Остановка системы кондиционирования;

- Проверка сальниковых уплотнений, протяжка при необходимости;

- Закрытие вентилей на линиях всасывания и нагнетания компрессоров;

- Отключение от электроснабжения;

- Анализ работы системы кондиционирования. Выдача Заказчику рекомендаций и перечня комплектующих изделий, подлежащих ремонту (замене);

- Ведение журнала ПТО.

Сезонная расконсервация:

- Контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре, при необходимости замена картриджей фильтров осушителей;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей, протяжка соединений;

- Проверка уровня заправки хладагента, при необходимости дозаправка хладогеном;

- Дозаправка хладагентом при необходимости;

- Протяжка сальниковых уплотнителей запорной арматуры;

- Проверка правильности функционирования системы регулирования производительности;

- Протяжка болтовых соединений компрессоров динамометрическим ключом;

- Проверка оребрения теплообменников. Чистка теплообменников;

- Запуск оборудования после консервации;

- Замер сопротивления изоляции обмоток электродвигателей компрессоров;

- Замер токов на обмотках электродвигателей компрессоров;

- Замер сопротивления изоляции электросиловых кабелей;

- Наружный осмотр крыльчаток вентиляторов;

- Проверка направления вращения;

- Протяжка клеммных соединений;

- Проверка правильности работы датчиков давления и температуры;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров;

- Проверка температуры и давления фреона на входе в компрессор и на выходе из компрессора.

- Поиск утечек хладагента при помощи;

- Проверка исправности индикатора влажности;

- Диагностика системы охлаждения компрессора;

- Проверка правильности работы терморегулирующего вентиля (ТРВ). Регулировка при необходимости;

- Чистка дренажной системы;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Тестирование системы во всех режимах работы. Предоставление представителю Заказчика рекомендаций и перечня комплектующих изделий, подлежащих ремонту (замене);

- Ведение журнала ПТО.

Дополнительное ПТО после пролета тополиного пуха (1 раз в год):

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Обследование электродвигателя и лопастей вентилятора;

- Поиск утечек хладагента;

- Проверка уровня заправки хладагентом. При необходимости дозаправка хладагентом;

- Контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей. Протяжка соединений;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров при необходимости;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ремонту (замене) системы вентиляции и кондиционирования (все работы должен проводить квалифицированный персонал Исполнителя:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость Договора;

- Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов применяемых при проведении работ указан в Приложении №2 к ТЗ;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, отсутствующие в Приложении №2 к ТЗ согласовываются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.4. Услуга по обслуживанию секционных ворот с электроприводом, включает в себя:

Услугу по ЕТО:

- Исполнитель должен иметь в штате квалифицированный персонал для осуществления работ по обслуживанию и ремонту оборудования.

- ежедневный внешний осмотр ворот и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей;

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании ворот.

Услугу по ПТО секционных ворот. Все работы проводятся согласно нормативных документов завода изготовителя. Результаты проведения ПТО записываются в журнал:

Тросы ворот:

- Проверка тросов на изломы и повреждения;

- Проверка затяжки и при необходимости подтяжка упорных винтов, закрепляющих трос на барабанах;

- Проверка крепления троса на нижнем кронштейне, заделка троса в коуш и зажим.

Торсионный вал:

- Проверка надежности крепежа кронштейнов вала, при необходимости их затяжка;

- Проверка торсионной пружины на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечник;

- Проверка сбалансированности ворот торсионными пружинами, при необходимости подтяжка;

- Проверка поверхности торсионной пружины на отсутствие коррозии; при необходимости, очистка пружины от коррозии и покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей;

- Осмотр муфты предохранительной храповой;

- Проверка надежности фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты;

- Осмотр устройства защиты от обрыва троса, при необходимости смазка консистентной смазкой трущиеся детали.

Полотно ворот:

- Осмотр секций воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия секций их подкраска;

- Проверка и при необходимости закрепление усиливающего профиля;

- Проверка надежности крепежа окна, при необходимости его закрепление;

- Проверка надежности крепежа ручки, при необходимости его закрепление;

- Проверка фиксированного положения петель, при необходимости их закрепление;

- Смазка оси петель (консистентной смазкой) в небольших количествах;

- Проверка фиксированного положения кронштейнов (боковых, верхних, нижних), при необходимости их закрепление.

Ролики ходовые:

- Проверка износа ролика с подшипником;

- Смазка оси машинным маслом;

- Проверка смещения полотна влево-вправо относительно проема, при необходимости его регулировка с использованием дополнительных дистанционных колец.

Направляющие:

- Проверка формы и надежности крепления вертикальных направляющих, при необходимости их выравнивание, закрепление;

- Проверка формы и надежности крепления к потолку горизонтальных направляющих, при необходимости выравнивание, закрепление.

Калитка:

- Проверка функционирования калитки;

- Проверка работы доводчика, при необходимости его регулировка;

- Проверка функционирования замка, при необходимости смазка внутренних элементов замка консистентной смазкой и их закрепление;

- Проверка функционирования датчика калитки, при необходимости его переустановка;

- Проверка работоспособности троса разблокировки, при необходимости его закрепление.

Уплотнители:

- Проверка целостности и эластичности резиновых частей;

- Проверка надежности крепления нащельника, при необходимости его закрепление.

Запирающее устройство:

- Проверка работы пружинного засова, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- Проверка работы ригельного замка, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- Смазка графитовым порошком цилиндра замка.

Ручной привод:

- Проверка ручного каната, при необходимости его закрепление;

- Проверка функционирования, надежности крепления цепного редуктора, при необходимости его закрепление; при наличии шума и заеданий разборка и замена смазки (рекомендуется – один раз в год).

После выполнения данного перечня работ произвести регулировку роликов с устранением зазоров в проеме и регулировку хода ворот.

Электропривод:

- Тестирование электропривода, при необходимости его настройка и регулировка;

- Проверка крепления привода, при необходимости его закрепление;

- Осмотр приводной рейки с роликовыми цепями или приводным ремнем и проверка их натяжения; смазка роликовых цепей для уменьшения шума и защиты от коррозии консистентной смазкой;

- Проверка подвешивания и крепления приводной рамки к полотну, при необходимости его закрепление;

- Устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, остановки оборудования.

Услугу по ПТО распашных, раздвижных ворот. Все работы проводятся согласно нормативных документов завода изготовителя. Результаты проведения ПТО записываются в журнал:

Конструкция ворот:

- Общий осмотр;

- Проверка состояния конструкции ворот, петель, сварных швов на предмет разрушения или предельного износа;

- Смазка петель;

- Проверка состояния механических упоров ворот и их элементов крепления;

- Проверка хода створок ворот при разблокированных электрических приводах;

- Проверка и протяжка всех болтовых соединений;

- Осмотр секции воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия полотна произвести подкраску.

Устройства безопасности:

- Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;

- Проверка электрических соединений и протяжка клемм;

- Проверка герметичности корпусов фотоэлементов;

- Протирка корпусов фотоэлементов;

- Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности при необходимости замена.

Калитка:

- Общая проверка состояния конструкции и работоспособности;

- Смазка петель;

- Регулировка доводчика;

- Регулировка/смазка запирающих устройств.

Электропривод:

- Общая проверка работы;

- Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;

- Проверка крепления электропривода;

- Проверка состояния шарниров электропривода;

- Смазка шарниров электропривода;

- Проверка состояния системы аварийной разблокировки;

- Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;

- Проверка автоматической остановки/отката створки ворот при встрече с препятствием в зоне движения;

- Проверка работоспособности устройств управления;

- Устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, и остановки оборудования.

Услугу по ремонту (замене):

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость Договора;

- Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов применяемых при проведении работ указан в Приложении №2 к ТЗ;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, отсутствующие в Приложении №2 к ТЗ согласовываются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене).

5.1.5.	Услуга по обслуживанию конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения, включает в себя:

Услугу по ЕТО конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения все работы заносятся в журнал ТО:

- Ежедневный внешний осмотр конструктивных элементов здания, устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неисправностей;

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на конструктивных элементах зданий и помещений.

Стены, колонны, фасады, отбойники, фундаменты, ограждающие конструкции:

- Осмотр видимой части фундаментов с внутренней стороны подвальных помещений;

- Постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений;

- Очистка фундаментов и отмосток от земли, растительности, отслоившейся штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов;

- Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов);

- Наблюдение за режимом подземных вод;

- Проветривание подвальных помещений в целях недопущения превышения влажности воздуха в подвальных помещениях 65% в нормальных условиях;

- Осмотры ограждающих конструкции и колонн зданий и сооружений;

- Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн;

- Проверка герметизации вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей или кирпичной кладки стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы:

- Осмотр, укрепление и регулировка механизмов фиксации дверей и оконных створок, за исключением механизмов открывания оконных конструкций в зданиях;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций в зданиях;

- Осмотр, регулировка дверных доводчиков (за исключением дверных доводчиков на противопожарных дверях);

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов крепления дверных коробок;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провисание, не плотности притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов крепления оконных фрамуг и форточек в местах, не требующих установку лесов;

- Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных заполнениях и оконных заполнениях, не требующих установку лесов;

- Осмотр, при необходимости выполнение уплотнения и герметизации оконных конструкций с использованием герметизирующих мастик или уплотнительной резины в местах, не требующих установку лесов.

Крыши и водосточные системы:

- Осмотры на предмет протечек кровли;

- Частичное восстановление окраса металлических креплений козырьков и навесов над входами антикоррозийными, защитными красками и составами;

- Восстановление флюгарок на вытяжных трубах;

- Восстановлению креплений навесов над входами в здание, подвальные помещения, приямки;

- Изготовление отдельных элементов креплений и конструкций навесов над входами;

- Укрепление и смена колпаков на вентиляционных трубах, а также другие работы по содержанию конструкций входов в исправности.

Полы, лестницы, потолки:

- Восстановление отдельных повреждений целостности половых покрытий;

- Восстановление коррозионной защиты закладных деталей, опорных узлов и арматуры строительных конструкций в местах, не требующих установку лесов;

- Восстановление отдельных дефектов защитного слоя бетона в строительных конструкциях в местах, не требующих установку лесов;

- Выполнение крепления оторванных плинтусов, стыковых и пороговых планок;

- Устранение одиночных провисов каркаса подвесного потолка;

- Устранение мелких дефектов по окраске строительных конструкций после ремонта сетей, а также инженерного и производственного оборудования зданий и сооружений в местах, не требующих установку лесов;

- Заполнение сквозных отверстий негорючими материалами в ограждающих конструкциях после прокладки коммуникаций в местах, не требующих установку лесов.

Услугу по ПТО и Ремонту конструктивных элементов зданий (сооружений), наружного ограждения. Все работы проводятся согласно нормативных документов (п. 6 ТЗ) все работы вносятся в журнал ПТО и Ремонтов:

Полы, лестницы, потолки:

- Ремонт, (замена) покрытий (линолеум, ламинат, бетонная и керамическая плитка, наливные полы);

- Ремонт (замена) плинтусов и порогов;

- Ремонт, окраска перил лестниц;

- Ремонт несущих конструкций (подвесов) потолков, замена потолочных плит, потолочных реечных перекрытий.

Стены, колонны, фасады, отбойники, фундаменты:

- Полная очистка поверхности стен от отслоившейся краски и штукатурки толщиной до 5 мм;

- Восстановление штукатурки и окраска фасадов, колонн, стен, отбойников;

- Замена поврежденных элементов облицовки поверхности наружных стен;

- Восстановление поверхностей (облицовочных, штукатурных, малярных);

- Полная очистка стен и ограждений от граффити и надписей;

- Сезонная подготовка к весенне-летнему периоду (окраска входных групп, пандусов, цоколей);

- Укрепление, при необходимости окраска ограждений и перил;

- Ремонт просевших отмосток зданий и сооружений;

- Ремонт частей конструкций отбойников;

- Укрепление козырьков, ограждений и перил;

- Укрепление существующих ходовых досок и переходных мостиков;

- Организация испытаний сухотрубов на водоотдачу;

- Укрепление перил и поручней на лестничных маршах (за исключением наружных противопожарных лестниц);

- Заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках;

Крыши и водосточные системы:

- Ремонт (замена) защитной решетки водоприемной воронки, сливного трубопровода;

- Укрепление оголовков вентиляционных труб;

- Прочистка водоприемной воронки, сливного трубопровода.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы:

- Ремонт (замена) оконных рам, стёкол и стеклопакетов;

- Ремонт (замена) внутренних и наружных откосов, отливов, подоконников, при необходимости окраска;

- Заделка зазоров между рамами и стенами;

- Ремонт, регулировка, при необходимости замена пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- Ремонт, при необходимости замена оконной фурнитуры;

- Ремонт дверей, при необходимости замена дверных полотен, замков, фурнитуры;

- Сезонное утепление оконных и дверных проемов при подготовке к отопительному сезону.

Наружное ограждение:

- Ремонт, восстановление или замена поврежденных конструкций и деталей;

- Сварочные работы для устранения неисправностей.

Асфальтное покрытие:

- Ямочный ремонт асфальтного покрытия внутренней территории Объекта Заказчика.

Услугу по ремонту (замене):

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость Договора;

- Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов применяемых при проведении работ указан в Приложении №2 к ТЗ;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, отсутствующие в Приложении №2 к ТЗ согласовываются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене).

5.1.6. Перечень оказываемых услуг по аварийному обслуживанию, включающие в себя:

Осуществляются – немедленно и предусматривают выполнение следующих видов работ:

Водопровод, канализация хозяйственно-бытовая и ливневая, горячее и холодное водоснабжение:

- Локализация аварии закрытием запорной арматуры;

- Вызов (при необходимости) городских аварийных служб;

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- Установка бандажей на трубопроводе;

- Замена аварийных участков трубопроводов;

- Ликвидация засора канализации внутри строения;

- Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- Зачеканивание раструбов;

- Замена неисправного сантехнического оборудования;

- Выполнение сварочных работ (работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя).

Электроснабжение:

- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- Замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- Замена вышедших из строя плавких вставок.

Стены и фасады:

- Удаление нависающих и теряющих связь со стенами отдельных кирпичей в кладке, отслаивающейся штукатурки.

Полы:

- Восстановление разрушенных или выпавших отдельных элементов полов.

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- Отрывка траншей (в границах объекта Заказчика);

- Откачка воды из подвала;

- Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- Отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, слитие воды на отключенных участках.

5.2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять техническое обслуживание Объекта Заказчика для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также работоспособности оборудования, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная круглосуточная работа энергетического оборудования, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений (микроклимата), сохранения степени благоустройства зданий.

5.2.2. Организовать службу технической эксплуатации, с помощью которой обеспечивать круглосуточное управление системами, поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, сетей и оборудования.

5.2.3. Проводить общий технический осмотр зданий два раза в год весной и осенью:

- весенний осмотр производится при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха значения +5С. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания, сооружения после таяния снега или зимних дождей. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий, сооружений, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план ремонтов на следующий год. Выявляются работы непредвиденного текущего ремонта, не предусмотренные планом ремонта текущего года, в целях дополнительного их включения за счет предусмотренного резерва;

- осенний осмотр проводится в период с августа по конец сентября с целью проверки подготовки зданий, сооружений к зиме.

5.2.4. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора разработать и предоставить на согласование и утверждение Заказчику:

- Годовые и месячные графики ТО и ПТО оборудования, инженерно-технических систем, сетей и конструктивных элементов зданий и сооружений.

5.2.6.  В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих оказание услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика.

5.2.7. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС на Объекте, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

5.2.8. Осуществлять согласно утвержденных Заказчиком планов, приобретение и доставку на Объект Заказчика оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и сетей конструктивных элементов зданий (Приложение №2 Технического задания). При оказании услуг использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5.2.9. Устранять замечания по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием ИТС Объекта строго в сроки, указанные в выданных документах.

5.2.10. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.11. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.12. Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Мосэнерго и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

5.2.13. Обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудников Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, сетей и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам.  Все заявки должны учитываться в журналах.

5.2.14. В случае выявления недостатков в работе ИТС, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

5.2.15. Ежемесячно, производить документирование потребления на Объекте энергоресурсов с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов учета, незамедлительно сообщать Заказчику о необходимости их ремонта или замены.

5.2.16. Вести и хранить на Объекте картотеку документов в соответствии с:

- ВСН 58-88 (р) Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Утверждены Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г.№312;

- Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

5.2.17. Документы являются собственностью Заказчика и должны содержать:

- Документы, относящиеся к текущему ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации инженерной инфраструктуры Объекта и оборудования;

- Инструкции по эксплуатации и обслуживанию;

- Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности;

- Журналы и другие ведомости по каждому виду услуг, отражающие оказание услуги, подписанные ежедневно Исполнителем и ответственными лицами Заказчика;

- Документы по техническому освидетельствованию систем и энергетического оборудования.

5.2.18. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.19. Письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора представить Заказчику структуру и персональный состав службы технической эксплуатации на Объекте. (глава 1.4. ПТЭЭП; п.2 ПТЭ ТЭ).

5.2.20. Обеспечить оказание услуг квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски, разрешения и обладающими опытом оказания аналогичного вида услуг (на основании: глав II и IV Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811; п. 2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"; Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796  Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

5.2.21. Содержать предоставленное Заказчиком помещение для хранения оборудования, инструментов, материалов и личных вещей персонала в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Не хранить и не применять легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества.

5.3. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество оказываемых Исполнителем услуг и письменно извещает об этом Исполнителя.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку оказания услуг Исполнителем в любое время путем периодического осмотра Объекта и оборудования.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества   оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Исполнитель обеспечивает соответствие вновь установленного оборудования внутренним системам сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг производится Исполнителем в сроки, указанные в Приложение №3 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком не менее чем за одни сутки до начала исполнения обязательств Исполнителем.

5.3.7. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

5.3.8. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.9. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Обслуживание системы теплоснабжения (тепловые пункты, система отопления, система горячего водоснабжения) осуществляется на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок";

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены приказом Минэнерго России от 12 августа 2022г. N 811) в контексте эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок;

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417);

- СО 153-34.08.105-2004 «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» (утверждено Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004);

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- СП 347.1325800.2017 «Cвод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1617/пр и введен в действие с 06.06.2018);

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утверждена приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования.

Обслуживание систем канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода,), санитарно-технического оборудования, осуществляется на основании:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) в контексте эксплуатации электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330.2018 «Канализация.  Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утвержден приказом Минстроя России от 25.12.2018 г. № 860/пр);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3);

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования.

Обслуживание электрооборудования и аппаратов электроустановок (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, тепловые электрозавесы, конденсаторные батареи). Кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Светильников. Электрощитовых и распределительных устройств.

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ IEC 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления;

- ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения»;

- ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

Обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений), систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах АО «Почта России» осуществляться в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) – в контексте эксплуатации электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»;

- СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99 (утвержден приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 56.13330.2021 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;

- СП303.1325800.2017 Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- СП324.1325800.2017 Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

6.2. Условия оказания услуг

Оказание Исполнителем услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, при этом Исполнитель обязан руководствоваться требованиями «Регламента организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России», утвержденным приказом АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п (Приложение № 4 к Техническому заданию).

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:

- Межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- Государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- Правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, оказывающий услуги по ТО или лицо его замещающее.

6.3.4. Перед началом оказания услуг Исполнитель для своих работников обязан провести инструктаж о методах оказания услуг, их последовательности, применении необходимых средств индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность оказываемых услуг должна обеспечиваться в соответствии:

- Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 г. № 811;

- Правил по охране труда при работе на высоте Приложение к Приказу Минтруда России от 16 ноября 2020 года №782н;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

6.4. Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода, направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, а также отчетные материалы, указанные в п. 6.5 Технического задания.

Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Техническом задании. При этом принимается одно из решений:

- Услуги оказаны в соответствии с условиями Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Фактом оказания услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами;

- Услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг вместе с приложенным к нему отчетом в 2 (двух) экземплярах Исполнителя об оказанных услугах (с обязательным указанием даты оказания услуг, перечня оказанных услуг, должности, Ф.И.О и подписи работников, осуществлявших оказание услуг со стороны Исполнителя).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

7.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.5. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В целях исполнения приказа Федеральной антимонопольной службы России от 27 марта 2024 № 200/24 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, на 2025-2027 годы и утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований" Исполнитель обязан в процессе ТО (при технической возможности установки и без изменения схем подключения) использовать при замене вышедших из строя осветительных устройств только светодиодные источники освещения с соотношением светоотдачи к потребляемой электрической мощности не менее 80Лм/Вт.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащих техническому обслуживанию и объем услуг. | 28-32 |
| 2 | Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для оказания услуг. | 33-35 |
| 3 | Сроки устранения неисправностей и их последствий. | 36 |
| 4 | Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» (Приказ АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п.) | 37 |

СОСТАВИЛ:

Главный инженер АОПП «Шереметьево»                                                               Е.Л. Герасимова

| ПРОВЕРИЛ: Главный специалист ОКСиЭ В.С. Абрамов |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Руководитель ОКСиЭ | Р.Р. Равилов |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащих техническому обслуживанию и объем услуг

| № | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во оборудования | В составе здания Инвентарный № | Периодичность ЕТО | Периодичность ПТО | Всего кол-во оборудования подлежащего ПТО за период обслуживания (15 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ), число групп 13 - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф. | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 5 |
| 2 | Рубильник с центральным приводом трехполюсный на номинальный ток до 600 А - 5 автоматических выключателей 3 ф., шинная сборка 3 ф. | шт. | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 10 |
| 3 | Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 6 - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф, 3 магнитных пускателя) | шт. | 5 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 25 |
| 4 | Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 12 - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 10 |
| 5 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ), число групп 12 - 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф. | шт. | 8 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 40 |
| 6 | Устройство защитного отключения (УЗО) 16 А | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 5 |
| 7 | Выключатель двухклавишный скрытой установки, 250 В, 10 А | шт. | 47 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 235 |
| 8 | Розетка штепсельная двухполюсная, с заземлением и шторками, скрытой установки, 250 В, 16 А герметичная с установочной коробкой | шт. | 100 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 500 |
| 9 | Светильник со светодиодными лампами на 36 Вт | шт. | 360 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 1800 |
| 10 | Светильник с люминесцентными лампами (на 2 лампы) | шт. | 45 | 08300000015635 | ежедневно | # 1 раз в квартал | # 225 |
| 11 | Светильник светодиодный (на 4 лампы) - 18 Вт, ЭПРА, встраиваемый в потолок типа «Армстронг» | шт. | 96 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 480 |
| 12 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220 В, 60 Вт | шт. | 13 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 65 |
| 13 | Светильник наружного освещения - 220 В с лампами ДРЛ, ДРИ, лампы светодиодные 18 Вт | шт. | 11 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 55 |
| 14 | Сети силовые, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечение 3х1,5-6 мм² ВВГнг-0,66 | м.п. | 24220 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев. | 48440 |
| 15 | Светильник с 4 и более светодиодными лампами 18 Вт | шт. | 12 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 60 |
| 16 | Светильник наружного освещения - 220 В с лампами ДРЛ, ДРИ (250 Вт) | шт. | 49 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 245 |
| 17 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) - 220 В, 60 Вт | шт. | 5 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 25 |
| 18 | Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 6 - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 5 |
| 19 | Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250 В, 10 А | шт. | 12 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 60 |
| 20 | Розетка штепсельная трехполюсная/двухполюсная, с заземлением и шторками для открытой установки - 250 В, 16 А | шт. | 30 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 150 |
| 21 | Сети силовые, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечение 3 х1,5-6 мм² ВВГнг-0,66 | м.п. | 534 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 1068 |
| 22 | Кран шаровой системы отопления Ø от 25 до 32мм | шт. | 147 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 735 |
| 23 | Кран шаровой системы ТС Ø 15 мм | шт. | 32 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 160 |
| 24 | Кран вентильный системы ТС Ø 25мм | шт. | 20 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 100 |
| 25 | Клапан обратный системы ТС, фланцевый Ø 25мм | шт. | 8 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 40 |
| 26 | Прибор учета потребления системы ГВС, марка ТЭМ-104, РСМ 05.05 Ø 32 мм | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 5 |
| 27 | Прибор учета потребления системы ХВС, марка РСМ 05.03, Ø 32 мм | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 5 |
| 28 | Трубопровод системы ТС Ø 25 мм | м.п. | 1150 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 2300 |
| 29 | Подземный трубопровод системы канализации (двор) Ø 100 мм | м.п. | 105 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 210 |
| 30 | Задвижка фланцевая системы ХВС Ø 50 мм | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 5 |
| 31 | Задвижка фланцевая системы ТС Ø 100 мм | шт. | 4 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 20 |
| 32 | Водонагреватель накопительный, марка ТЕРМЕКС - 80 литров, мощность в 5,2 кВт | шт. | 3 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 15 |
| 33 | Термометр системы ТС РОСМА Ø 32 мм | шт. | 6 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 12 |
| 34 | Манометр системы ТС РОСМА Ø 15 мм | шт. | 16 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 32 |
| 35 | Насос циркуляционный фланцевый системы ТС GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120F | шт. | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 4 |
| 36 | Насос дренажный погружной марка STERWINS - DN 40, 1 кВт, производительность в 11 м3/ч. | шт. | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 4 |
| 37 | Теплообменник системы ТС, пластинчатый ТИЖ и РИДАН | шт. | 4 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 8 |
| 38 | Тепловой пункт с элеваторным узлом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,4 до 0,5 Гкал/час | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 2 |
| 39 | Санитарные приборы ( раковины, унитазы) | шт. | 16 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 80 |
| 40 | Система отопления здания, вкл. трубопроводы, запорная арматура, приборы отопления | шт. | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 4 |
| 41 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС Ø от 25 до 32мм | шт. | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 10 |
| 42 | Санитарные приборы (раковины, унитазы) | шт. | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 10 |
| 43 | Водонагреватель накопительный 50 л. 220 В, 5,2 кВт | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 5 |
| 44 | Вентиляционная приточная-вытяжная установка с автоматикой ВК-100БИ, REMARK 250 м. куб./час | шт. | 3 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в квартал | 15 |
| 45 | Тепловая завеса «Тепломаш», Мощность, 7,9 кВт - расход воздуха до 20 тыс. м³/ч | шт. | 11 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 22 |
| 46 | Фильтр-сетка (грязевик) приточно-вытяжной системы - Ø 25 мм | шт. | 3 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 6 |
| 47 | Насос циркуляционный фланцевый, приточно-вытяжной системы GRUNDFOS UPS (U PSD) 50-120F | шт. | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 4 |
| 48 | Моно-сплит система (кондиционеры ) Наружный блок сплит системы MDSR-09HRDH1/MDOR-09HDN1 Qx= 2,9 kVt, Внутренний блок MDV MDSR-09HRDN1 Qx=2,6 kVt | шт. | 10 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 20 |
| 49 | Тепловая завеса «Тепломаш», Мощность, 7,9 кВт - расход воздуха до 20 тыс. м³/ч | шт. | 3 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 6 |
| 50 | Трубопровод системы водяного отопления Ø 50 мм | м.п. | 356 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 712 |
| 51 | Люковое окно, металлические рольставни 1200х1700 | шт | 4 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в месяц | 60 |
| 52 | Ворота электромеханические 2000 х 2000 | шт | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в месяц | 15 |
| 53 | Секционные ворота с электроприводом фирмы «HORMANN» 2500х3500 | шт | 4 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в месяц | 60 |
| 54 | Ворота электромеханические 3000х2000 | шт. | 1 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в месяц | 15 |
| 55 | Ворота электромеханические 4000х3000 | шт | 2 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в месяц | 30 |
| 56 | Полы административных и бытовых помещений 1,2 этаж керамическая плитка, ламинат | м² | 808 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 1616 |
| 57 | Полы производственных цехов 1,2 этаж керамическая плитка, линолеум | м² | 8472 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 16944 |
| 58 | Потолки подвесные типа «Армстронг» 550х550 мм | м² | 808 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 1616 |
| 59 | Стены и колонны производственных цехов | м² | 1481 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 2962 |
| 60 | Стены административных помещений | м² | 2351 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 4702 |
| 61 | Стены фасада здания из металлического сайдинга | м² | 7156 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 14312 |
| 62 | Крыльца, лестницы, рампы | м² | 216 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 432 |
| 63 | Козырьки над входами и люковыми окнами | шт. | 11 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 22 |
| 64 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 98 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 196 |
| 65 | Дверная арматура (замки, петли) комплект | шт. | 30 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 60 |
| 66 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. Фурнитуру (1500х1500 мм) | шт. | 50 | 08300000015635 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 100 |

СОСТАВИЛ:

Главный инженер АОПП «Шереметьево»                                                                                                                  Е.Л. Герасимова

| ПРОВЕРИЛ: Главный специалист ОКСиЭ В.С. Абрамов |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Руководитель ОКСиЭ | Р.Р. Равилов |

Приложение №2

к Техническому заданию.

Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для оказания услуг.

| № | Наименование оборудования и материалов | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В стоимость входит: стоимость оборудования, комплектующего изделия, расходных материалов, применение специализированного оборудования и инструмента, работы по демонтажу и монтажу, стоимость доставки на объект, с учетом всех налогов и сборов. |  |  |  |
| Электросети, электрооборудование, аппараты и электроустановки |  |  |  |
| 1 | Светодиодный светильник 38-60 Вт. IP 65 1270х152х100 мм 220 В | шт. | 400 |
| 2 | Лампа люминесцентная линейная 36 Вт T13, G13 | шт. | 140 |
| 3 | Лампа светодиодная цоколь Е27 15 Вт. | шт. | 30 |
| 4 | Лампа светодиодная LED GX53 10 Вт. | шт. | 20 |
| 5 | Лампа ДРЛ 250 Вт. | шт. | 25 |
| 6 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п. | 150 |
| 7 | Кабель ВВГнг 3х3,5 | м.п. | 150 |
| 8 | Магнитный пускатель 1 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | шт. | 2 |
| 9 | Магнитный пускатель 2 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | шт. | 2 |
| 10 | Магнитный пускатель 3 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | шт. | 2 |
| 11 | Кабель канал шириной 40 мм | м.п. | 100 |
| 12 | Кабель канал шириной 20 мм | м.п. | 100 |
| 13 | Клеммник 2-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. | 50 |
| 14 | Клеммник 3-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. | 50 |
| 15 | Клеммник 5-ти контактный ГОСТ 10434-82 | шт. | 5 |
| 16 | Изолента | шт. | 40 |
| 17 | Автоматический выключатель 1Р (С) 16 А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. | 8 |
| 18 | Автоматический выключатель 1Р (С) 25 А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. | 8 |
| 19 | Автоматический выключатель 1Р (С) 20 А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. | 8 |
| 20 | УЗО 40 А ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997) | шт. | 4 |
| 21 | УЗО 50 А ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997) | шт. | 4 |
| 22 | Патрон керамический цок. Е27 | шт. | 15 |
| Системы и сети отопления, узлы ввода, тепловые узлы, ХВС, ГВС и канализация |  |  |  |
| 23 | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 15 мм | шт. | 30 |
| 24 | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 20 мм | шт. | 20 |
| 25 | Смеситель для умывальников и моек с рычажным управлением (короткий носик) | шт. | 3 |
| 26 | Смеситель "Елочка" в комплекте с гибкими шлангами | шт. | 3 |
| 27 | Смеситель для душа с рычажным управлением | шт. | 5 |
| 28 | Сиденье для унитаза с фурнитурой. Материал дюропласт. Цвет белый | шт. | 8 |
| 29 | Комплект креплений для унитаза керамического | шт. | 8 |
| 30 | Комплект креплений для смывных бачков керамических | шт. | 10 |
| 31 | Сифон для умывальников и моек (гофра) | шт. | 12 |
| 32 | Сифон для душевых поддонов | шт. | 4 |
| 33 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды | шт. | 4 |
| 34 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с боковым подводом воды | шт. | 4 |
| 35 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды | шт. | 4 |
| 36 | Гибкая подводка (гайка-гайка) L 500мм | шт. | 10 |
| 37 | Гибкая подводка (гайка-штуцер) L 500мм | шт. | 10 |
| 38 | Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов | шт. | 20 |
| 39 | Труба металлопластиковая 20x3/4 | шт. | 10 |
| 40 | Насос погружной с внутренним клапаном 220В, 400-750Вт, напор 8-12 м., 11300-13200 л/час | шт. | 1 |
| 41 | Унитаз с бачком керамическим с верхним спуском боковым подводом воды | шт. | 2 |
| 42 | Раковина керамическая | шт. | 2 |
| 43 | Лейка душевая пластиковая | шт. | 10 |
| Системы воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |
| 44 | Батарейки ААА к пультам кондиционера | шт. | 40 |
| 45 | Герметик термостойкий | шт. | 5 |
| Механические и электромеханические ворота |  |  |  |
| 46 | Упорные винты для ворот | шт. | 8 |
| Конструктивные элементы зданий и помещений |  |  |  |
| 47 | Плитка керамическая для стен 250х380 мм | шт. | 12 |
| 48 | Тротуарная плитка для крыльца 400х400 мм | шт. | 7 |
| 49 | Клей плиточный ГОСТ 31357 2007 | кг. | 125 |
| 50 | Плитка керамическая для пола 300х300 мм | шт. | 30 |
| 51 | Смесь штукатурная для бетонных и кирпичных стен | кг. | 15 |
| 52 | Смесь шпаклёвочная для бетонных и кирпичных стен | кг. | 15 |
| 53 | Уголок металлический для обрамления колон (2,7 м.) | шт. | 10 |
| 54 | Краска для стен, водоэмульсионная | кг. | 15 |
| 55 | Линолеум | м.кв. | 40 |
| 56 | Ламинатная доска 900х300 мм | шт. | 10 |
| 57 | Клей для линолеума | кг. | 15 |
| 58 | Смесь выравнивающая для пола | кг. | 125 |
| 59 | Комплект для пластиковых окон (ручки, пружины, и др. материалы) | шт. | 10 |
| 60 | Замок дверной врезной | шт. | 15 |
| 61 | Петли дверные | шт. | 15 |
| 62 | Ручка поворотная дверная разного формата | шт. | 20 |
| 63 | Защелка дверная | шт. | 15 |
| 64 | Доводчик дверной | шт. | 5 |
| 65 | Наличник дверной (комплект) | шт. | 3 |
| 66 | Рубероид рулонный | шт. | 3 |
| 67 | Сайдинг металлический ГОСТ 34180-2017 | шт. | 50 |
| 68 | Направляющие для сайдинга металлического | шт. | 20 |
| 69 | Коробка дверная (комплект) | шт. | 5 |
| 70 | Плита потолка подвесного (типа «Армстронг») | шт. | 20 |

СОСТАВИЛ:

Главный инженер АОПП «Шереметьево»                                                                                                     Е.Л. Герасимова

| ПРОВЕРИЛ: Главный специалист ОКСиЭ В.С. Абрамов |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Руководитель ОКСиЭ | Р.Р. Равилов |

Приложение №3

к Техническому заданию

Сроки устранения неисправностей и их последствий

| Вид неисправностей | Срок устранения неисправностей |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Восстановление окраса металлических креплений козырьков и навесов над входами | 5 суток |
| Восстановление флюгарок на вытяжных трубах | 3 суток |
| Восстановление креплений навесов над входами в здание, подвальные помещения, приямки; | 1 сутки |
| Укрепление и смена колпаков на вентиляционных трубах | 3 суток |
| Стены и фасады |  |
| Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка и лепные элементы архитектурного оформления | 1 сутки |
| Полы |  |
| Разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток | 3 суток |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов и форточек: в зимнее время в летнее время | 1 сутки 2 суток |
| Печи и дымоходы |  |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах | 1 сутки |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах, в кранах бачков при унитазах и в писсуарных кранах | 1 сутки |
| Течи в стояках внутренних водостоков | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах водопровода, канализации, центрального отопления, газоснабжения и нагревательных приборах | Немедленно |
| Электроосвещение |  |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание, обрыв проводов и пр.) | Немедленно |
| Системы кондиционирования |  |
| Утечка фреона, протечка дренажной системы, обрыв провода питания | 2 суток |
| Системы вентиляции |  |
| Отключение системы, обрыв ремня, отключение питания системы | 1 сутки |
| Трансформаторы силовых масляные |  |
| Утечка масла, нагрев шинных мостов | Немедленно |
| Секционные ворота с электроприводом |  |
| Поломка механических частей | 1 сутки |
| Отключение питания, короткое замыкание электропроводки | немедленно |

СОСТАВИЛ:

Главный инженер АОПП «Шереметьево»                                                     Е.Л. Герасимова

| ПРОВЕРИЛ: Главный специалист ОКСиЭ В.С. Абрамов |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Руководитель ОКСиЭ | Р.Р. Равилов |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Регламент организации технического обслуживания объектов

недвижимости в АО «Почта России»

(Приказ АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п)

(приложен в отдельном файле)