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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc219298836]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc219298837]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 27.11.4 Трансформаторы напряжения для аварийного запаса Западных электрических сетей»

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc219298838]Цель использования закупаемой продукции 
Аварийный запас

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc219298839]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc219298840]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc219298841]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc219298842]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Трансформатор напряжения 
НАМИ-10-95 УХЛ2 10 кВ
	шт
	3
	27.11.43
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров






[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc219298843]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc219298844][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Трансформатор напряжения 
НАМИ-10-95 УХЛ2 10 кВ
	С даты подписания договора

	Не позднее 130 дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc54785622]
1.4. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc219298845][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc219298846] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-13 Таблицы 1.2): «ОКПД2 27.11.4 Трансформаторы напряжения для аварийного запаса Западных электрических сетей»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: _Toc219298847]Согласие с требованием
	
	

	3.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	3.1
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	[bookmark: _Toc219298848]Согласие с требованием
	Предоставить документы, подтверждающие происхождение товара
	

	
	Поставка Трансформаторов тока и напряжения  по поз № 1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	[bookmark: _Toc219298849]Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».




5

Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: «ОКПД2 27.11.4 Трансформаторы напряжения для аварийного запаса Западных электрических сетей»
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки 
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1. 
	Позиция 1
	Трансформатор напряжения 
НАМИ-10-95 УХЛ2 10 кВ
	
	Напряжение первичной обмотки-10 кВ
Напряжение вторичной обмотки-0,1 кВ
Номинальная частота-50 Гц
Схема и группа соединения обмоток Yn/Yn/П-0
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) и категория размещения -УХЛ2
Номинальная мощность обмоток, ВА:
основной вторичной (Sном) при симметричной нагрузке в классе точности:
0,2	-
0,5	200
1,0	-
3,0	600
дополнительной вторичной в классе точности 3,0 - 30
Предельная мощность вне класса точности, ВА:
Трансформатора-1000
основной вторичной обмотки-900
дополнительной вторичной обмотки-100
Коэффициент мощности нагрузки cosφ2-0,8
Условия применения трансформатора:
величина питающего напряжения-80÷120% U1ном
частота переменного тока, Гц-50±0,5
мощность нагрузки при cos φ2 = 0,8-от 0,25 Sном до Sном
температура окружающей среды	-60°С ± + 40°С
высота над уровнем моря-до 1000 м
Масса трансформатора не более, кг-110
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2

	
	
	
	
	


В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.
[bookmark: _Ref40301253]** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.), ранее неиспользованный;
Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.
Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: __________ Р.А. Николаев 
                                           Начальник СППР
