Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности 
на объектах почтовой связи УФПС Республики Дагестан АО «Почта России»

Махачкала, 2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 2. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3. | НПБ | Нормы пожарной безопасности |
| 4. | СП | Свод правил |
| 5. | ДД | Датчик движения |
| 6. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 7. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 8. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в лице УФПС Республики Дагестан |
| 9. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 10. | КД | Система контроля доступа (количество рубежей) |
| 11. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 12. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности |
| 13. | Объект почтовой связи, Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 14. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 15. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 16. | ОТ (ТВК) | Система охранного телевидения (количество камер) |
| 17. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 18. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 19. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 20. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 21. | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 22. | СОТ | Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 23. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 24. | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 25. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 26. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 27. | ТЗ | Техническое задание |
| 28. | ТО | Техническое обслуживание |
| 29. | ТР | Текущий ремонт |
| 30. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте |
| 31. | ДИП | Извещатель пожарный дымовой |
| 32. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 33. | ОС | Оповещатель световой |
| 34. | ОК | Оповещатель комбинированный светозвуковой |
| 35. | СС | Сирена сигнальная |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности: СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ на объектах почтовой связи УФПС Республики Дагестан АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Республики Дагестан и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.

КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ.

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей. СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).

Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.

Система АПС и СОУЭ предназначается для обнаружения источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. В соответствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных по ключевым параметрам и выводит тревожное оповещение о пожаре на пост охраны (в центральную диспетчерскую), а также формирует оповещение об эвакуации.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: на Объектах УФПС Республики Дагестан Общества согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг: в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Срок оказания Услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня начала оказания Услуг.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.

- ТО и ТР СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 4 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 4 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объектах;

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной и пожарной сигнализации | СОТС,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранных и пожарных извещателей | СОТС,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 14. | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС, АПС и СОУЭ | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стекол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 28. | Проверка сетевого подключения видеорегистратора к маршрутизирующему оборудованию КСПД объекта для удаленного мониторинга | СОТ | 1 раз в квартал |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |
| 6. | Конфигурирование настроек оборудования | СОТ | При выявлении неисправности |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- Перечень объектов и систем СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ, подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- В случае выхода из строя (замены) оборудования при оказании услуг по текущему ремонту СОТ необходимо установить оборудование по показателям не ниже ранее установленного оборудования.

- В течении первого месяца с момента заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» Исполнитель обязан провести инвентаризацию обслуживаемого оборудования и систем по каждому объекту и предоставить Заказчику Перечень технических систем безопасности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ТЗ.

- Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно 
с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается 
в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

5.21. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций».

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п.

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно приложению № 3 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг.  В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, и оборудования превышает 20 % установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.

При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте(-ах) Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Работоспособность СОТС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Работоспособность систем АПС и СОУЭ после проведения ТО и ТР проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем организации сработки систем при помощи автоматических дымовых извещателей (от внешнего источника дыма или контрольного устройства) и (или) или извещателя ручного пожарного.

Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи 
со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам и их срабатыванием.

При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.

  - Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. В течении 5 (пяти) рабочих дней предоставить список представителей Исполнителя для допуска на объекты обслуживания.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Наличие у  Исполнителя действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений , выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от  28.07.2020 №1128  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | № страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности | 15-23 |
| 2 | Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» подлежащих ТО, ТР | 24 |
| 3 | Дефектная ведомость | 25 |
| 4 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение | 26-27 |
| 5 | Акт оказанных Услуг по заявке | 28 |
| 6 | Акт установки оборудования | 29 |
| 7 | Акт первичного обследования системы | 30-31 |
| 8 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы | 32-33 |
| 9 | Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п. | Приложен отдельным файлом |

| Руководитель ОБ | М.И. Инусов |
| --- | --- |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень объектов УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности

| № | Адрес объекта почтовой связи | Объектовое оборудование (системы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова д.18. Здание аппарата управление филиала, КХО, главная касса, УКД, кабинет РСО, здание Махачкалинского почтамта | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД |
| 2 | 368600, г. Дербент, ул. Г. Алиева д.6. Здание почтамта, КХО, главная касса, УКД, ОПС | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД |
| 3 | 368830, г. Кизляр, ул. Д. Бедного д.28. Здание почтамта, КХО, главная касса, ОПС | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД |
| 4 | 368000, г. Хасавюрт, ул. Избербашская д.32. Здание почтамта, КХО, главная касса, УКД, ОПС | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД |
| 5 | 368780,Магарамкентский район, с.Магарамкент, ул.Гагарина д.2. Здание почтамта, КХО, главная касса | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 6 | 368950,Унцукульский район, п.Шамилькала, ул.Балаханского д.1. Здание почтамта, КХО, главная касса, ОПС | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 7 | 368320, Левашинский район, с.Леваши, ул.Правды д.22. Здание почтамта, КХО, главная касса | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 8 | 367004, г.Махачкала, ул.Бейбулатова д.40"а". Автотранспортное подразделение филиала, склады | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД |
| 9 | 367960, г.Махачкала, ул.Буйнакского д.68. ММСЦ | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД |
| 10 | 367962, г.Махачкала, ул.Эмирова д.5. ЦОПО МСЦ | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 11 | 367001, г. Махачкала ул. Эмирова д. 4 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 12 | 367003, г. Махачкала ул. Нахимова д. 22 а | АПС и СОУЭ |
| 13 | 367004, г. Махачкала ул. Бейбулатова д. 40 а | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 14 | 367006, г. Махачкала п. Семендер, ул. Сулакская д. 4 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 15 | 367007, г. Махачкала ул. Лаптиева д. 51 а | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 16 | 367008, г. Махачкала ул. Танкаева д. 65 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 17 | 367009, г. Махачкала ул.Орджоникидзе д. 213 | АПС и СОУЭ |
| 18 | 367010, г. Махачкала проспект Гамидова д.50 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 19 | 367013, г. Махачкала проспект Гамидова д. 12 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 20 | 367014, г. Махачкала ул. Перова д. 11 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 21 | 367015, г. Махачкала ул. Ярагского д. 83 а | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 22 | 367018, г. Махачкала проспект Петра 1 д. 55 в | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 23 | 367023, г. Махачкала ул. Мирзабекова д. 155 | АПС и СОУЭ |
| 24 | 367026, г. Махачкала проспект Шамиля д. 22 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 25 | 367027, г. Махачкала ул.Акушинского д. 32 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 26 | 367029, г. Махачкала проспект Шамиля д. 23 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 27 | 367030, г. Махачкала проспект Шамиля д. 67 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 28 | 367031, г. Махачкала ул. З. Космодемьянской д. 48д | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 29 | 367032, г. Махачкала ул. М. Гаджиева д. 200 а | АПС и СОУЭ |
| 30 | 367901, г. Махачкала п. Ленинкент ул. Совхозная д. 11 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 31 | 367902,поселок Сулак ул. Советская д. 6 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 32 | 367905, г. Махачкала п. Красноармейское ул. Комсомольская д. 4 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 33 | 367910, г. Махачкала п. Богатыревка, ул. Ленина д. 76 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 34 | 367911, г. Махачкала п.Новый Хушет ул. Гагарина д. 21 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 35 | 367912, г. Махачкала п. Шамхал, ул. Ленина д. 34 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 36 | 367913,нас. пункт Шамхал-Термен, ул. Победы д. 24 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 37 | 367022, г. Махачкала п. Новый Кяхулай, ул. Кавказская д. 7 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 38 | 368080, с. Коркмаскала, ул. Энгельса д. 45 Кумторкалинский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 39 | 368083, с. Аджидада, ул. Школьная д.2 Кумторкалинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 40 | 368085, пос. Тюбе Кумторкалинский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 41 | 368300, г. Каспийск, ул. Советская д. 20 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 42 | 368301, г. Каспийск, ул. Абдулманапова д. 143 а | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 43 | 368303, г. Каспийск, ул. Индустриальная 5 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 44 | 368304, г. Каспийск, ул. Рабочая 58 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 45 | 368305, г. Каспийск, ул. Советская 6 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 46 | 368530, с.Карабудахкент переулок Почтовый д. 1 Карабудахкентский район | АПС и СОУЭ |
| 47 | 368534, с.Доргели Карабудахкентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 48 | 368536, с. Гелли, ул. Советская 35 Карабудахкентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 49 | 368538, с. Ачису Карабудахкентский район | АПС и СОУЭ |
| 50 | 368540, с.Манаскент Карабудахкентский район ул. Приморская, д. б/н | АПС и СОУЭ |
| 51 | 368541, п.Манас Карабудахкентский район ул. Школьная 2 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 52 | 368546,с.Губден Карабудахкентский район ул. Гаджи Магомедова 1 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 53 | 368547, с. Гурбуки ул. Октябрьская 1 Карабудахкентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 54 | 368500, г.Избербаш ул. Гамидова 14 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 55 | 368501, г.Избербаш ул. Азизова 3 | АПС и СОУЭ |
| 56 | 368202, с.Н-Дженгутай Буйнакского района ул. Буйнакского 10 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 57 | 368206, с.В-Казанище Буйнакского района ул. Ленина д. б/н | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 58 | 368207, с.Эрпели Буйнакского района Центральная д. б/н | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 59 | 368211, с. Карамахи Буйнакский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 60 | 368215,с. Халимбекаул, Буйнакский район | АПС и СОУЭ |
| 61 | 368216, с. Атланаул Буйнакского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 62 | 368219, с. Чиркей, Буйнакского района | АПС и СОУЭ |
| 63 | 368220, г.Буйнакск ул. Воровского 32 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 64 | 368222, г.Буйнакск м/район Дружба 10 | АПС и СОУЭ |
| 65 | 368000, г. Хасавюрт ул. Избербашская 32 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 66 | 368001, г. Хасавюрт ул. Привокзальная 3 | СОТ |
| 67 | 368002, г. Хасавюрт ул. Датуева 35 | АПС и СОУЭ |
| 68 | 368003, г. Хасавюрт ул. Абубакарова 48 | АПС и СОУЭ |
| 69 | 368004, г. Хасавюрт пос. Мичурина, ул. Байсултанова 1 | АПС и СОУЭ |
| 70 | 368005, г. Хасавюрт ул. Мира 3 | АПС и СОУЭ |
| 71 | 368006, г. Хасавюрт ул. 40 лет Комсомола 118 | АПС и СОУЭ |
| 72 | 368008, г. Хасавюрт ул. Правды 23 | АПС и СОУЭ |
| 73 | 368009, г. Хасавюрт ул. Муса-Ясул 42 | АПС и СОУЭ, СОТ |
| 74 | 368016, с. Хамавюрт Хасавюртовского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 75 | 368021, с. Карланюрт Хасавюртовского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 76 | 368035,с. Новогагатли Хасавюртского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 77 | 368038, с. Адильотар Хасавюртовского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 78 | 368039, с. Османюрт Хасавюртовского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 79 | 368140, с. Дылым, ул. Шамиля 3, Казбековский район | АПС и СОУЭ |
| 80 | 368144,с. Гуни Казбековского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 81 | 368150, с. Алмак Казбековского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 82 | 368152, п. Дубки Казбековского района, 1квартал дом 2 | АПС и СОУЭ |
| 83 | 368155, с. Ленинаул Казбековского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 84 | 368156, с. Инчха Казбековского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 85 | 368160, с. Новолак Новолакского района, ул.Мирзоева 58 | АПС и СОУЭ |
| 86 | 368162,с. Новокули Новолакского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 87 | 368163, с. Гамиях Новолакского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 88 | 368165, с. Новомехельта Новолакского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 89 | 368166, с. Новочуртах Новолакского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 90 | 368120, г. Кизилюрт ул. Абубакарова 5 | АПС и СОУЭ |
| 91 | 368121, г. Кизилюрт Привокзальная площадь героев д. б/н | АПС и СОУЭ |
| 92 | 368122, г. Кизилюрт ул. Спортивная 8 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 93 | 368802, п. Комсомольский Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 94 | 368804, с/з Кизлярский Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 95 | 368808,с. Краснооктябрьское Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 96 | 368811,с. Большой Бредихин ул. Коммунистическая д. б/н Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 97 | 368812, с. Черняевка ул. Ленина д. б/н Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 98 | 368813, с. Александрийское, ул. Ленина д.21 Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 99 | 368818, с. Кардоновка ул. Ленина д. б/н Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 100 | 368822, с. Крайновка ул. Ермошкина д. б/н Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 101 | 368824, с. Брянск ул. Московская д. б/н Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 102 | 368825, с. Тушиловка Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 103 | 368827, с. Южное ул. Школьная 10 Кизлярский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 104 | 368830,г. Кизляр ул. Д. Бедного 28 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 105 | 368831, г. Кизляр ул. Фронтовиков 10 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 106 | 368832, г. Кизляр ул. Победы 50 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 107 | 368833, г. Кизляр ул. Набережная 42/1 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 108 | 368850, с. Терекли-Мектеб, ул. К. Маркса д. б/н. Ногайский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 109 | 368870, с. Тарумовка ул. Пионерская 2 Тарумовский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 110 | 368875,с. Новогеоргиевка ул. Степная 4 Тарумовский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 111 | 368880,с. Кочубей Ул. Советская 68 Тарумовский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 112 | 368882, с. Таловка ул. Зульпукаева Тарумовский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 113 | 368890,г. Южносухокумск ул. Гагарина 4 | АПС и СОУЭ |
| 114 | 368060, с. Бабаюрт ул. Ленина 48 Бабаюртовский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 115 | 368064,с. Хамаматюрт Бабаюртовского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 116 | 368068,с. Новокаре Бабаюртовского района | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 117 | 368070, с. Татаюрт Бабаюртовского района | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 118 | 368075, с. Герменчик Бабаюртовского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 119 | 368700,с. Рутул Рутульского района,ул.Центральная 563 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 120 | 368705,с. Ихрек Рутульского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 121 | 368730,ул. Ленина 22 с. Ахты Ахтынского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 122 | 368750,с. Усухчай ул. Ханбике Наврузовой 15 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 123 | 368780,с. Магарамкент ул. Гагарина 2 Магарамкентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 124 | 368789,с. Яраг-Казмаляр Магарамкентского района ул.Ярагского д.47 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 125 | 368791,с. Советское Магарамкентского района ул.Советская д.2 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 126 | 368795,с. Самур ул. Лермонтова 13 Магарамкентского района | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 127 | 368797,с. Кабир-Казмаляр Магарамкентского района ул.Каримова 6 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 128 | 368180,с. Курах ул. Набережная 13 Курахский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 129 | 368380,с. Тпиг ул. Гусаева 45 Агульский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 130 | 368680,с. Хив ул. Советская 3 Хивский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 131 | 368692,с. Кондик Хивский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 132 | 368760,с. Касумкент ул. Ленина 32 С. Стальский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 133 | 368779,с. Новая Мака ул. Ленина 43 а С. Стальский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 134 | 368570,с.Уркарах Дахадаевский район ул. Почтовая д. б/н | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 135 | 368590,с.Маджалис ул. Алисултанова 31 Кайтагский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 136 | 368595,с. Янгикент Кайтагский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 137 | 368600,г.Дербент ул. Алиева 6 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 138 | 368601,г.Дербент ул. Буйнакская 32 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 139 | 368602,г.Дербент ул. Крупской 4 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 140 | 368604,г.Дербент ул. Вокзальная 1 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 141 | 368607,г.Дербент ул. М. Далгата 7/1 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 142 | 368608, г.Дербент ул. Агасиева 15 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 143 | 368624,с.Геджух ул. Ленина 1 Дербентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 144 | 368625,п. Берикей Дербентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 145 | 368627,с. Татляр ул.Шоссейная 11 Дербентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 146 | 368628,с. Великент ул. Алиева 47 Дербентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 147 | 368641,с. Дюбек Дербентский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 148 | 368650,с.Хучни Табасаранский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 149 | 368666,с. Ерси Табасаранский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 150 | 368670,г.Даг.Огни площадь им. Кирова 5 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 151 | 368552,с.Первомайское , Каякетский район ул. Пионерская 57 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 152 | 368555,с.Алходжакент Каякентский район ул. Ш. Исмаилова 3 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 153 | 368559,с.Башлыкент Каякентский район ул. Ленина 12 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 154 | 368560,С.Н.Каякент Каякентский район ул. Джабраилова 21 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 155 | 368565,с.Дружба Дербентский район ул. Горького 16 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 156 | 368280,с.Акуша ул. А. Акушинского 21 Акушинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 157 | 368293,с.Муги Акушинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 158 | 368320,с.Леваши ул. Алиева д.9 Левашинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 159 | 368324,с. Карлабко Левашинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 160 | 368326,с. Хаджалмахи Левашинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 161 | 368510,с.Сергокала ул. 317 Стрелковой Дивизии 10 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 162 | 368250,с.Гергебиль ул. Сталина 13 | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 163 | 368260,ул. Богатырева 6 Хунзахский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 164 | 368262,с. Гоцатль Большой Хунзахский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 165 | 368930,с. Мехельта Гумбетовский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 166 | 368934,с. Игали Гумбетовский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 167 | 368942,с. Ирганай Унцукульский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 168 | 368943,с. Аракани Унцукульский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 169 | 368945,с. Балахани Унцукульский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 170 | 368951,с. Гимры Унцукульский район | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 171 | 368950,с. Шамилькала Унцукульский район ул.Банковская д.1 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 172 | 368340,с. Гуниб Гунибский район ул.Шамиля 1 | СОТС, АПС и СОУЭ |
| 173 | 368344,с. Ругуджа Гунибский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 174 | 368350,с. Чох Гунибский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 175 | 368450,с. Цуриб Чародинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 176 | 368412,с. Кидеро Цунтинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 177 | 368430,с.Хебда ул. Шамиля 44 Шамильский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 178 | 368433,с. Голотль Шамильский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 179 | 368434,с. Телетль Шамильский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 180 | 368435,с. Кахиб Шамильский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 181 | 368436,с. Урада Шамильский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 182 | 368438,с. Ругельда Шамильский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 183 | 368440,с. Ассаб Шамильский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 184 | 368443,с. Тидиб Шамильский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 185 | 368902,с. Кванада, Цумадинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 186 | 368905,с. Тинди, Цумадинский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 187 | 368988,С.Муни Ботлихский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 188 | 368973,с. Нижнее Инхело Ботлихский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 189 | 368975,с. Годобери Ботлихский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 190 | 368985,с. Рахата Ботлихский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 191 | 368994,с. Кудиябросо Ахвахский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 192 | 368995,с. Анчих Ахвахский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |
| 193 | 368998,с. Местерух Ахвахский район | СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ |

Приложение № 2 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» подлежащих ТО, ТР

| № | Наименование Объекта | Адрес Объекта | Количество этажей/ помещений/площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППК | ДРС | ДД/ДМ | КТС | ОТ | КД | ДИП | ИПР | ОС | ОК | СС |
| 1. (название) почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КХО ПЧТ | адрес | 1/1/12 | «ППКОП 4GSM» -1шт. | 0 | 1/ ИО 102-2 (СМК-1)-1шт. | «Астра -321»- 1шт. | 0 | 3 | ИП 212-41М -3 шт. | 3СУ-1шт. | «Мол-ния-12(24) -1шт. | «Маяк 12К- 2шт. | Колибри»-1шт. |
| 2. | ГРК ПЧТ |  | 1/2/23 | «ППКОП 4GSM»-1шт. | «Стекло-3» | 1/1 | «Астра -321»- 1шт | Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 1 | Tantos Selina HD M 1 | ИП 212-41М -3шт. | 3СУ -1шт. | «Мол-ния-12(24) -1шт. | «Маяк 12К- 1шт. | «Сирена УСС-12»- 1шт. |
| 3. | Склад почтамта |  | 1/2/34 | «ВЭРС-GSM” – 1шт. | «Стекло-3» | 2/4 | 0 | Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 2 | IronLogic Z-5R 2 | ИП 212-41М -6шт. | 3СУ -1шт 1 | «Мол-ния-12(24) -1шт. | «Маяк 12К- 1шт. | Колибри»-1шт. |
| 4. | Почтамт | адрес | 2/9/105 | «Гранит-6» -2шт. | «Стекло-3» | 7/12 | «Астра -321»- 3шт | Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 3 | Tantos Selina HD M 4 | ИП 212-41М -22шт. | 3СУ -6шт | «Мол-ния-12(24) -6шт. | «Маяк 12К- 1шт. | Колибри»-6шт. |
| 5. | ОПС 11 | адрес | 1/4/25 | «Гранит-3А» -2шт. | «Стекло-3» | 2/3 | «Астра -321»- 2шт | Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 3 | IronLogic Z-5R 2 | ИП 212-41М -22шт. | 3СУ -3шт. | «Мол-ния-12(24) -2шт. | «Маяк 12К- 1шт. | Колибри»-3шт. |
| 6. | ОПС 12 | адрес | 1/3/20 | «Гранит-3А» -1шт.1 | «Стекло-3» | 1/2 | «Астра -321»- 1шт | Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 3 | IronLogic Z-5R 1 | ИП 212-41М -15шт. | 3СУ -3шт. | «Мол-ния-12(24) -2шт. | «Маяк 12К- 1шт. | Колибри»-2шт. |

Приложение № 3 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________

_______________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |

Приложение № 4 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о неработоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- для систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 6 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

Приложение №5 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 8 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В таблице приведен пример заполнения.

Информация указывается в соответствии с установленным оборудованием на Объекте(-ах).