Технические требования

на разработку проекта «Оснащение устройствами СМПР РП 110 кВ Билибино»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.	2

1.1. Обозначения и сокращения.	2

1.2. Наименование закупаемой продукции.	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции.	3

1.4. Существующее положение.	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера.	4

2. Требования к продукции.	5

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ.	5

Таблица 3.1. Требования к срокам оказания услуг.	6

2.2. Требование к качеству работ.	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	50

1. Общие сведения.

1.1. Обозначения и сокращения.

| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| ВЛ | Воздушная линия |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| ИРМ | Источник реактивной мощности |
| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| КСВД | Концентратор синхронизированных векторных данных |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ОПУ | Общеподстанционный пункт управления |
| ПТК СМПР | Программно-технический комплекс системы мониторинга переходных режимов |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ППР | Программа производства работ |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Электрическая подстанция |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СИ | Средство измерения |
| Т | Трансформатор |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Технические условия |
| ТОРДУ | Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ |
| ‍УСВИ | Устройство синхронизированных векторных измерений |
| ШСВ | Шиносоединительный выключатель |

1.2. Наименование закупаемой продукции.

Выполнение предпроектного обследования, разработка проектной, рабочей (в том числе спецификаций на оборудование, изделия и материалы) и сметной документации по оснащению устройствами системы мониторинга переходных режимов (ПТК СМПР) на РП 110 кВ Билибино структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.

1.3. Цель использования закупаемой продукции.

Закупаемая продукция предназначена для создания системы сбора и организации передачи данных в ТОРДУ систем шин и отходящих линий РП 110 кВ Билибино посредством ПТК СМПР.

Задачи, решаемые в ходе реализации:

1) создание ПТК СМПР;

2) создание на РП 110 кВ Билибино системы единого времени для системы СМПР (идентичной для систем СМПР на объекте проектирования и смежных объектах);

3) организация каналов и средств передачи информации комплекса СМПР, в соответствии с техническими требованиями АО «СО ЕЭС», до ТОРДУ.

Целью создания ПТК СМПР является повышение качества оперативно-диспетчерского и автоматического управления нормальными и переходными режимами, основанном на использовании векторных величин параметров электроэнергетического режима.

1.4. Существующее положение.

РП 110 кВ Билибино представляет собой распределительный пункт с семью отходящими линиями, по которым поставляется электроэнергия в населенные пункты: г.Билибино и с.Кепервеем; месторождения: АС «Каральвеем», ГДК «Баимское» (Кекура, Песчанка), АС «Полярная звезда» (Встречный)

Отходящие линии:

- КВЛ 110 кВ Билибинская ДЭС - Билибино №1;

- КВЛ 110 кВ Билибинская ДЭС - Билибино №2;

- ВЛ 110 кВ БиАЭС-Билибино №1;

- ВЛ 110 кВ БиАЭС-Билибино №2;

- ВЛ 110 кВ Комсомольский-Билибино;

- ВЛ 110 кВ Бета-Билибино;

- ВЛ 110 кВ Билибино-Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат;

- Две резервные линии 110 кВ..

К каждой секции шин подключены УШР 110 25 МВАр и БСК 25 МВАр.

На каждой отходящей линии имеется:

- Шинный разъединитель;

- Выключатель газовый марки ВГПГ-110 производства АО ВО «Электроаппарат»;

- Трансформатор тока типа ТГФМ-110 производства АО ВО «Электроаппарат»;

- Линейный разъединитель;

- Трансформатор напряжения типа ЗНГА-110-УЗ производства АО ВО «Электроаппарат»;

- Ограничители напряжения нелинейные третьего класса производства АО «полимер-аппарат».

По характеру атмосферной циркуляции район расположения площадки относится к субарктическому климату.

В соответствии с СП 20.13330 площадка относится к VII ветровому району с нормативным ветровым давлением 0,85 кПа.

По карте климатического районирования для строительства СНиП 23-01-00 «Строительная климатология» площадка относится к району I Г.

По ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических факторов для технических целей» площадка относится к району II2 (арктический восточный).

На РП 110 кВ Билибино установлены и находятся в работе:

- Трансформатор трёхфазный масляный, регулируемый под нагрузкой типа ТМН-6300/110УХЛЗ (ТН1 110 С1, ТН1 110 С2, ТН2 110 С1, ТН2 110 С2)

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | РП 110 кВ Билибино | Российская Федерация, Чукотский АО, Билибинский муниципальный район, в 4 км от г. Билибино по автодороге | находится в ремонтно-эксплуатационном обслуживании структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

После заключения Договора Заказчик предоставляет Подрядчику техническую информацию по существующему оборудованию для качественного выполнения предпроектного обследования и разработки технического задания, проектной и рабочей документации.

1.6. Иные требования и сведения общего характера.

1.6.1.  Условия производства работ:

Производство работ осуществляется на территории Чукотского автономного округа.

2. Требования к продукции.

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.

2.1.1. Требования к видам и объёмам работ.

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ.

| № - п/п | - Наименование работ / этапа работ | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - ‍1. | Предпроектное обследования (ППО) и разработка технического задания по созданию ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино. | условная единица | - 1 |
| - 1.1 | Выполнение ППО и разработка отчёта. | условная единица | - 1 |
| - 1.2 | Согласование отчёта по ППО с Заказчиком. | условная единица | - 1 |
| - 1.3 | Разработка технического задания на создание ПТК СМПР. | условная единица | - 1 |
| - 1.4 | Согласование технического задания с Заказчиком. | условная единица | - 1 |
| - 2. | Разработка проектной, рабочей и сметной документации по созданию ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино. | условная единица | - 1 |
| - 2.1 | Разработка проектной и сметной документации по созданию ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино. | условная единица | - 1 |
| - 2.2 | Согласование проектной и сметной документации с Заказчиком. | условная единица | - 1 |
| - 2.3 | Согласование проектной документации с ТОРДУ. | условная единица | - 1 |
| - 2.4 | Разработка рабочей документации по созданию ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино. | условная единица | - 1 |
| - 2.5 | Согласование рабочей документации с Заказчиком. | условная единица | - 1 |
| - 2.6 | Согласование рабочей документации с ТОРДУ. | условная единица | - 1 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.

Таблица 3.1. Требования к срокам оказания услуг.

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предпроектное обследование и разработка технического задания по оснащению устройствами ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино. | с даты заключения Договора | в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора |
| - 2. | Разработка проектной, рабочей и сметной документации на оснащение устройствами ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино. | с даты завершения работ по п.1 | в течение 60 календарных дней с даты завершения работ по п.1 |

2.2. Требование к качеству работ.

Таблица 4. Требование к качеству работ.

Наименование услуг/этапа услуг: разработка технического задания на создание ПТК СМПР, разработка проектной, рабочей и сметной документации на ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1. | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов. | 1. Вся документация разрабатывается в соответствии с действующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД). 2. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть». - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937. - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха». - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве». - Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». - Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупнённых нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». - Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 24.07.2018 № 368 «Об утверждении Порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения». - Техническая политика Группы РусГидро, 2024. - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 г. №1070. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н. - Требования к обеспечению надёжности электроэнергетических систем, надёжности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 №630. - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утверждённые приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281. - Порядок раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчётных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утверждённого приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.02.2023 №82. - Требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2019 №81. - Требования к обеспечению надёжности электроэнергетических систем, надёжности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 №548. - Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утверждённые приказом Минэнерго России от 1302.2019 №100. - Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 №101. - Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 №102. - Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.07.2020 №555. - Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации 13.07.2020 №556. - Перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики, утверждённый приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.07.2012 №340. - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 №1013. - Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утверждённые РАО «ЕЭС России» 13.12.1999. - ГОСТ Р 59364-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования»; - ГОСТ Р 59365-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования»; - ГОСТ Р 59366-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования»; - ГОСТ Р 70451-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Подстанции электрические. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования»; - ГОСТ Р 71879-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные для защиты с нормируемой погрешностью в переходных режимах и с ограниченным остаточным потокосцеплением. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях». - ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий». - ГОСТ Р 58651.7-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации». - «Временные методические указания. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Представление информации персоналу. Нормы и требования», приложение 1 к распоряжению ПАО «РусГидро» от 19.01.2017 №17р. - «Временные методические указания. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Типовой перечень сигналов, регистрация, архивирование, отображение технологической информации. Типовые формы. Нормы и требования», приложение 2 к распоряжению ПАО «РусГидро» от 19.01.2017 №17р. - СТО РусГидро 02.02.060-2011 «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования». - СТО РусГидро 04.01.74-2011 «Эксплуатация ГЭС. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию. Методические указания». - СТО РусГидро 02.02.125-2015 «Гидроэлектростанции. Микропроцессорная релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Объёмы, нормы и требования». - СТО РусГидро 02.02.125-2022 «Релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требования». - 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 «Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС», приложение 1 к приказу ПАО «РусГидро» от 17.04.2023 №255. - 87-07-2015-РЗА.ТПР1.2 «Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС», приложение 2 к приказу ПАО «РусГидро» от 17.04.2023 №255. - 87-07-2015-РЗА.ТПР1.3 «Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС», приложение 3 к приказу ПАО «РусГидро» от 17.04.2023 №255. - 87-07-2015-РЗА.ТПР1.4 «Типовые проектные решения ПАО РусГидро», приложение 4 к приказу ПАО «РусГидро» от 19.08.2020 №643. - 87-07-2015-РЗА.ТПР4.1 «Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС», приложение 16 к приказу ПАО «РусГидро» от 19.08.2020 №643. - 87-07-2015-РЗА.ТПР4.2 «Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС», приложение 17 к приказу ПАО «РусГидро» от 19.08.2020 №643. - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования». - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85». - СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность, Общие требования». - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». - ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищённом исполнении. Общие положения». - ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». - ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59909-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Классификация». - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графические требования». - ГОСТ 34045-2023 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования». - ГОСТ Р 55608-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие требования». - ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования». - ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». - ГОСТ 27.002-2015 «Надёжность в технике (ССНТ). Термины и определения». - ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем». - ГОСТ 12.2.007.14-75 «Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности». - ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». - ГОСТ Р 2.102-2023 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов». - ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». - ГОСТ Р 2.106.2019 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы». - ГОСТ 2.113-75 «Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы». - ГОСТ 19.101-2024 «Единая система конструкторской документации. Виды программ и программных документов». - ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». - ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения». - ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем». - ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». - ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей. № И 1.06-08». - «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам. № 1.13-07». - Предварительный национальный стандарт Российской Федерации ПНСТ 282-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие технические условия». - Предварительный национальный стандарт Российской Федерации ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока». - СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов». - Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утверждённых приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 №97. - ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные понятия». - МВИ-111-001-2013 «Методика (метод) измерений для расширенного списка показателей качества электроэнергии» (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, № ФР.1.34.2014.17965). - СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения». | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.2‍ | Состав работ по предпроектному обследованию | 1. Подрядчик выполняет ППО самостоятельно, с выездом персонала Подрядчика на объект Заказчика. 2. Подрядчик осуществляет сбор исходных данных, включая вопросы взаимодействия с АСУТП и передачи данных в диспетчерский центр. 2.1. Заказчик предоставляет Подрядчику следующую информацию: • нормальную схему электрических соединений РП 110 кВ Билибино; • заводскую, проектную, эксплуатационную документацию по запросу Подрядчика. 3. Подрядчику при выполнении ППО необходимо выполнить: • определить места установки вновь устанавливаемого оборудования ПТК СМПР, места и способы прокладки кабельных трасс; • собрать информацию по электромагнитной обстановке, вибрации, температурных условиях, наличию влажности, электромагнитной совместимости с другими устройствами РЗА в местах установки проектируемых устройств, с целью оценки степени опасности для цифровой электронной аппаратуры и ее цепей помех при коммутационных операциях, молниевых разрядах, различных режимах работы сетей до и выше 1 кВ, электростатических разрядах, работе радиосредств и других источников помех; • собрать информацию для составления перечня сигналов по оборудованию РП 110 кВ Билибино для ПТК СМПР; • обследование объекта, уточнение состава оборудования, подлежащего автоматизации, его территориального размещения, общего состояния, состояния существующих средств вторичной коммутации, цепей тока и напряжения, клеммных рядов, панелей технологической автоматики и защит, определение возможности использования при проектировании и создании интегрированной АСУТП, имеющихся инфраструктурных систем и помещений, кабельной канализации, систем электропитания; • сбор и анализ существующей проектной и конструкторской документации; • уточнение условий эксплуатации проектируемого и поставляемого оборудования, определение требований к устойчивости оборудования к разрушающим воздействиям, колебаниям климатических условий; • сбор данных по цепям питания и обмена информацией, присоединяемым к аппаратуре. Должны быть уточнены трассы и способы прокладки кабелей, выяснено, какие кабели имеют экраны, определён тип и способ заземления этих экранов. • собрать иную информацию для формирования ТЗ и разработки проектной и рабочей документации. 4. Подрядчик разрабатывает технический отчёт по результатам ППО. 5. Подрядчик направляет на согласование технический отчёт Заказчику и добивается его согласования. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.3 | Состав работ по разработке технического задания | 1. Подрядчик выполняет разработку, оформление, согласование и утверждение технического задания на разработку проектной и рабочей документации по созданию ПТК СМПР. 2. Техническое задание, разрабатываемое для ПТК СМПР, должно соответствовать требованиям ГОСТ 34.602-2020 и включать в себя: - общие сведения; - цели и назначения создания системы ПТК СМПР; - характеристику объекта автоматизации; - требования с ПТК СМПР; - состав и содержание работ по созданию ПТК СМПР; - порядок разработки ПТК СМПР; - порядок контроля и приёмки ПТК СМПР; - требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу в работу ПТК СМПР; - требования к документации; - источники (документы и информационные материалы). 3. Разработанное техническое задание Подрядчик направляет на согласование Заказчику. 4. Заказчик, в свою очередь, направляет техническое задание на согласование в ПАО «РусГидро» и ТОРДУ. 5. Подрядчик устраняет выданные по техническому заданию замечания, полученные от Заказчика, ПАО «РусГидро», ТОРДУ, с прохождением процедуры повторного согласования. | Согласие с требованием | -//- |
| - 1.1.4 | Состав работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации | 1. Подрядчик разрабатывает проектную, рабочую и сметную документацию на основании ТЗ, согласованного с Заказчиком, ПАО «РусГидро» и АО «СО ЕЭС». 2. Проектную, рабочую и сметную документацию Подрядчик направляет на согласование Заказчику. 3. Заказчик направляет проектную, рабочую и сметную документацию на согласование в ПАО «РусГидро». 4. Заказчик направляет проектную и рабочую документацию на согласование в АО «СО ЕЭС». 5. Подрядчик должен согласовать спецификации поставляемого оборудования и основные технические характеристики с Заказчиком, ПАО «РусГидро» и АО «СО ЕЭС». 6. Подрядчик при разработке проектной и рабочей документации должен применять типовые проектные решения ПАО «РусГидро» и требования настоящих ТТ; 7. Подрядчик должен устранить выявленные замечания Заказчика, АО «РусГидро», АО «СО ЕЭС» или предоставить обоснованный отказ с указанием ссылок на соответствующие НТД. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
| - 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия | 1. Подрядчик за 15 календарных дней до предполагаемой даты приезда персонала для выполнения работ направляет письмо Заказчику в соответствии с Приложением №1 «Форма письма, предоставляемого Исполнителем», с приложением к нему копий документов, подтверждающих информацию о работниках. Письмо исполняется на бланке подрядной организации, регистрируется (имеет дату и исходящий номер), подписывается руководителем подрядной организации и содержит следующие сведения: - списки лиц, организующих и обеспечивающих безопасность работ, с указанием фамилии, имени, отчества, основной и совмещаемой профессии (должности), группы по электробезопасности, квалификационного разряда, а также предоставленных им прав и обязанностей (право подписи акта-допуска, право быть ответственными руководителями работ (руководителями работ), производителями работ (исполнителями) и членами бригады); - номера контактных телефонов, адрес электронной почты уполномоченного представителя; - сведения о лицах, имеющих право проведения специальных работ; - запись «Персонал прошёл проверку знаний (указать комиссию и перечень правил по охране труда и других ОАИТД) и его квалификация соответствует выполняемой работе»; - таблицы регистрации инструктажей. 2. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты. 3. Подрядчик участвует при необходимости в технических совещаниях, в том числе в дистанционных с применением технических средств связи. Технические совещания могут организовывать представители Заказчика, эксплуатирующей организации или Подрядчика. 4. Подрядчик выполняет работы согласно утверждённого ППР, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. 5. Допуск Подрядчика к выполнению работ выполняется в строгом соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 7. Организационные и технические вопросы в процессе выполнения работ, персонал Подрядчика решает с техническим руководителем Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |
| - 1.2.2 | Требование к организации работ на объекте | 1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты (каска, средства индивидуальной защиты (комплект) от термических рисков электрической дуги). | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| - 1.3.1 | Требования к программному обеспечению | При выполнении работ Подрядчик должен применять лицензионное программное обеспечение, по требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить подтверждение. | Согласие с требованием | -//- |
| - 1.3.2 | Требования к метрологическому обеспечению | Средства измерения, применяемые Подрядчиком при выполнении работ, должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и иметь действующие свидетельства о поверке/калибровке в период выполнения работ. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| - 1.5.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению проектных работ | Выполнение проектных работ должно осуществляться силами Подрядчика в составе: • один работник, имеющий высшее образование, занимающий должность главного инженера проекта электротехнического оборудования. • не менее двух работников, имеющих высшее образование, занимающие должности специалистов по проектированию электротехнического оборудования. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| - 1.6.1 | Соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности. | - Работники Подрядчика по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки. Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. 2. Подрядчик перед началом Работ должен обеспечить оформление работ в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 3. Во время проведения Работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, правил санитарной гигиены и правил противопожарной безопасности. 4. Во время проведения Работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать все нормы применимого права, включая законы Российской Федерации и подзаконные акты, СНиП, МДС, РД, СП, ГОСТы, иные нормативно-правовые и нормативно технические документы. 5. Мероприятия по технике безопасности и охране труда обеспечиваются Подрядчиком при выполнении СМР, ПНР и других видов работ, предусмотренных настоящими ТТ, на всем протяжении выполнения работ на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к оборудованию и МТР |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| - 2.1.1 | Требования к соблюдению специальных норм и требований при разработке рабочей документации | - Подрядчик выполняет разработку рабочей документации с учётом требований к импортозамещению указанных в: - Указе Президента РФ от 30.03.2022 N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Указе Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; - Постановлении Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (с изменениями на 16 мая 2022 года); - Постановлении Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 27 марта 2023 года); - Технической политике Группы РусГидро. | Согласие с требованием | -//- |
| - 2.1.2 | Требование к характеристикам системы | Подрядчик при разработке проектной и рабочей документации ПТК СМПР должен обеспечить выполнение следующих требований: - Функциональные 1.1. ПТК СМПР должен функционировать в непрерывном круглосуточном режиме, осуществлять измерение и регистрацию параметров электроэнергетического режима, синхронизированных с помощью сигналов единого точного времени глобальных навигационных систем; 1.2. Точность синхронизации измерений ПТК СМПР от глобальных навигационных спутниковых систем должна быть не хуже 1 мкс; 1.3. Все зарегистрированные в ПТК СМПР параметры должны иметь метки единого астрономического времени, присваиваемые с дискретностью 1 мс. Метка времени первого кадра должна соответствовать моменту смены секунды UTC; 1.4. В ПТК СМПР должен быть реализован функционал концентратора синхронизированных векторных данных (КСВД), обеспечивающий: - обмен данными с автоматизированными системами энергообъекта по протоколу МЭК 60870-5-104 или МЭК 61850, с автоматизированными системами диспетчерских центров и при необходимости с информационными системами территориального и регионального уровней в соответствии с настройками дискретности; - оптимизацию трафика при передаче данных синхронизированных векторных измерений в филиал ТОРДУ; - автоматический сбор синхронизированных векторных измерений с устройств синхронизированных векторных данных (далее – УСВИ) в режиме реального времени; - приём данных синхронизированных векторных измерений по протоколу IEEE C37.118.2-2011; - передача данных синхронизированных векторных измерений по протоколам IEEE C37.118.2-2011 и МЭК 60870-5-104; - автоматическое архивирование и хранение: линейного (циклического) архива с глубиной хранения не менее 60 суток; аварийного архива; массивов данных о параметрах электроэнергетического режима, записываемых в соответствии с заданными конфигурационными настройками. Длительность записи аварийного события должна составлять не менее 1200 секунд, включая запись предшествующего режима в течение 120 секунд. Количество записанных событий для каждого контролируемого присоединения ‒ не менее 50; - агрегирование данных в соответствии с требованиями НТД КСВД; - модификация данных в соответствии с требованиями НТД КСВД; - мониторинг качества данных, принимаемых от УСВИ; - мониторинг качества данных, принимаемых от КСВД; - предоставления телеизмерений по запросу, полученному из диспетчерского центра (предоставление доступа к архивным данным); 1.5. УСВИ по своему составу должны иметь: - центральный блок УСВИ; - блоки преобразователей аналоговых сигналов УСВИ; 1.6. Должны быть установлены следующие критерии запуска записи аварийного архива: - превышение скорости изменения частоты (уменьшение или увеличение частоты) величины заданной уставки dfi=df2=0,01 Гц/с; - отклонение действующего значения любого из фазных напряжений от номинального ниже (выше) заданной уставки Umin=0,85*Uном, Umax=1,15*Uном; 1.7. ПТК СМПР должно оснащаться специализированным программным обеспечением (осуществляющим сбор, обработку, архивацию и передачу в автоматизированные системы данных синхронизированных векторных измерений) для реализации КСВД локального (объектового) уровня с расширенным функционалом. Программное обеспечение должно обеспечивать доступ оператора к сохранённым данным циклических и аварийных архивов СВИ, к файлам аварийных осциллограмм в формате COMTRADE, а также к текущим данным СВИ в реальном времени; 1.7. ПТК СМПР энергообъекта должен включать в свой состав программно-технические средства, позволяющие проводить его конфигурирование силами местного персонала; 1.8. ПТК СМПР в целом и все виды его обеспечения должны допускать возможность наращивания технических средств и программного обеспечения при изменениях в составе объекта автоматизации, а также при увеличении числа измеряемых (передаваемых) параметров без вывода из постоянной эксплуатации развёрнутых компонентов; 1.9. Должны быть реализованы технические решения, обеспечивающие возможность использования данных СМПР в качестве замещающей информации в АСУ ТП энергообъекта; 1.10. Регистраторы электрических процессов цифровые, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. 2. Состав и передача информации 2.1. Требования к составу регистрируемой информации: УСВИ должны обеспечивать измерение мгновенных значений фазных токов и напряжений с последующим вычислением за период промышленной частоты в объёме: - действующих значений фазных напряжений и токов, частоты, активной, реактивной и полной мощности (по каждой фазе и трёхфазных), скорости изменения частоты; - векторов фазных напряжений и токов, векторов напряжений и токов прямой, обратной и нулевой последовательностей; 2.2. Требования к точности регистрации параметров переходных режимов. Требования к точности измерений основных технологических параметров должны соответствовать требованиям НТД УСВИ; 2.3. Требования к режиму передачи и составу передаваемой информации. ПТК СМПР энергообъекта должен обеспечивать передачу данных СМПР в ТОРДУ: - в режиме «по запросу» (offline) по протоколу HTTP (WebService) всего объёма регистрируемых параметров; - в режиме реального времени (online) по протоколу IEEE C37.118 с настраиваемым циклом передачи с КСВД; ПТК СМПР энергообъекта должен обеспечивать возможность обмена технологической информацией с подсистемами АСУ ТП энергообъекта (при необходимости); 2.4. Расчёт пропускной способности каналов связи и определение характеристик работы КСВД (формирование кадра с передаваемой информацией, определение цикличности передачи) производится на стадии разработки проектной документации и подлежит согласованию с диспетчерским центром; 2.5. Пропускная способность каналов зависит от набора передаваемых параметров, цикла передачи данных в режиме online в соответствии с техническими требованиями к системам автоматического управления, обрабатывающим данные СМПР, а также трафика данных, передаваемых по запросу, и служебной (конфигурационной) информации; 2.6. Минимальные требования к пропускной способности каналов для передачи данных СМПР: - при количестве УСВИ до 8 включительно ‒ не менее 128 кбит/с (64 кбит/с для передачи данных по запросу); 64 Кбит/с ‒ для передачи данных в режиме реального времени); - при количестве УСВИ от 9 до 12 включительно ‒ не менее 192 кбит/с (64 кбит/с ‒ для передачи данных по запросу; 128 кбит/с ‒ для передачи данных в режиме реального времени); - при количестве УСВИ более 12 ‒ не менее; 256 кбит/с (128 кбит/с ‒ для передачи данных по запросу; 128 кбит/с ‒ для передачи данных в режиме реального времени); 2.7. Рекомендуется объединение тайм-слота для передачи данных СМПР в режиме «по запросу» с существующим тайм-слотом, выделенного для передачи данных регистраторов аварийных событий и т.п.; 2.8. Перечень присоединений, по которым обеспечивается регистрация и передача данных согласовывается с ТОРДУ; 2.9. Правила формирования перечня параметров электроэнергетического режима, передаваемых в диспетчерский центр в режиме реального времени и в режиме «по запросу» согласовываются с ТОРДУ; 2.10. При использовании существующих каналов необходимо обеспечить передачу данных без ухудшения качества передачи ранее организованного по ним информационного обмена технологической информацией; 2.11. Передача данных СМПР должна быть организована и обеспечена круглосуточно по двум независимым цифровым каналам связи между энергообъектом и ТОРДУ, как часть технологической информации, необходимой для управления электроэнергетическим режимом работы энергосистемы. 3. Система обеспечения единого времени: 3.1. В состав ПТК СМПР должна входить система обеспечения единого времени (далее ‒ СОЕВ), предназначенная для синхронизации часов (таймеров) всех вычислительных средств комплекса. СОЕВ должна настраиваться по сигналам точного времени глобальных навигационных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС); 3.2. УСВИ необходимо синхронизировать от СОЕВ по протоколу IRIG-B; 3.3. Режим эксплуатации УСВИ без внешней синхронизации от спутниковой антенны не допускается. 4. Организация питания: 4.1. Питание оборудования ПТК СМПР должно осуществляться от сети постоянного оперативного тока (с использованием инверторов, при необходимости), либо от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В; 4.2. Для защиты от кратковременных перерывов питания (время переключения АВР) и защиты от сетевых помех для технических средств верхнего уровня должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания; 4.3. Система бесперебойного питания должна обеспечивать непрерывную работу СМПР от аккумуляторной батареи в течение не менее 1 часа; 4.4. Организация электропитания должна полностью исключать возможность полного выхода ПТК СМПР из строя вследствие отдельных неисправностей или ремонта элементов сети электропитания. 5. Измерительные цепи тока и напряжения 5.1. Для подключения УСВИ не допускается применение промежуточных трансформаторов тока. Во всех эксплуатационных режимах необходимо не допускать перегрузку измерительных трансформаторов; 5.2 Класс точности измерительных трансформаторов тока и напряжения должен быть не хуже 0,2 (при наличии). При отсутствии трансформаторов тока класса точности 0,2 допускается подключение к обмотке класса точности 0,5; 5.3. При выборе типа и сечения применяемых кабелей и проводов следует руководствоваться требованиями ПУЭ (глава 3.4), ППБ, а также нагрузкой вторичных цепей и условиями по падению напряжения во вторичных цепях напряжения; 5.4. Подключение УСВИ следует осуществлять: - в цепи основной измерительной обмотки трансформатора напряжения через блоки/коробки испытательные (БИ/КИ) с возможностью снятия напряжения с цепей УСВИ путём извлечения крышки блока (создания видимого разрыва) и с обеспечением перевода питания цепей напряжения от разных систем шин, при соответственном переводе присоединения с одной на другую систему шин; - к вторичным измерительным обмоткам трансформаторов тока через БИ/КИ с возможностью отключения УСВИ от цепей тока без отключения присоединения в целом или подключения контрольного прибора. 6. Защита информации от несанкционированного доступа 6.1. Программное обеспечение ПТК СМПР должно быть защищено от несанкционированного доступа стандартными средствами безопасности, предоставляемыми на уровне операционной системы серверов, автоматизированных рабочих мест, инженерных пультов, при помощи имён и паролей на право входа в сеть и систему; 6.2. Изменения базы данных прикладного программного обеспечения должно выполняться только в режиме санкционированного доступа с регистрацией времени доступа и имени (идентификатора) пользователя, получившего такой доступ; 6.3. Права доступа и обязанности каждого пользователя ПТК СМПР на уровень приложений прикладного ПО определяются в процессе выполнения проектной документации, в соответствии с должностными инструкциями пользователей и реализуются путём задания для каждого пользователя соответствующих уровней доступа по всем группам операций. 7. Тестирование и самодиагностика компонентов ПТК СМПР 7.1. В ПТК СМПР должна быть реализована подсистема самодиагностики с выдачей предупредительной сигнализации дежурному персоналу объекта электроэнергетики. Диагностирование системы в целом и её отдельных компонентов должно выполняться непрерывно и автоматически в течение всего времени работы во всех эксплуатационных режимах; 7.2. На всех уровнях ПТК СМПР должна иметь встроенные функции контроля работоспособности и диагностирования неисправностей для обеспечения решения следующих задач: - автоматической проверки работоспособности (контроль, диагностика, тестирование) и обнаружение отказов оборудования; - визуального отображения диагностической информации; - сигнализации о возникновении отказов и результатах проверок работоспособности; - автоматической регистрации событий; 7.3. Диагностирование комплекса в целом и его отдельных компонентов должно выполняться автоматически в течение всего времени работы во всех эксплуатационных режимах с возможностью отображения состояния компонентов комплекса и передачи результатов диагностики по протоколу МЭК 870-5-104. В объем диагностируемых средств должны входить: УСВИ, КСВД, устройства СОЕВ, средства коммуникаций, программное обеспечение; подсистема питания. Основная диагностическая информация о состоянии комплекса должна прописываться в соответствующих лог-файлах. 8. Показатели надёжности ПТК СМПР Показатели надежности для ПТК СМПР должны соответствовать ГОСТ 26.205-88, ГОСТ Р МЭК 870-4-93, ГОСТ 24.701-86, ГОСТ Р 27.002-2009 и ГОСТ 27.003-90 с учётом сложившейся отечественной практики нормирования показателей надёжности для разрабатываемых и внедряемых программно-технических комплексов автоматизированных систем управления, но не хуже следующих значений: - средняя наработка на отказ должна быть не менее 35 000 час; - средняя наработка на отказ для УСВИ должна быть не менее 130000 ч; - показатели надёжности для ПТК СМПР и серверов должны соответствовать следующим требованиям: - коэффициент готовности должен быть не менее 0.9998; - время восстановления должно быть не более одного часа; - вероятность появления необнаруженных ошибок – 10-14; - полный срок эксплуатации – не менее 20 лет. 9. Конструкции 9.1. Серверное оборудование должно устанавливаться в стойку; 9.2. Конструкция шкафов должна быть ремонтопригодной и обеспечивать: - доступ к элементам, подлежащим настройке и регулировке; - снятие элементов, подлежащих замене при эксплуатации, без демонтажа других элементов; 9.3. Все металлические детали как наружные, так и установленные внутри шкафов, должны иметь антикоррозийные покрытия; 9.4. Все системы заземления должны соответствовать ГОСТ Р 50571.2. 9.5. Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2 | Требования к безопасности |  |  |  |
| 2.2.1 | Требования по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации | При разработке рабочей документации, Подрядчик должен определить необходимость в обеспечении исполнения Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в части проектируемого оборудования. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.3 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 2.3.1 | Требование к оборудованию ПТК СМПР | 1. Напольные шкафы должны быть с двухсторонним обслуживанием. При необходимости для установки блоков аналоговых преобразователей УСВИ могут быть использованы навесные шкафы, в комплекте с оптическим кроссом для связи с центральным блоком УСВИ. 2. Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). 3. ПТК СМПР должен быть оборудован средствами местного человеко-машинного интерфейса, позволяющими предоставлять данные по работе и исправности комплекса (включая данные самодиагностики), осуществлять операции по конфигурированию и настройке. Средства человеко-машинного интерфейса должны быть полностью русифицированы. 4. ПТК СМПР должен обладать развитыми функциями самодиагностики, позволяющими осуществлять диагностику работы аппаратного и программного обеспечения комплекса (с точностью не менее чем до типового элемента, подлежащего замене или процесса программного обеспечения). 5. ПТК СМПР должен содержать встроенный сторожевой таймер для автоматического восстановления работоспособности комплекса после аппаратного или программного сбоя. Информация о наличии и причине сбоя должна регистрироваться и храниться в энергонезависимой памяти регистратора. 6. Для возможности дистанционного управления необходимо наличие Web-интерфейса. 7. На лицевой панели шкафа должен быть дисплей и кнопки / ключи управления. 8. Каждая система должен состоять из одного основного блока для сбора информации и нескольких блоков сбора аналоговых и/или дискретных сигналов, связь между основным блоком и блоками сбора сигналов должна быть организована по оптическому волокну для исключения влияния помех на точность передаваемых данных. 9. В шкафу должно быть предусмотрено освещение. 10. В выходных цепях терминалов, для исключения воздействий на оборудование, должна быть предусмотрены разъёмы, рабочие крышки или клеммы с мостовым размыкателем. 11. Предусмотреть возможность (при необходимости) приёма GOOSE - сообщений по протоколу МЭК 61850-8.1. 12. Предусмотреть количество Ethernet-портов в центральном блоке УСВИ: - 2 порта — Ethernet 100Base-Tx, - каждый порт Ethernet в составе УСИВ должен быть с независимым IP-адресом. 13. Предусмотреть разъем для подключения антенны или электрического кабеля от источника синхронизации IRIG-B (1 шт.). 14. Должна быть обеспечена возможность переноса файлов, данных настройки и самодиагностики ПТК СМПР на внешний носитель информации. Для переноса данных на внешние носители в ручном режиме должен быть оборудован интерфейсом USB версии не ниже 2.0. 15. При возникновении условий для работы ПТК СМПР должна осуществляться непрерывная запись значений всех сигналов. Соответствующие файлы с записями событий должны храниться в памяти устройства и передаваться на верхний уровень локально-вычислительной сети. 16. Должно быть реализовано разграничение доступа к получению информации и настройке ПТК СМПР с помощью системы паролей с различным уровнем доступа (разные пароли для получения информации и настройки регистраторов) - как при доступе по месту установки регистратора, так и при доступе из локально-вычислительной сети. 17. Должна быть обеспечена запись и хранение зарегистрированных ПТК СМПР данных в энергонезависимой памяти. 18. Вся регистрируемая информация (включая данные самодиагностики оборудования), хранящаяся в памяти, должна иметь метку времени с указанием признака качества времени. 18. Подключение ПТК СМПР по цепям переменного напряжения и переменного электрического тока, соответственно к ТН и ТТ, должно выполняться с помощью переключающих устройств. (Раздел 7, ГОСТ Р 58601-2019). 19. Аналоговые входы (каналы тока и напряжения) ПТК СМПР должны быть гальванически изолированы (Раздел 7, ГОСТ Р 58601-2019). 20. Входы должны обеспечивать: • несрабатывание при появлении замыкания на землю на любом полюсе; • работу устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли». 21. Выходы терминалов должны быть контактными, исключающими гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала. 22. Выходные контакты должны коммутировать напряжение постоянного тока 220 В. 23. Контакты выходных реле должны иметь коммутационную способность в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени цепи 0,04 с - 1/0,4/0,2/0,15 А при напряжении соответственно 48/110/220/250 В. Контакты должны также обеспечивать: • замыкание токов до 10 А в течение 1,0 с; • замыкания токов до 30 А в течение 0,2 с; • замыкание токов до 40 А в течение 0,03 с; • длительное протекание тока 5А; • коммутационную износостойкость не менее 2000 циклов. 24. Контакты выходных реле, действующих во внешние цепи других устройств РЗА и цепи сигнализации постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени не более 0,02 с, должны иметь коммутационную способность не менее 30 Вт при токе 1/0,4/0,2/0,15 А и напряжении соответственно 48/110/220/250 В и коммутационную износостойкость не менее 10000 циклов. 25. Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20±5) С° и относительной влажности до 80% не менее 1000 МОм. 26. В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой должна выдерживать без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты. 27. Электрическая изоляция портов последовательной передачи данных относительно корпуса и всех независимых электрических цепей устройства в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20±5) С и относительной влажности до 80% должна выдерживать без пробоя и перекрытия напряжение 500 В (действующее значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты. 28. Регистраторы электрических процессов цифровые должны удовлетворять требованиям надёжности стандартов России ГОСТ 27.003-90, а также МЭК (IEC). 29. Конструкции шкафа должны удовлетворять требованиям 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 «Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС», приложение 1 к приказу ПАО «РусГдро» от 17.04.2023 №255. 30. Электрическое сопротивление защитного заземления, измеренное между болтом заземления и заземляемой металлической частью шкафа должно быть не более 0,1 Ом. 31. Устройства и шкафы должны иметь болтовой зажим для подключения к заземляющему контуру и приспособление для заземления экранов контрольных кабелей. | Согласие с требованием | -//- |
| - 2.3.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам регистратора УСВИ | 1. Характеристики регистратора электрических процессов УСВИ: • номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока (Iном), А — 1 или 5; • приведенная погрешность измерения тока, % — не более 1; • мощность, потребляемая входом измерения переменного тока при Iном, В∙А — не более 0,5; • ток термической стойкости (длительно) — не менее 5 х Iном; • ток односекундной стойкости — не менее 100 х Iном; • рабочий диапазон — ( 0,05…40) х Iном; • переменное напряжение, В — 100; • относительная погрешность измерения напряжения % - не более ±0,5; • напряжение термической стойкости (длительно) - не менее 2 х Uном; • напряжение односекундной стойкости - не менее 3 х Uном; • напряжение оперативного постоянного тока, В — 220; • рабочий диапазон напряжений, В - (0,8…1,1)x Uп.н. - На основании ГОСТ Р 51317.4.1-2000, устройство должно обеспечивать устойчивость к внешним и внутренним помехам. - Центральный блок УСВИ должен предусматривать возможность подключения до 11-ти блоков аналоговых преобразователей УСВИ и при необходимости РАС по оптическим каналам связи (многомодовыми). | Согласие с требованием | -//- |
| - 3. | Требования к результатам выполнения договора |  |  |  |
| - 3.1 | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  |  |
| - 3.2 | Требования к порядку приёмки результатов выполнения договора |  |  |  |
| - 3.2.1 | Требования к приёмке документации разрабатываемой Подрядчиком | 1. Вся разрабатываемая Подрядчиком документация должна быть подготовлена на русском языке за исключением нижеследующего: документы, оригиналы которых выданы Исполнителю третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально оговоренных случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально заверенный). 2. Вся разрабатываемая документация должна быть направлена на согласование и утверждение Заказчику в сроки, установленные в настоящих ТТ и НТД: • отчёт ППО • техническое задание • проектная, рабочая и сметная документация 3. Заказчик в соответствии с требованиями настоящих ТТ направляет разработанную документацию на рассмотрение и согласование в ПАО «РусГидро» и ТОРДУ. 4. Подрядчик устраняет выявленные замечания Заказчика и смежных организаций. 5. По результату устранённых замечаний Заказчик согласовывает разработанную документацию. | Согласие с требованием | -//- |
| - 3.3 | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| - 3.3.1 | Требование к проектной и рабочей документации | 1. Проектная и рабочая документация по созданию ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино должна разрабатываться на основании согласованного технического задания. 2. Техническое задание, проектная и рабочая документация в части построения и функционирования системы мониторинга переходных режимов, требований к функциям и структуре программно-технических комплексов должны соответствовать требованиям НТД, указанных в п.п.1.1.1 данной Таблицы и дополнительных условий, указанных в настоящих технических требованиях. 3. В составе проектной и рабочей документации по оснащению ПТК СМПР РП 110 кВ Билибино: - определить решения по передаче данных синхронизированных векторных измерений в ТОРДУ; - разработать пояснительную записку к проекту, включающую параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования ПТК СМПР; - определить перечень присоединений, по которым обеспечивается регистрация и передача данных в ТОРДУ; - определить правила формирования перечня параметров электроэнергетического режима, передаваемых в ТОРДУ; - выполнить расчёты, необходимые для проверки соответствия технических характеристик существующих трансформаторов тока устанавливаемым УСВИ; - определить количество УСВИ, устанавливаемых на РП 110 кв Билибино. Решение о классе устанавливаемых УСВИ определить на стадии проектирования; - осуществить выбор состава оборудования комплекса технических средств, оборудования серверов, источников бесперебойного питания, системы обеспечения единого времени, кабельных линий связи и питания; - выполнить выбор конструкций и компоновки проектируемого ПТК СМПР; - выполнить проработку вариантов размещения оборудования ПТК СМПР; - разработать структурную схему ПТК СМПР, с указанием сетей передачи данных в ТОРДУ; - разработать решения по информационному обмену данными между ПТК СМПР и Филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ по двум независимым каналам связи. Предусмотреть возможность интеграции ПТК СМПР в АСУ ТП РП 110 кВ Билибино; - разработать технические решения по созданию ПТК СМПР с учётом существующих каналов связи для передачи данных. При необходимости выполнить обоснование и предусмотреть увеличение пропускной способности существующих каналов связи для передачи данных в ТОРДУ; - при необходимости проектирования новых каналов связи для передачи данных, следует разработать схемы организации каналов передачи данных. На схемах должны быть: • обозначены все каналы связи с указанием их пропускной способности и устройства РЗА, связанные ими; • обозначены все промежуточные узлы связи; • указаны протоколы, интерфейсы сопряжения и отражены краткие характеристики каналообразующего оборудования; • отражены узлы доступа сетей связи и узлы связи диспетчерского центра; - в техническом задании указать необходимость разработки (актуализации) в составе рабочей документации формуляров согласования приёма/передачи данных между РП 110 кВ Билибино и ТОРДУ по протоколам IEEE C37.118 (в режиме online), SOAP (HTTPS) (в режиме offline); - выполнить разработку кабельных журналов; - обеспечить соответствие применяемой аппаратуры условиям окружающей среды; - выполнить разработку спецификаций оборудования, изделий и материалов; - обеспечить применение в составе ПТК СМПР специализированного программного обеспечения. Сведения о применяемом программном обеспечении должны быть включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации); - осуществить выбор трасс прокладки кабельных каналов, типа кабельной канализации, с указанием расстояния между ними и высоковольтными шинами (ошиновкой) и оценкой их влияния на кабели вторичной коммутации (прокладку кабельных связей выполнить с максимальным использованием существующих кабельных трасс); - выполнить расчёт объёма кабельной продукции (с учётом аварийного резерва); - обеспечить помехоустойчивость (электромагнитную совместимость) применяемой аппаратуры в реальных условиях эксплуатации по месту установки оборудования; - обеспечить ПТК СМПР комплектом ЗИП, исходя из показателей надёжности применяемых технических средств; 4. При создании схем организации каналов связи между РП 110 кВ Билибино и Филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ необходимо учесть (СТО 59012820.35.110.002-2022 от 25.03.2022): • на схеме организации каналов на физическом и канальном уровнях модели OSI должны быть показаны каналы связи с указанием общей полосы пропускания каждого канала, обозначены узлы связи, включая узлы связи сетевых компаний и узлы доступа операторов связи (в том числе операторов спутниковой связи). Допускается оформление схемы на нескольких листах. При агрегации на сетевом уровне на схеме обязательно должна быть отражена организация канала между граничным маршрутизатором ДЦ и агрегирующим маршрутизатором объекта электроэнергетики, центра управления; • на схеме организации каналов на физическом и канальном уровнях модели OSI должны быть даны краткие характеристики сопряжения (номера и характеристики интерфейсов, номера VLAN, номера тайм-слотов), а также описание используемых каналов связи операторов связи с указанием доступных классов обслуживания (если применимо); • на схеме организации каналов на физическом и канальном уровнях модели OSI должны быть обозначены границы эксплуатационной ответственности; • на схеме организации ИО на сетевом уровне модели OSI должны быть показаны граничные маршрутизаторы как на стороне объекта электроэнергетики, центра управления, так и на стороне диспетчерского центра, а также сетевое подключение оконечного оборудования с указанием IP-адресов; • при выполнении сетевых трансляций не только на граничных маршрутизаторах дополнительное оборудование, осуществляющее трансляции, должно быть показано на схеме организации ИО на сетевом уровне модели OSI; • при использовании различных групп тайм-слотов под различные виды ИО на схеме организации ИО на сетевом уровне модели OSI должны быть представлены несколько сетевых соединений, соответствующих каждому виду ИО; • в дополнение к схеме организации ИО на сетевом уровне модели OSI должна быть представлена таблица сводной информации по сетевым настройкам, содержащая сведения по: организации маршрутизации, анонсируемых префиксах и используемых таймерах (в случае применения BGP), использованию сетевых трансляций (с указанием конкретных трансляций), используемым настройкам качества сервиса (маркировка трафика, использование механизмов раннего обнаружения перегрузок). 5. Комплектность и содержание проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020. 6. При разработке проектной документации учитывать следующие требования: • руководствоваться положениями нормативных документов о взаимодействии при техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников; • производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Заказчика на создание и содержание объекта; • предусматривать в составе документации расчёт затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования; • рассматривать в приоритетном порядке технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства; 7. Состав разработанной РД, в том числе, должен содержать следующие документы: • схема структурная комплекса технических средств; • ведомость рабочей документации; • пояснительная записка; • описание информационного обеспечения системы; • описание комплекса технических средств; • описание программного обеспечения; • описание алгоритма (текстовое и графическое); • план расположения оборудования; • массив входных и выходных данных; • состав входных данных (дискретных входов); • состав выходных данных (дискретных выходов); • схема соединения внешних проводок; • схема подключения внешних проводок; • таблица соединений и подключений; • чертеж установки технических средств; • схемы принципиальные; • схемы монтажные; • планы прокладки кабелей; • кабельный журнал; • программы и методики испытаний; • ведомости объёмов работ; • локальный и сводный сметные расчёты, конъюнктурный анализ; • раздел, описывающий информационную безопасность. | Согласие с требованием | -//- |
| - 3.3.5 | Требования к предоставляемой исполнительной документации | 1. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе и в электронном виде (включая промежуточные рабочие версии) в редактируемом и не редактируемом форматах на электронном носителе (USB flash): • техническое задание; • схема структурная комплекса технических средств; • ведомость рабочей документации; • пояснительная записка; • описание информационного обеспечения системы; • описание комплекса технических средств; • описание программного обеспечения; • описание алгоритма (текстовое и графическое); • план расположения оборудования; • ведомость оборудования и материалов; • ведомость эксплуатационных документов; • массив входных и выходных данных; • состав входных данных (дискретных входов); • состав выходных данных (дискретных выходов); • схема соединения внешних проводок; • схема подключения внешних проводок; • таблица соединений и подключений; • чертежи общего вида; • чертежи установки технических средств; • схемы монтажные (заводские); • схемы принципиальные; • схемы монтажные; • схемы прокладки кабелей; • план расположения оборудования и проводок; • кабельный журнал; • паспорт; • ведомости объёмов работ; • сметная документация; • регламент выполнения технического обслуживания, в т. ч. перечень возможных неисправностей и способы их устранения, объём трудозатрат и ведомость потребности в расходных материалах; • раздел, описывающий информационную безопасность; | Согласие с требованием | -//- |
| - 3.3.6 | Требования к оформлению результата выполненных работ | Полным окончанием выполненных работ является подписание акта приёмки выполненных работ. | Согласие с требованием | -//- |
| - 4. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации |  |  |  |
| - 4.1 | Требования к соблюдению НТД при выполнении работ. | Во время выполнения работ на объекте Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и экологической безопасности, соблюдение правил санитарной гигиены, правил по охране труда при работе на высоте и правил противопожарной безопасности, согласно нормативно-технической документации, а именно: • РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; • ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением №1); • Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; • Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (вместе с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок); • №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; • №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; • №96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; • СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». | Согласие с требованием | -//- |
| - 5. | Реализация смежных проектов, которые могут повлиять на сроки и результат выполняемых работ |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается

Приложение №1

Форма письма, предоставляемого Исполнителем

| Организация, штамп организации, если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации Исх. № |  | Директору АО «Чукотэнерго» Тищенко С.Е. |
| --- | --- | --- |

В соответствии с разделом (главой) ….. Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма АО «Чукотэнерго» о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах АО «Чукотэнерго» в 20___году работникам наименование организации согласно списку.

| № п/п | Ответственные лица, Фамилия Имя Отчество | Должность, профессия | Разряд | Группа по электробезопасности | Шифр области аттестации (для специалистов) | Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС) | Отметка о проведении первичного инструктажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выдающий наряд-допуск, распоряжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответственный руководитель работ в электроустановках |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Производитель работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Член бригады |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Для организации работ с ПС: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ответственный за безопасное производство работ с ПС |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Стропальщики |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Рабочие люлек |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте |  |  |  |  |  |  |
| 8. | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

Перечень транспортных средств для въезда на территорию

филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

| № п/п | Тип ТС | Марка | Гос. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |

Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке.

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в структурном подразделении АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.

Руководитель организации                                  		                                И.О. Фамилия

- при допуске персонала СМО – руководитель работ.