Приложение № 6  к ТТ

- Основные характеристики объекта строительства:

- ВЛ-10 кВ ф. «ПКК Якутия»» от оп.№1 до оп.№18  ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Беркакит

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,0 |
| Количество цепей | Одноцепная |
| Длина трассы ВЛ, км | 1,006 (уточняется проектом) |
| Марка, сечение и длина пролетов | СИП-3 1х70 мм2, длина пролетов в соответствии с проектом |
| Тип стоек | СВ 110-5 |
| Грозозащита | РДИП-10-IV-УХЛ (либо аналоги) |
| Изоляция | Полимерная |
| Наличие усложняющих строительство факторов | Населенная местность, работа вблизи действующих линий электропередачи, освещения, связи, и т. д., пересечение линий электропередач ВЛ-10кВ и трубопровода теплосетей п.Беркакит, |

КЛ-10 кВ «ПКК-ЯКУТИЯ» от отходящих контактов яч. №2а «ПКК-ЯКУТИЯ» ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Беркакит до оп.№1 ВЛ-10 кВ «ПКК-ЯКУТИЯ»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,0 |
| Длина трассы КЛ, км | 0,129 (уточняется проектом) |
| Марка, сечение кабеля | АВБбШв 3*70 мм2 |
| Муфты для соединения кабеля | 3 ПКНТпбЛ 6 (70-120) М (либо аналоги) |
| Способ прокладки кабеля | В бетонном кабельном лотке |
| Наличие усложняющих строительство факторов | Населенная местность, работа вблизи действующих линий электропередачи, освещения, связи, и т. д. |

РЛНДз на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.  «ПКК-Якутия»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,0 |
| Коммутационные устройства | Разъединитель ﻿РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 ﻿ |