ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 42.22.22.110. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству КЛ-10кВ протяженностью 0,129 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,006 км, установка РЛНД — 1шт, установка прибора учета -1 шт. п.Беркакит (в том числе разработать проектно-сметную документацию) для технологического присоединения заявителя ООО «ПКК-ЯКУТИЯ»

ЛОТ №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения используемые в Технических требованиях	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Основные характеристики проектируемых объектов	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5.	Приложения	20

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения, используемые в Техническом задании

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| Ед.изм. | единица измерения |
| ЗУ | земельный участок |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| КЛ | кабельная линия |
| Кол-во | количество |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЛЭП | линия электропередач |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| МО | Муниципальное образование |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ПД | Проектная документация |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| ПС | подстанция |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПУД | правоустанавливающий документ |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РФ | Российская Федерация; |
| РД | рабочая документация |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| РЭС | районные электрические сети |
| РУ | Распределительное устройство |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| СВ | Секционный выключатель |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| СП | Свод правил |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СРО | саморегулируемая организация |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| ТТ | Технические требования |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТУ | Технические условия |
| шт. | единица измерения в штуках |
| ЭПУ | Энерго-принимающее устройство |

  - Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)

ОКПД2 42.22.22.110. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству КЛ-10кВ протяженностью 0,129 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,006 км, установка РЛНД — 1шт, установка прибора учета -1 шт. п.Беркакит (в том числе разработать проектно-сметную документацию) для технологического присоединения заявителя ООО «ПКК-ЯКУТИЯ».

  - Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является выполнение инженерно-геодезических изысканий, разработка и предоставление Заказчику рабочей и сметной документации,  выполнение строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства, указанных в перечне объектов заказчика (Таблица 1) в соответствии с Актом обследования (Приложение 1 к ТЗ) для исполнения обязательств АО «ДРСК» по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям КТП-630 кВА в количестве 1 шт, для электроснабжения производственного комплекса ООО «ПКК-ЯКУТИЯ» расположенного по адресу:  Саха (Якутия) Республика,  Нерюнгринский район, пгт.Беркакит, ул.Южная, дом №1, кадастровый номер земельного участка 14:19:210003:257.

1.3.1  Договор-счет №57/26-ТП от 27.03.26 (Заявитель ООО «ПКК-ЯКУТИЯ»)

  - Существующее положение

    - Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы — проектно-изыскательские , новое строительство.

    - На этапе подготовки заявки Участник закупки руководствуется следующей документацией:

- Актом обследования №ТПр 57/26 от 24.03.2026 г,  подготовленным филиалом  АО «ДРСК» «ЮЯЭС» (Приложение 1 к настоящим Техническим требованиям  – далее ТТ);

- Документация о закупке на право заключения договора на выполнение работ.

### Выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства ВЛ

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ-10 кВ «ПКК ЯКУТИЯ» от оп.№1 до оп.№18 | Саха (Якутия) Республика, Нерюнгринский район, пгт.Беркакит, ул.Южная, дом №1, кадастровый номер земельного участка 14:19:210003:257. |  | - выполнить инженерно-геодезические изыскания; - вынести в натуре, закрепление оси трассы и привязка оси трассы к пунктам геодезической основы с использованием геодезических спутниковых приемников и (или) приложением теодолитных (тахеометрических) ходов по оси трассы с закреплением точек начала и конца трассы, створных точек и углов поворота. - подготовить программу инженерно-геодезических изысканий и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий в АО «ДРСК» (далее — Заказчик) для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий; - результат инженерно-геодезических изысканий должен отвечать установленным требованиям и оформляться в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Результат инженерно-геодезических изысканий необходимо согласовать с Заказчиком; - сбор исходных данных производится подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных; - подготовить отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям в объёме достаточном для разработки рабочей документации. |

1.4.4 Разработать рабочую и сметную документацию по строительству объектов, указанных в Таблице 1, в достаточном объёме для выполнения строительных, электромонтажных и пусконаладочных работ, в целях исполнения обязательств сетевой организации по технологическому присоединения заявителя к электрическим сетям.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КЛ-10 кВ «ПКК-ЯКУТИЯ» от отходящих контактов яч. №2а «ПКК-ЯКУТИЯ» ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Беркакит до оп.№1 ВЛ-10 кВ «ПКК-ЯКУТИЯ» | Саха (Якутия) Республика, Нерюнгринский район, пгт.Беркакит, ул.Южная, дом №1, кадастровый номер земельного участка 14:19:210003:257. |  | - лист согласований; - ведомость ссылочных и прилагаемых документов; - краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями); - принципиальная схема электроснабжения; - план расположения КЛ на выкопировке с топографической карты в масштабе 1:500; - схема чертеж прокладки кабеля в траншее в земле; - чертеж защита кабеля на опоре ВЛ; - чертеж соединения провода и кабеля; - спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования лист регистрации замечаний и изменений. |
| 2 | РЛНДз 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ «ПКК ЯКУТИЯ» |  |  | -ведомость ссылочных и прилагаемых документов; -краткая пояснительная записка с описанием строительных и электротехнических решений (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями); - принципиальная схема электроснабжения; - план трассы ВЛ с расстановкой опор ВЛ на выкопировке с топографической карты в масштабе 1:500; - поопорная схема ВЛ от последней опоры, действующей ВЛ, с указанием координат установленных опор; - ведомость опор; - ведомость заземляющих устройств; - ведомость и схемы пересечений; - ведомость стрел провесов проводов; - профили мест пересечения ВЛ с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов от нижнего провода; - схемы закрепления опор в грунте; - габаритно конструктивно-строительные решения; - мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; - схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ, а также заземляющих контуров РЛНД; - чертежи установки опор; - спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования; - лист регистрации замечаний и изменений; - сметная документация. |
| 3 | ВЛ-10 кВ «ПКК ЯКУТИЯ» от оп.№1 до оп.№18 |  |  |  |
| 4 | ПКУ ИСУЭ НРЭС (ТП до 450 кВт) |  |  |  |

Рабочую и сметную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, службой технологического присоединения, службой технической эксплуатации, а также отделом капитального строительства и инвестиций филиала «ЮЯЭС» до начала производства работ;

Разработанную документацию передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС» (в бумажном виде и на электронном носителе, формат .pdf, .dwg).

### 1.4.5 Выполнение строительных, электромонтажных и пусконаладочных работ  объектов, указанных в Таблице 1, в целях исполнения обязательств сетевой организации по технологическому присоединения заявителя к электрическим сетям.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация стоимости и проведение компенсационного озеленения на территории городского поселения поселка Беркакит | Саха (Якутия) Республика, Нерюнгринский район, пгт.Беркакит, ул.Южная, дом №1, кадастровый номер земельного участка 14:19:210003:257. |  | - На основании справки-расчета компенсационной стоимости, оплатить сумму компенсации по реквизитам указанным в справке; - По результатам поступления компенсации Администрацией городского поселения будет направлено разрешение на право вырубки зеленых насаждений. |
| 2 | КЛ-10 кВ «ПКК-ЯКУТИЯ» от отходящих контактов яч. №2а «ПКК-ЯКУТИЯ» ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Беркакит до оп.№1 ВЛ-10 кВ «ПКК-ЯКУТИЯ» |  |  | Монтаж кабеля АВБбШв 3x70 мм 2 (муфты применить 3 ПКНТпбЛ 6 (70-120) М либо аналог) в обслуживаемом бетонном кабельном лотке, от отходящих контактов яч. №2а «ПКК-ЯКУТИЯ» с присоединением к контакта РЛ-1 на опоре №1 ВЛ-10 кВ «ПКК-ЯКУТИЯ» |
| 3 | РЛНДз 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ «ПКК ЯКУТИЯ» |  |  | Установка РЛНДз-10II/400 на опоре №1 ВЛ-10 кВ «ПКК-ЯКУТИЯ», монтаж ОПН-10 кВ на опоре №1 для защиты кабельной вставки от перенапряжений, монтаж контура заземления РЛНДз |
| 4 | ВЛ-10 кВ «ПКК ЯКУТИЯ» от оп.№1 до оп.№18 |  |  | Установка железобетонных опор на стойках СВ-110-5, монтаж СИП-3 сечением 70 мм² с использованием полимерных изоляторов, предусмотреть пересечение с ВЛ-10 кВ (Якутскэнерго), трубопроводом теплосетей п.Беркакит, автодорогой п.Беркакит , монтаж РДИП-10-IV-УХЛ (либо аналагов) на опорах по всей длине ВЛ-10 кВ, выполнение контура заземления РДИП и металлических частей, вырубка охранной зоны ВЛ-10 кВ. Монтаж провода, ориентировочная длина трассы 780 метров. (кол-во опор, длину трассы ВЛ определить проектом). |
| 5 | ПКУ ИСУЭ НРЭС (ТП до 450 кВт) |  |  | Установка трехфазного прибора учёта |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

    - Заказчиком, на стадии проведения закупки прилагается Акт обследования №ТПр 57/26 от 24.03.2026 г,, подготовленный филиалом АО «ДРСК» «ЮЯЭС» (Приложение 1 к ТТ).

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |
| 1.1 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий. Разработка и согласование Рабочей и сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ. | Усл.ед. | 1 |
| 1.2 | Выполнение СМР в соответствии с согласованной Заказчиком РД. | объект | 4 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий. | с даты следующей за датой заключения договора | В течении одного месяца с даты следующей за датой заключения договора |
| 2 | Разработка и согласование Рабочей и сметной документации. | с даты завершения работ по I (первому) этапу | В течении двух месяцев с даты завершения работ по I (первому) этапу |
| 3 | Строительно-монтажные работы. | с даты завершения работ по II (второму) этапу | В течении трех месяцев с даты завершения работ по II (второму) этапу |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: выполнение строительно-монтажных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  |
| - 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.1.1. | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | Основные НТД к выполнению работ приведены в приложении 2 к настоящим техническим требованиям. |  |
| - 1.1.2. | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Указаны в Акте обследования №ТПр 57/26 от 24.03.2026 г (Приложение 1 к ТТ) |  |
| - 1.2. | Требования к организации работ |  |  |
|  | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - согласование с Заказчиком перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ; - разработка подрядчиком и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР); - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. - согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. - Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). - Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с РД, ППР и графиком производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. - Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. - Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. - Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |
| - 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
| - 1.3.1. | Требования к используемым материалам и оборудованию | 1.3.1.1. Заказчик передает Подрядчику с центрального склада филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» в г. Алдане, ул. Тарабукина 60а, следующее оборудование в монтаж, согласно приложению 5 к настоящим ТТ. Передача оборудования осуществляется (по форме ОС-15), материально ответственному лицу Подрядной организации. 1.3.1.2. Комплектация остальным необходимым материалом для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно в полном объеме, в соответствии с Актом обследования и сметными расчётами (Приложение 1 и Приложение 5 к настоящим ТТ), с согласованием номенклатуры и количества приобретаемых материалов с Заказчиком. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалент требуемого Заказчиком материала/оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. При согласовании замены материалов или оборудования на эквивалентное предоставлять конъюнктурный анализ стоимости эквивалента состоящий не менее чем из 3 предложений поставщиков товара. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам эксплуатации. Если в процессе производства работ Подрядчиком будут предложены (и согласованы с Заказчиком) эквиваленты требуемой Заказчику продукции или её составных частей, Подрядчик принимает на себя все затраты связанные с изменением ведомости объёмов работ (состава работ). Применение эквивалентных материалов или оборудования Подрядчиком допустимо только при согласовании с Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Подрядчика, без увеличения сметной стоимости. 1.3.1.3. Предложения по применению материалов эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» рабочих чертежей. 1.3.1.4. При закупке материалов для выполнения строительно-монтажных работ по Договору применять Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. 1.3.1.5. Комплектация, в том числе доставка необходимых материалов и оборудования, осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. |  |
| - 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.4.1. | Контроль качества работ | 1.4.1.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: - Строгое соблюдение требований, содержащихся в Технических требованиях к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность; - Производство работ в полном соответствии с согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства (реконструкции), строительными нормами и правилами; - Соблюдение при строительстве (реконструкции) объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли; Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией. 1.4.1.2. До начала работ необходимо оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. 1.4.1.3. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряда-допуска на производство работ. 1.4.1.4. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. 1.4.1.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 1.4.1.6. Подрядчик ведёт исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 1.4.1.7. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. 1.4.1.8. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ Р 59061-2020 по охране окружающей среды. 1.4.1.9. Подрядчик осуществляет мероприятия строительного контроля, возложенные на него Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ЮЯЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. |  |
| - 1.4.2. | Контроль качества используемых материалов и оборудования | 1.4.2.1. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями Подрядчика при получении. 1.4.2.2. В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, ПНР или в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные дефекты или заменить поставленную продукцию. 1.4.2.3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). 1.4.2.4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалу для его осмотра. 1.4.2.5. Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.4.3. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | 1.4.3.1. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (работа на высоте, огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). 1.4.3.2. В целях обеспечения безопасности объектов ТЭК (топливно-энергетические компании) персонал подрядной организации должен соответствовать требования Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ. |  |
| - 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
| - 1.5.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  |
| - 1.5.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  |
| - 1.5.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |
| - 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению строительно-монтажных работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. |  |
| - 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
| 2.2.1. | Порядок сдачи-приемки работ | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с разделом 4. «Порядок сдачи-приёмки работ» проекта договора подряда. |  |
| - 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов, а именно РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», СП 70.13330.2012, И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». Подрядчик предоставляет отдельные акты выполненных работ (оформленные по форме КС-2) по отдельным объектам. Фактическое выполнение подтверждается фотоотчетом. Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется строго после сдачи выполненных по факту приемки исполнительной документации с Заказчиком. Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: - Акт приемки законченного строительства; - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Акт освидетельствования скрытых работ с исполнительной схемой; - Акт ответственных конструкций с исполнительной схемой; - Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения сетей; - Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; - Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); - Ордер на производство работ. - Журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - Кабельный журнал (согласно инструкции И1-13, при переустройстве в кабельную линию); - Специальные журналы; - Журнал входного контроля качества; - Журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. - Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 3.1.1. | Требования к ответственности подрядчика | Определены условиями договора (в соответствии с пунктом 7 проекта договора) |  |
| 3.1.2. | При выполнении строительно-монтажных работ | При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: - Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. - Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. - Доставку строительной техники к месту производства работ, расположенного Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пгт. Беркакит |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | Порядок согласования субподрядных организаций определен условиями договора (в соответствии с пунктом 2.4 проекта договора) |  |
| 5.1. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |
|  | Особые условия | - Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки (предоставляются Заказчиком в рамках заключенного с Участником договора подряда); - Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции; |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к разработанному заказчиком Сводному сметному расчету (в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора) (Приложение 5 к ТЗ) понижающего коэффициента. Указанный коэффициент начисляется в Сводном сметном расчете к итогу.

- Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

- k=PN

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии с Обоснованием НМЦ Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;

k – понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

  - В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Заказчиком в производство работ, разработанной филиалом АО «ДРСК» «ЮЯЭС» и составленные на IV квартал 2025 года) в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год)  в размере 3,67% (расчетный), с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

  - Резерв средств на непредвиденные расходы предусмотрен в размере 1,5 %.

  - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящему Техническому заданию, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1. к настоящим ТТ).  Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

- Приложения

Приложение № 1: Акт обследования №ТПр 57/26 от 24.03.2026 г ;

Приложение № 2: Основные НТД к выполнению работ.

Приложение № 3: Перечень оборудования, передаваемых в монтаж.

Приложение № 4: Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение № 5: Сметная документация.

Приложение №6: Характеристики объекта.