Технические требования

ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

Лот № 4-РЕМ ПРОД-2027-ЗаГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2. Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

4.	Приложения	23

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| Ø | диаметр |
| МТР | материально- технические ресурсы |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение запорной арматурой для выполнения текущих ремонтов гидроагрегатов А-1-6 филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

#### Существующее положение

Поставляемая продукция будет использована при проведении текущих  ремонтов гидроагрегатов А-1-6.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кран шаровой Ду150 Ру40 | 28.14.13.131 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт | 1 |
| 2 | Кран шаровой Ду80 Ру40 | 28.14.13.131 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт | 2 |
| 3 | Кран шаровой Ду100 Ру25 | 28.14.13.131 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт | 1 |
| 4 | Кран шаровой Ду350 Ру16 | 28.14.13.131 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Сроки поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кран шаровой Ду150 Ру40 | 70-й календарный день с даты заключения договора |
| 2 | Кран шаровой Ду80 Ру40 |  |
| 3 | Кран шаровой Ду100 Ру25 |  |
| 4 | Кран шаровой Ду350 Ру16 | 220-й календарный день с даты заключения договора |

#### 2.1.3 Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Запорная арматура (поз. 1- 4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1 |  |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1 |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100. Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия транспортирования |  | Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12 |  | - | Предложение по сроку гарантии на оборудование |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Передаваемые документы | На весь комплект изделий должны иметься паспорта, сертификаты соответствия (предоставляется единовременно с поставкой запорной арматуры). |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования соответствия | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Назначенный срок службы, не менее |  | Общий срок службы уплотнительных элементов шаровых кранов не менее 10 лет. | Согласие с требованием | - |  |
| ‍8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| ‍8.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований. | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |

Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кран шаровой Ду150 Ру40 | Конструктивные и технические характеристики | Исполнение- фланцевое; Диаметр номинальный Ду - 150 мм Давление номинальное Ру - 40 бар Корпус- ст.20; Тип прохода: полнопроходной; Привод- пневмогидропривод; Управление: электропневматическое устройство управления (блок управления приводом) на напряжение 220 В постоянного тока (ЭПУУ-7-6) с возможностью ручного воздействия на соленоид пневмопривода | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Комплектность | Кран шаровой фланцевый; Пневмогидропривод; Блок управления ЭПУУ-7-6 на напряжение 220 В постоянного тока с кабельной разводкой и схемой подключения. Монтажный комплект: Гайка стальная М24 шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927) – 16 шт; Болт стальной М24х90 ГОСТ 7798-70- 16 шт; Прокладка Ду150 Ру25-40 плоская ГОСТ 15180-86- 2 шт Комплект ответных фланцев | Согласие с требованием | - |  |
| 2 | Кран шаровой Ду80 Ру40 | Конструктивные и технические характеристики | Исполнение- фланцевое; Диаметр номинальный Ду - 80 мм Давление номинальное Ру - 40 бар Корпус- ст.20; Тип прохода: полнопроходной; Привод- пневмопривод; Управление: электропневматическое устройство управления (блок управления приводом) на напряжение 220 В постоянного тока (ЭПУУ-7-6) с возможностью ручного воздействия на соленоид пневмопривода | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Комплектность | Кран шаровой фланцевый; Пневмопривод; Блок управления ЭПУУ-7-6 на напряжение 220 В постоянного тока с кабельной разводкой и схемой подключения. Монтажный комплект: Гайка стальная М16 шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927) – 16 шт; Болт стальной М16х80 ГОСТ 7798-70- 16 шт; Прокладка ПОН-Б Ду80 Ру10-40 плоская ГОСТ 15180-86- 2 шт Комплект ответных фланцев | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Кран шаровой Ду100 Ру25 | Конструктивные и технические характеристики | Рабочая среда- жидкость; Исполнение- фланцевое; Тип крана- неполнопроходной; Диаметр номинальный DN - 100 мм Давление номинальное PN-25 бар Корпус- сталь 09Г2С Температура рабочей среды, °С от -40 до +200; Управление- электропривод; Параметры электропривода: Крутящий момент: 400–1200 Нм; Режим работы: S2-15 (кратковременный, 15 минут); Степень защиты: IP68; Температурный диапазон: от −40 до +80 °C; Присоединение к арматуре: по ISO 5210 (фланец F12, опционально F14); Напряжение питания: ~380 В | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Комплектность | Кран шаровой Электропривод. Монтажный комплект: Гайка стальная М20 ГОСТ 5915-70 – 16 шт; Болт стальной М20х80 ГОСТ 7798-70- 16 шт; Прокладка паронитовая Ду100 Ру25-40 кольцевая ГОСТ 15180-86- 2 шт. Комплект ответных фланцев | Согласие с требованием | - |  |
| ‍4 | Кран шаровой Ду350 Ру16 | Конструктивные и технические характеристики | Диаметр номинальный Ду - 350 мм Давление номинальное Ру – 16 бар Материал корпуса – ст. 20; Рабочая среда крана- вода, водно-гликоливые растворы, жидкая среда; Проход шара: Стандартнопроходной; Температура рабочей среды (°C): до +200; Тип присоединения – фланцевое; Строительная длина- 848 мм; Тип управления – редуктор и электропривод; Параметры редуктора: Тип- неполнооборотный редуктор типоразмера 125.3; Стандарт присоединения- EN ISO 5211, типоразмер F25; Средний крутящий момент в режиме регулирования — порядка 2 000 Н·м; Диапазон температур: −40 до +80 °C; Степень защиты: IP68. Параметры электропривода: Тип присоединения: фланец F10 ( стандарт EN ISO 5210); Крутящий момент: 40–120 Н·м; Частота вращения: 4–180 об/мин; Степень защиты: IP67; Температурный диапазон окружающей среды: от –25 °C до +80 °C; Напряжение питания: ~380 В | Согласие с требованием | - |  |
| ‍ |  | Комплектность | Кран шаровой; Редуктор; Электропривод. Монтажный комплект: Гайка стальная М24 шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927) – 32 шт; Болт стальной 24х100 ГОСТ 7798-70- 32 шт; Прокладка ПОН-Б Ду350 Ру16 фл. ГОСТ 15180-86 - 2 шт Комплект ответных фланцев | Согласие с требованием | - |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

# Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №1 к Техническим требованиям

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма спецификация поставляемого оборудования и материалов

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 023.12.20204 № 20131875 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождениямерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».