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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc183011871]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	межгосударственный стандарт

	Ø
	диаметр

	МТР
	материально- технические ресурсы






1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС". 

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение запорной арматурой для выполнения текущих ремонтов гидроагрегатов А-1-6 филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

1.4. [bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
Поставляемая продукция будет использована при проведении текущих  ремонтов гидроагрегатов А-1-6.
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc183011872][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc183011873][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кран шаровой Ду150 Ру40 
	28.14.13.131
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт
	1

	2
	Кран шаровой Ду80 Ру40 
	28.14.13.131
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт
	2

	3
	Кран шаровой Ду100 Ру25
	28.14.13.131
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт
	1

	4
	Кран шаровой Ду350 Ру16
	28.14.13.131
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт
	1




[bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc183011874][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Сроки поставки продукции

	1
	2
	3

	1
	Кран шаровой Ду150 Ру40 
	70-й календарный день с даты заключения договора

	2
	Кран шаровой Ду80 Ру40 
	

	3
	Кран шаровой Ду100 Ру25
	

	4
	Кран шаровой Ду350 Ру16
	220-й календарный день с даты заключения договора




0
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]2.1.3 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc183011875] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Запорная арматура (поз. 1- 4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1 
	-
	-
	-

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1
	-
	-
	-

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки 
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100.
Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12
	-
	Предложение по сроку гарантии на оборудование
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Передаваемые документы
	На весь комплект изделий должны иметься паспорта, сертификаты соответствия (предоставляется единовременно с поставкой запорной арматуры).
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования соответствия
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Назначенный срок службы, не менее
	Общий срок службы уплотнительных элементов шаровых кранов не менее 10 лет.
	Согласие с требованием
	-
	

	‍8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	‍8.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований.
	Согласие с требованием
	Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).  А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	






























Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Кран шаровой Ду150 Ру40 

	Конструктивные и технические характеристики
	Исполнение- фланцевое; 
Диаметр номинальный Ду - 150 мм
Давление номинальное Ру - 40 бар
Корпус- ст.20; 
Тип прохода: полнопроходной;
Привод- пневмогидропривод;
Управление: 
электропневматическое устройство управления (блок управления приводом) на напряжение 220 В постоянного тока (ЭПУУ‑7‑6)
с возможностью  ручного воздействия на соленоид пневмопривода
	Согласие с требованием 
	-
	

	
	
	Комплектность
	Кран шаровой фланцевый;
Пневмогидропривод;
Блок управления ЭПУУ‑7‑6 на напряжение 220 В постоянного тока с кабельной разводкой и схемой подключения.
Монтажный комплект:
Гайка стальная М24 шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927) – 16 шт;
Болт стальной М24х90 ГОСТ 7798-70- 16 шт; 
Прокладка Ду150 Ру25-40 плоская ГОСТ 15180-86- 2 шт
Комплект ответных фланцев
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Кран шаровой Ду80 Ру40
	Конструктивные и технические характеристики
	Исполнение- фланцевое; 
Диаметр номинальный Ду - 80 мм
Давление номинальное Ру - 40 бар
Корпус- ст.20; 
Тип прохода: полнопроходной;
Привод- пневмопривод;
Управление: 
электропневматическое устройство управления (блок управления приводом) на напряжение 220 В постоянного тока (ЭПУУ‑7‑6)
с возможностью  ручного воздействия на соленоид пневмопривода
	Согласие с требованием 
	-
	

	
	
	Комплектность
	Кран шаровой фланцевый;
Пневмопривод;
Блок управления ЭПУУ‑7‑6 на напряжение 220 В постоянного тока с кабельной разводкой и схемой подключения.
Монтажный комплект:
Гайка стальная М16 шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927) – 16 шт;
Болт стальной М16х80 ГОСТ 7798-70- 16 шт; 
Прокладка ПОН-Б Ду80 Ру10-40 плоская ГОСТ 15180-86- 2 шт
Комплект ответных фланцев
	Согласие с требованием
	-
	

	3
	Кран шаровой Ду100 Ру25
	Конструктивные и технические характеристики
	Рабочая среда- жидкость; 
Исполнение- фланцевое; 
Тип крана- неполнопроходной;
Диаметр номинальный DN - 100 мм
Давление номинальное PN-25 бар
Корпус- сталь 09Г2С
Температура рабочей среды, °С от -40 до +200;
Управление- электропривод;
Параметры электропривода: 
Крутящий момент: 400–1200 Нм; 
Режим работы: S2‑15 (кратковременный, 15 минут);
Степень защиты: IP68;
Температурный диапазон: от −40 до +80 °C;
Присоединение к арматуре: по ISO 5210 (фланец F12, опционально F14);
Напряжение питания: ~380 В
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Комплектность
	Кран шаровой
Электропривод.
Монтажный комплект:
Гайка стальная М20 ГОСТ 5915-70 – 16 шт;
Болт стальной М20х80 ГОСТ 7798-70- 16 шт;
Прокладка паронитовая Ду100 Ру25-40 кольцевая ГОСТ 15180-86- 2 шт.
Комплект ответных фланцев
	Согласие с требованием
	-
	

	‍4
	Кран шаровой Ду350 Ру16 

	Конструктивные и технические характеристики
	Диаметр номинальный Ду - 350 мм
Давление номинальное Ру – 16 бар 
Материал корпуса – ст. 20;
Рабочая среда крана-  вода, водно-гликоливые растворы, жидкая среда;
Проход шара:
Стандартнопроходной;
Температура рабочей среды (°C): до +200; 
Тип присоединения – фланцевое;
Строительная длина- 848 мм;
Тип управления – редуктор и электропривод;
Параметры редуктора: 
Тип- неполнооборотный редуктор типоразмера 125.3;
Стандарт присоединения-  EN ISO 5211, типоразмер F25;
Средний крутящий момент в режиме регулирования — порядка 2 000 Н·м;
Диапазон температур: −40 до +80 °C;
Степень защиты: IP68.
Параметры электропривода:
Тип присоединения: фланец F10 ( стандарт EN ISO 5210);
Крутящий момент: 40–120 Н·м;
Частота вращения: 4–180 об/мин;
Степень защиты: IP67;
Температурный диапазон окружающей среды: от –25 °C до +80 °C;
Напряжение питания: ~380 В
	Согласие с требованием
	-
	

	‍
	
	Комплектность
	Кран шаровой;
Редуктор;
Электропривод.
Монтажный комплект:
Гайка стальная М24 шестигранная штучная DIN 934 (5915/5927) – 32 шт;
Болт стальной 24х100 ГОСТ 7798-70- 32 шт; 
Прокладка ПОН-Б Ду350 Ру16 фл. ГОСТ 15180-86  - 2 шт
Комплект ответных фланцев
	Согласие с требованием
	-
	



* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
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В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности

3. [bookmark: _Toc183011876][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).


4. [bookmark: _Toc183011877]Приложения

[bookmark: _Toc183011878][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
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Приложение №1 к Техническим требованиям



	№ поз.
	Наименование Товара
	



Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	



Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	



Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 023.12.20204 № 20131875 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождениямерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма спецификация поставляемого оборудования и материалов


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.


