Технические требования

ОКПД 2 43.21.10.140 «Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладочных работ по инженерно-техническим средствам охраны (ИТСО) для нужд филиала ПЭС «Казым»

ПАО «Передвижная энергетика»»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………………………….3

1.	Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.2 Наименование закупаемой продукции и услуг……………………………………………………………...4

1.3 Цель использования закупаемой продукции………………………...………………….………..................4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки…………………………………………………………...5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции или аналоги	5

2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	16

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	16

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг (монтаж)	17

Таблица 2.2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг (пусконаладочные работы)	………………………………………………………………………………...19

2.3. Требования к качеству продукции………………………………………………………………………….20

Таблица 3. Требования к продукции	20

2.4. Требования к качеству работ………………………………………………………………………………..23

Таблица 3. Требования к качеству работ………………………………………………………………………23

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	42

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	42

Приложение №1 Ведомость объёма работ (приложен отдельным файлом 27 страниц)……………..43

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| --- | --- |
| КПП | Контрольно-пропускной пункт |
| КК | Кабеленесущие конструкции |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СОС | Система охранной сигнализации |
| СО | Система оповещения |
| СОТ | Система охранная телевизионная |
| СЭ | Система электропитания |
| ССОИ | Система сбора и обработки информации |

1.2.	Наименование закупаемой продукции и услуг

ОКПД2 26.30.50.131 Поставка, монтаж и пусконаладочные работ инженерно-технические средства охраны  для нужд филиала ПЭС «Казым».

1.3.	Цель использования закупаемой продукции и услуг

Целью приобретения продукции и услуг  является обеспечение инженерно-техническими средств охраны (далее ИТСО)  ПЭС «Казым» в соответсвии с требованиями  по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топлувно-энергетического комплекса, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2012 №1046.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерно-технические средства охраны | 628162,Ханты-Мансийский автономный округ, г.Белоярский,ул. Центральная, 31 | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС Казым ПАО «Передвижная энергетика» |

- 1.2 Наименование закупаемой продукции и услуг

Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладочных работ следующих систем инженерно-технических средств охраны (ИТСО):

| n\n | Система инженерных средств охраны | Краткое обозначение | Ведомость обьема работ (ВОР) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабеленесущие конструкции | КК | Приложение №1 |
| 2 | Система сбора и обработки информации | ССОИ | Приложение №1 |
| 3 | Система охранная телевизионная | СОТ | Приложение №1 |
| 4 | Система контроля и управления доступом | СКУД | Приложение №1 |
| 5 | Система охранной сигнализации | СОС | Приложение №1 |
| 6 | Система оповещения | СО | Приложение №1 |
| 7 | Система электропитания | СЭ | Приложение №1 |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции или аналоги

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перечень основного оборудования для системы сбора и обработки информации (ССОИ) |  |  |  |
|  | Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения. Подключение до 6-ти мониторов (2xDP+4xHDMI). Установка в стойку 19". Высота не более 4U. Потребляемая мощность 350Вт. В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь"). Рабочая станция SecurOS-IVS-WSN-С0.GRPKZMSHDR-6-W | шт. | 1 |
|  | Коммутатор агрегации ядра MES5332A REV.C | шт. | 1 |
|  | Модуль питания PM160-220/12, 100-240 B AC, 160 Вт PM160-220/12 | шт. | 2 |
|  | Монитор 27" Бештау М2701/2КР | шт. | 6 |
|  | KM переключатель CS724KM | шт. | 1 |
|  | Многофункциональное устройство Катюша М130 | шт. | 2 |
|  | Настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID Elsys-SW-USB | шт. | 1 |
|  | Принтер печати пластиковых карт, с ламинатором Evolis ZN1H0000RS Zenius Expert USB & Ethernet | шт. | 1 |
|  | Видеокамера VEM-237-USB-UVC | шт. | 1 |
|  | SFP модуль, медь, 1G, 100м, RJ45 RSM1T | шт. | 7 |
|  | Шкаф серверный напольный 42U (600 ×1000) RAL 7011 R5IT4261PF | шт. | 1 |
|  | Организатор кабельный R5PCF191HE | шт. | 4 |
|  | Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU241 | шт. | 1 |
|  | Блок распределения питания R519SH8 | шт. | 2 |
|  | Кабель питания DKC, Sсhuko - IEC320 C13, 2,0м, 3х1,5мм R5CORDS320 | шт. | 16 |
|  | Кросс ШКОС-М-2U/4-32-SC~32-SC/SM~32-SC/UPC | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторный отсек АО-1/7 DIN | шт. | 4 |
|  | Аккумуляторный отсек АО-1/12 DIN | шт. | 2 |
|  | Стойка для 4 мониторов на струбцине СМ-СК4 | шт. | 1 |
|  | Стойка на один монитор на струбцине СМ-СВ1 | шт. | 2 |
|  | G-образный проволочный лоток высотой 50 мм, 200х2000 мм FC5020G | шт. | 16 |
|  | Кронштейн для G-образного проволочного лотка к стенам или потолку FC37308 | шт. | 64 |
|  | Мини-канал TMC 50х20х2000 мм 00313 | шт. | 2 |
|  | Короб TA-GN 100x60х2000 мм 01786 | шт. | 30 |
|  | Угол плоский NPAN 100x60 01745 | шт. | 16 |
|  | Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке низкотемпературный, DN=20 мм 6071R-020NPCR | шт. | 305 |
|  | Муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 KIT6014-2020 | шт. | 80 |
|  | Муфта "металлорукав-коробка" с внутренней резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 6015-2020 | шт. | 30 |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 2м, серый PC01-C5EUL-2M | шт. | 16 |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 3м, серый PC01-C5EUL-3M | шт. | 4 |
|  | Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 6 |
|  | Лента для полноцветной печати YMCKO, 200 карт Evolis R5F002EAA YMCKO 200 | шт. | 2 |
|  | Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | м | 85 |
|  | Кабель оптический ТОЛ-нг(A)-HF-08У-2,7кН | м | 1420 |
|  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З | м | 50 |
|  | Коммутатор агрегации ядра MES5332A REV.C | шт. | 1 |
|  | Модуль питания PM160-220/12, 100-240 B AC, 160 Вт PM160-220/12 | шт. | 2 |
|  | Монитор 27" Бештау М2701/2КР | шт. | 1 |
|  | KM переключатель CS724KM | шт. | 1 |
|  | Настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID Elsys-SW-USB | шт. | 1 |
|  | Видеокамера VEM-237-USB-UVC | шт. | 1 |
|  | SFP модуль, медь, 1G, 100м, RJ45 RSM1T | шт. | 1 |
|  | Комплект запасных частей в составе: - жесткий диск Hot Swap - 3 шт.; - RAID-контроллер с батарейным модулем - 1 шт.; - блок питания Hot Swap - 1 шт.; - системный SSD диск - 1 шт.; - вентилятор Hot Swap - 1 шт. Комплект запасных частей Standard для SecurOS-IVS-NVR-Industrial С0.GRPKZMSHDR | шт. | 1 |
| Перечень основного оборудования для системы охранной телевизионной (СОТ) |  |  |  |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 60 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-5-1113 | шт. | 21 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 5-50 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-7-1113 | шт. | 26 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -40 до +50°С 5BDNR-5-1113 | шт. | 6 |
|  | Монтажная коробка JB-01 | шт. | 47 |
|  | Кронштейн на столб для цилиндрических камер BR/201 | шт. | 40 |
|  | Кронштейн настенный для камер BR/0323 | шт. | 6 |
|  | Коммутатор доступа 24x1G PoE/PoE+, 4x10G SFP+ MES2300-24P TFortis PSW-2G8F+UPS-Box | шт. | 1 |
|  | Коммутатор управляемый, гигабитный уличный, со встроенным ИБП, 10/100Base-Tx - 8 шт, встроенный оптический кросс | шт. | 9 |
|  | Комплект крепления на столб TFortis ККС-2 | шт. | 9 |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 | шт. | 12 |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 | шт. | 12 |
|  | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC RSM1W36S3 | шт. | 2 |
|  | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3км, SC RSM1W63S3 | шт. | 2 |
|  | Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSDXC 256 ГБ SDSQXCD-256G-GN6MA | шт. | 53 |
|  | Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU241 | шт. | 1 |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 2м, серый PC01-C5EUL-2M | шт. | 24 |
|  | Адаптер оптический SC/UPC SM simplex COM0001241 | шт. | 18 |
|  | Мини-канал TMC 50х20х2000 мм 313 | шт. | 4 |
|  | Заглушка LM 50x20 651 | шт. | 4 |
|  | Короб TA-GN 100x60х2000 мм 1786 | шт. | 60 |
|  | Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 1729 | шт. | 20 |
|  | Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 1713 | шт. | 20 |
|  | Угол плоский NPAN 100x60 1745 | шт. | 20 |
|  | Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, Dн=20 мм 6071R-020NPCR | м | 135 |
|  | Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 4.5 |
|  | Труба двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации д.63 мм с протяжкой, SN13, в бухте 50м, цвет красный 121963 | м.п. | 40 |
|  | Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | М | 289 |
|  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З | М | 90 |
|  | Комплект ремонтных, сменных элементов, конструктивных частей, деталей и пр. на гарантийный период в виде резервных плат и модулей | М | 2 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 60 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-5-1113 | шт. | 2 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 5-50 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-7-1113 | шт. | 1 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -40 до +50°С 5BDNR-5-1113 | шт. | 1 |
|  | Коммутатор MES2300-24P MES2300-24P | шт. | 1 |
|  | Коммутатор TFortis PSW-2G8F+UPS-Box | шт. | 1 |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 | шт. | 1 |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 | шт. | 1 |
|  | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC RSM1W36S3 | шт. | 1 |
|  | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3км, SC RSM1W63S3 | шт. | 1 |
| Перечень основного оборудования для системы контроля и управления доступа (СКУД) |  |  |  |
|  | Блок бесперебойного питания SKAT-12-6.0 DIN | шт | 4 |
|  | Контроллер сетевой Elsys-NG-800-DIN | шт | 1 |
|  | Аккумулятор SKAT SB 1207 | шт | 4 |
|  | Элемент дистанционного управления «Аварийный выход» ИПР 513-10 исп. 1 | шт | 7 |
|  | Замок электромагнитный ML-295K-12V | шт | 6 |
|  | Доводчик дверной SPRUT DOOR CLOSER-121GR | шт | 6 |
|  | Турникет-трипод Praktika T-01 | шт | 1 |
|  | Влагозащищенный электромагнитный замок ALM-350FT | шт | 1 |
|  | Доводчик дверной VIZIT-DC505S ARCTIC | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 «Аякс» | шт | 7 |
|  | Считыватель карт RDR-204-EH | шт | 16 |
|  | Кнопка выхода AT-HSB1 LED Gray | шт | 1 |
|  | Монитор видеодомофона AT-VD433C WH | шт | 1 |
|  | Вызывная панель домофона AVP-508 | шт | 1 |
|  | Привод для распашных ворот “ПРЕПОНА” ПВР-02 | шт | 1 |
|  | Шкаф управления приводом для распашных ворот “ПРЕПОНА” ПВР-02 | шт | 1 |
|  | Пост кнопочный выносной ПКЕ 222-1 | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный линейный оптоэлектронный ИО 209-11/1 СПЭК–1115М | шт | 1 |
|  | Полка выдвижная 19 1U, глубина 285мм IT-CQE R5REIT6860 | шт | 1 |
|  | Металлодетектор портативный Сфинкс ВМ-611 Вихрь ПРО | шт | 1 |
|  | Досмотровое зеркало Сфинкс ДУ-101 | шт | 1 |
|  | Видеоэндоскоп промышленный ЭТВЦ-М 6-2,0 | шт | 1 |
|  | Арочный металлодетектор "КОРДОН С1" | шт | 1 |
|  | Алкотестер Динго В-01 | шт | 2 |
|  | Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия F2), DN 17мм | м | 8 |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, Dн=25-26 мм | шт | 24 |
|  | Мини-канал ТМС 25х17х2000 мм | шт | 188 |
|  | Соединение на стык GM 25x17 | шт | 100 |
|  | Заглушка LM 25x17 | шт | 5 |
|  | Короб ТА-GN 60x40x2000 мм | шт | 16 |
|  | Угол внутренний изменяемый 70–120° NIAV 60x40 | шт | 16 |
|  | Тройник/отвод NTAN 60x40 | шт | 8 |
|  | Заглушка торцевая LAN 60х40 | шт | 8 |
|  | Накладка на стык профиля SGAN 60 | шт | 8 |
|  | Накладка на стык крышки GAN 60 | шт | 8 |
|  | Короб DLPlus 40x20 одноканальный белый DLPlus 40х20 | шт | 32 |
|  | Угол плоский изменяемый для короба 40x20 | шт | 16 |
|  | Заглушка торцевая для короба 40х20 | шт | 16 |
|  | Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, DN 20мм | м | 32 |
|  | Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 4.5 |
|  | Комплект крепления СПЭК-5 | шт | 2 |
|  | Кабель симметричный для структурированных кабельных систем (U/UTP) категории 5, огнестойкий, групповой прокладки спониженным дымо- и газовыделением СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 | м | 435 |
|  | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСЭнг(А)-FRHF 5x2x1,5 | м | 167 |
|  | Кабель управления КУПЭВнг(A)-LS 4х2х1 | м | 73 |
|  | Экранированный кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | м | 44 |
|  | Кабель комбинированный ККСП-3,7 2х0,75 | м | 16 |
|  | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСЭнг(А)-FRHF 4x2x1 | м | 16 |
|  | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 КУПЭВнг(A)-LS 2х2х0,75 | м | 6 |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 167 |
|  | Контроллер сетевой Elsys-NG-800-DIN | шт | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания SKAT-12-4.0 DIN | шт | 1 |
|  | Элемент дистанционного управления «Аварийный выход» ИПР 513-10 исп. 1 | шт | 1 |
|  | Замок электромагнитный AL-400-24V Premium | шт | 1 |
|  | Доводчик дверной SPRUT DOOR CLOSER-121GR | шт | 1 |
|  | Кнопка выхода AT-HSB1 LED Gray | шт | 1 |
|  | Считыватель карт RDR-204-EH | шт | 2 |
|  | Привод для распашных ворот "ПРЕПОНА" ПВР-02 | комплект | 1 |
|  | Пост кнопочный | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный линейный оптикоэлектронный СПЭК–1115М | шт | 1 |
| Перечень основного оборудования для системы охранной сигнализации (СОС) |  |  |  |
|  | Контроллер охранный Elsys-AC2 или аналог | шт. | 7 |
|  | Адресный расширитель на 8 шлейфов Elsys-AC-АЕ8 или аналог | шт. | 15 |
|  | Центральный контроллер Elsys-MB-Net II или аналог | шт. | 1 |
|  | Релейный модуль Elsys-AC-RM2 или аналог | шт. | 14 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-24-4.0DIN или аналог | шт. | 6 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-12-2.0DIN или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 60м, высота 8м, ширина 1м ЗЕБРА-60(24)-А или аналог | шт. | 22 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота 2м, ширина 40м(веер) ЗЕБРА-30(24)-В-А или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота 2м, ширина 40м(штора) ЗЕБРА-30(24)-Ш-А или аналог | шт. | 5 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия30м, высота 8м, ширина12 м ЗЕБРА-30(24)-О-А или аналог | шт. | 14 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 Аякс или аналог | шт. | 16 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов ДПМГ 2-40 или аналог | шт. | 3 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО 102-29 Эстет-сейф или аналог | шт. | 17 |
|  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7/1 Астра-321Т или аналог | шт. | 3 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 18 |
|  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-7/1 Фотон-Ш 3 или аналог | шт. | 5 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-12 Фотон-10 или аналог | шт. | 1 |
|  | Радиоприемное устройство, в комплекте 2 брелока Астра-Рили аналог | комп. | 2 |
|  | Брелок однокнопочный, диапазон 433 МГц, дальность 150/300м Астра-Р РПД или аналог | шт. | 1 |
|  | Антенна штыревая полуволновая АШ-433 или аналог | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты оборудования УЗП-220 или аналог | шт. | 5 |
|  | Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet УЗЛ-Е или аналог | шт. | 5 |
|  | Аккумулятор, 7Ач SKAT SB 1207 или аналог | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор, 12Ач SKAT SB 1212 или аналог | шт. | 12 |
|  | Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 12 Ач АО 1/12DIN или аналог | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 7 Ач АО-1/7 DIN или аналог | шт. | 12 |
|  | Защитно-коммутационное устройство ЗКУ-8DIN или аналог | шт. | 8 |
|  | Выключатель тока автоматический AR-M06N-1-C006 или аналог | шт. | 1 |
|  | Коробка распределительная БАРЬЕР-КР-М или аналог | шт. | 19 |
|  | Кронштейны для крепления блоков охранных извещателей Кронштейн-120 или аналог | шт. | 1 |
|  | Кронштейны для крепления блоков охранных извещателей Кронштейн-350 или аналог | шт. | 1 |
|  | Опора для крепления блоков извещателей Опора-2,5 или аналог | шт. | 19 |
|  | Кронштейн для извещателя магнитоконтактного К-26 или аналог | шт. | 16 |
|  | Кронштейн для блока магнита К02 или аналог | шт. | 4 |
|  | Кронштейн для датчика К03 или аналог | шт. | 4 |
|  | Термошкаф (800х1000х300мм, -60°С) ТШ-80.100.30.300 или аналог | шт. | 5 |
|  | Шкаф сварной навесной с монтажной платой (800x600x300)мм R5ST0863 или аналог | шт. | 1 |
|  | Кабельный ввод, 35 отверстий R5HTC35 или аналог | шт. | 1 |
|  | Усиленные кронштейны для настенного крепления, 4 шт R5A55 или аналог | шт. | 1 |
|  | Основание напольное для шкафов ТШ ОНШ-8 или аналог | шт. | 5 |
|  | DIN рейка 2000мм 35х7.5 перфорированная OMEGA 3F 2140 или аналог | шт. | 11 |
|  | Муфта вводная МВ-20 или аналог | шт. | 71 |
|  | Короб перфорированный, серый, (40x60)мм RL6 01107RL или аналог | м. | 17 |
|  | Полоса 4х50-В-2 ГОСТ103-2006/ Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 или аналог | м. | 7 |
|  | Уголок 50х50х5-2500-В ГОСТ 8509-93/ Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 или аналог | м. | 5 |
|  | Клемма двухуровневая, винтовой зажим, 4 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая KRUK-3 или аналог | шт. | 189 |
|  | Шина PE "земля" ШНИ-8х12-14-Д-Ж или аналог | шт. | 6 |
|  | Хомут-стяжка стальная с полимерным покрытием (152x4,6)мм 07-0158-5 07-0158-5 или аналог | упак. | 4 |
|  | Металлорукав 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой 6071R-020NPCR или аналог | шт. | 100 |
|  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая, диаметр 40мм или аналог | м | 39 |
|  | Герметик для герметизации вводов инженерных коммуникаций GIDROSIB WS-21 или аналог | кг | 18 |
|  | Мастика герметизирующая для кабельных проходов МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 или аналог | кг | 0,9 |
|  | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 или аналог | кг | 0,3 |
|  | Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 или аналог | м | 0,9 |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая с зондом, серая, диаметр 25мм или аналог | м | 250 |
|  | Труба Ц-32х3,2 (наружный д.42,3) ГОСТ 3262-75 или аналог | м | 2,5 |
|  | Пруток 16-А500С ГОСТ 34028-2016 или аналог | кг | 660 |
|  | Кабель для систем сигнализации КСВВнг(А)-LS 2x0,5 или аналог | м | 910 |
|  | Кабель для систем сигнализации КСВВнг(А)-LS 4x0,5 или аналог | м | 2615 |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 или аналог | м | 2245 |
|  | Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей ParLan F/UTР Cat5e PE 4х2х0,52 или аналог | м | 210 |
|  | Кабель симметричный КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x1,0 или аналог | м | 10 |
|  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией или аналог | м | 60 |
|  | ЗИП |  |  |
|  | Центральный контроллер Elsys-MB-NetII или аналог | шт. | 1 |
|  | Контроллер охранный Elsys-AC2 или аналог | шт. | 1 |
|  | Адресный расширитель на 8 шлейфов Elsys-AC-АЕ8 или аналог | шт. | 2 |
|  | Релейный модуль Elsys-AC-RM2 или аналог | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-24-4.0 DIN или аналог | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-12-2.0 DIN или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 60м, высота зо 8м, ширина зо 1м ЗЕБРА-60(24)-А или аналог | шт. | 3 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 2м, ширина зо 40м (веер) ЗЕБРА-30(24)-В-А или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 2м, ширина зо 40м (штора) ЗЕБРА-30(24)-Ш-А или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 8м, ширина зо 12м ЗЕБРА-30(24)-О-А или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 Аякс или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов ДПМГ 2-40 или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО 102-29 Эстет-сейф или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7/1 Астра-321Т или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-7/1 Фотон-Ш2 или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-12 Фотон-10 или аналог | шт. | 1 |
|  | Радиоприемное устройство, в комплекте 2 брелока Астра-Р или аналог | комп. | 1 |
|  | Антенна штыревая полуволновая АШ-433 или аналог | шт. | 1 |
| Перечень основного оборудования для системы оповещения (СО) |  |  |  |
|  | Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный | м. | 160 |
|  | Пульт абонентский COMMAX CM-800L или аналог | шт. | 1 |
|  | Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5 KIT6014-2020 | шт. | 2 |
|  | Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, Dн=20 мм 66BTP22 | шт. | 2 |
|  | Концевая втулка для металлорукава, Dн=20 мм S66V22 | шт. | 2 |
|  | Хомут P6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,8x300 | шт. | 320 |
| Перечень основного оборудования для системы электроснабжения (СЭ) |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 10 кВА/кВт;ENTEL SPB-U100AS2-CH/E1CH1-NT или аналог | Шт. | 1 |
|  | Кабель гибкий парной скрутки КСВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,75 или аналог | м. | 290 |
|  | Батарейный модуль с АКБ 10 кВА;ENTEL SPB-BR24V3+D1 или аналог | Шт. | 3 |
|  | Плата сетевого управления (Спутник Л2 SNMP, USB);RPS-PSU-L2 или аналог | Шт. | 1 |
|  | Датчик окружающей среды (Климат 10 USB);RPS-DOS-K1 или аналог | Шт. | 1 |
|  | Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x35 (N,PE) - 0,66 | м | 760 |
|  | Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x10 (N,PE) - 0,66; | м | 770 |
|  | Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x6 (N,PE) - 0,66; | м | 680 |
|  | Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x2,5 (N,PE) - 0,66 | м | 380 |
|  | Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x10 (N,PE) - 0,66; | м | 20 |
|  | Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x4 (N,PE) - 0,66; | м | 5 |
|  | Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x2,5 (N,PE) - 0,66; | м | 95 |
|  | Провод с медной жилой (ПВХ изоляция);ПцВВн2(A)-LS 1x10 Ж-3; | м | 263 |
|  | Провод с медной жилой (ПВХ изоляция);ПцВВн2(A)-LS 1x16 Ж-3; | м | 2 |
|  | Корпус навесной ST 600x600x200 мм;R5ST066; | Шт. | 1 |
|  | Точка заземления внешняя;R5STEPN; | Шт. | 1 |
|  | Фланец с перфорацией 54x153 мм;R5FPST03; | Шт. | 1 |
|  | Кабельный ввод пластиковый IP54, 16 отв.;R5HTC16; | Шт. | 2 |
|  | Заглушка на 4 модуля RAL7035 (упак. 40 шт.);87165; | Упак. | 1 |
|  | Корпус навесной ST 400x300x200 мм;R5ST0432; | Шт. | 1 |
|  | Рама пластронной системы 400x300 мм;R5STMF43; | Шт. | 1 |
|  | Пластрон на 10 модулей (300x150 мм);R5ISP315; | Шт. | 2 |
|  | Шина N нулевая на DIN-рейку 2x15 групп; | Шт. | 1 |
|  | Шина N нулевая на DIN-рейку 4x15 групп; | Шт. | 1 |
|  | Шина соединительная PIN-3P-100A (1 м); | Шт. | 1 |
|  | Шина соединительная PIN-1P-100A (1 м); | Шт. | 1 |
|  | Шина N нулевая на DIN-рейку 2x7 групп | Шт. | 2 |
|  | Контактор 40А 380В NO+NC;EKF КМ3 40А 380В; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный;OptiMat D250F-TM032-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3C6;OptiDin BM63-3C6-УХЛ3; | Шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3C4;OptiDin BM63-3C4-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C50;OptiDin BM63-1C50-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C20;OptiDin BM63-1C20-УХЛ3; | Шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C10;OptiDin BM63-1C10-УХЛ4; | Шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C6;OptiDin BM63-1C6-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | АВДТ (диф. автомат) 2P C10 30mA;OptiDin VD63-22C10-A-УХЛ4; | Шт. | 4 |
|  | Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 3+N;OptiDin OM-IL-3+N-280/40; | Шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3C4;OptiDin BM63-3C4-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C6;OptiDin BM63-1C6-УХЛ3; | Шт. | 3 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C4;OptiDin BM63-1C4-УХЛ3; | Шт. | 1 |
|  | Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 3+N;OptiDin OM-II-3+N-280/40; | Шт. | 1 |
|  | Вертикальный заземлитель (сталь угловая);50x50x5 мм, L=2,5 м; | Шт. | 10 |
|  | Соединительная пластина;Tech-Krep 40x160x2,0; | Шт. | 20 |
|  | Короб кабельный 100x60x2000 мм;ТА-GN; | Шт. | 20 |
|  | Заглушка для короба;LAN00874; | Шт. | 8 |
|  | Угол плоский;NPAN01745; | Шт. | 2 |
|  | Угол внешний;NEAV01713; | Шт. | 2 |
|  | Угол внутренний;NAV01729; | Шт. | 5 |
|  | Труба ПВХ гофрированная д.25 мм, с протяжкой;серая, легкая; | М. | 30 |
|  | Держатель с хомутиком д.16-32 мм; | Шт. | 50 |
|  | Труба стальная Ц-50x3,0;ГОСТ 3262-75; | М. | 8 |
|  | Сжим ответвительный для кабеля 4-10/15-10;109731M (КЭЗ КВТ); | Шт. | 50 |
| Перечень основного оборудования для кабеленесущей конструкции (КК) |  |  |  |
|  | Лоток 150х100 L3000, горячеоцинкованный | м. | 1542 |
|  | Крышка на лоток с заземлением осн.150 L3000, горячеоцинкованная | м. | 1542 |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | Упак. | 28 |
|  | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.150, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE | Упак. | 28 |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | Упак. | 12 |
|  | Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90° осн.150, горячеоцинкованная | Шт. | 2 |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | Упак. | 12 |
|  | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.150, горячеоцинкованная | Шт. | 12 |
|  | Ответвитель DL 150х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | Упак. | 4 |
|  | Крышка на ответвитель DL осн.150, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE | Упак. | 4 |
|  | Крепление на сетку двух консолей 43х50х495 мм, горячеоцинкованное | Шт. | 307 |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм, горячеоцинкованная | Шт. | 614 |
|  | С-образный профиль 41х41, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный | Шт. | 44 |
|  | Опорная пластина для C-образного профиля, горячеоцинкованный | Шт. | 88 |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм, горячеоцинкованная | Шт. | 44 |
|  | Фланец соединительный горячеоцинкованный | Шт. | 8 |
|  | Комплект соединительный КС М6х10 HDZ | Шт. | 8 |
|  | Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный | м. | 400 |
|  | Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5 | Шт. | 2 |
|  | Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, Dн=20 мм | Шт. | 2 |
|  | Концевая втулка для металлорукава, Dн=20 мм | Шт. | 2 |
|  | Короб перфорированный ,серый, (40x60)мм | м. | 17 |
|  | Металлорукав 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой | м. | 100 |
|  | Площадка под винт для стяжек 100шт. в упаковке | Упак. | 1 |
|  | Мини-канал TMC 50х20х2000 мм | Шт. | 4 |
|  | Заглушка LM 50x20для Мини-канала TMC | Шт. | 4 |
|  | Короб TA-GN 100x60х2000 мм | Шт. | 60 |
|  | Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 | Шт. | 20 |
|  | Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 | Шт. | 20 |
|  | Угол плоский NPAN 100x60 | Шт. | 20 |
|  | Заглушка LAN 100x60 | Шт. | 20 |
|  | Накладка на стык профиля SGAN 60 | Шт. | 20 |
|  | Накладка на стык крышки GAN 100 | Шт. | 20 |
|  | Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, Dн=20 мм | м. | 135 |
|  | G-образный проволочный лоток высотой 50 мм, 200х2000 мм | Шт. | 16 |
|  | Кронштейн для G-образного проволочного лотка к стенам или потолку | Шт. | 64 |
|  | Клемма заземления для проволочного лотка | Шт. | 4 |
|  | Мини-канал TMC 50х20х2000 мм | Шт. | 4 |
|  | Заглушка LM 50x20 | Шт. | 4 |
|  | Короб TA-GN 100x60х2000 мм | Шт. | 30 |
|  | Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 | Шт. | 16 |
|  | Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 | Шт. | 16 |
|  | Угол плоский NPAN 100x60 | Шт. | 16 |
|  | Заглушка LAN 100x60 | Шт. | 8 |
|  | Накладка на стык профиля SGAN 60 | Шт. | 20 |
|  | Накладка на стык крышки GAN 100 | Шт. | 20 |
|  | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100 | Шт. | 8 |
|  | Разделитель универсальный SEP-N 60/50 | Шт. | 30 |
|  | Рамка–суппорт под 2 модуля "Viva" PDА–DN 100 | Шт. | 4 |
|  | Муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 | Шт. | 80 |
|  | Муфта "металлорукав-коробка" с внутренней резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 | Шт. | 30 |
|  | Короб, TA-GN, 100x60x2000 мм | Шт. | 20 |

*- или аналогичное отечественное оборудование

- 2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка материалов для кабеленесущей конструкции | С даты подписания договора | Не позднее 09.03.27 |
|  | Поставка материалов для системы электропитания | С даты подписания договора | Не позднее 25.03.27 |
|  | Поставка материалов для системы сбора и обработки информации | С даты подписания договора | Не позднее 25.03.27 |
|  | Поставка материалов для системы охранной телевизионной | С даты подписания договора | Не позднее 25.03.27 |
|  | Поставка материалов для системы охранной сигнализации | С даты подписания договора | Не позднее 25.03.27 |
|  | Поставка материалов для системы оповещения | С даты подписания договора | Не позднее 25.03.27 |
|  | Поставка материалов для системы контроля и управления доступом | С даты подписания договора | Не позднее 25.03.27 |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг (монтаж)

| № п/п | Наименование услуг | Обьем выполняемых работ | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение работ по монтажу лотков, протяжных ящиков, кабельной канализации (КК) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 27.05.27 |  |
| 2. | Монтажные работы по системе электропитания (СЭ) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 24.06.27 |  |
| 3. | Монтажные работы по системе сбора и обработки информации (ССОИ) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 09.07.27 |  |
| 4. | Монтажные работы по системе охранной телевизионной (СОТ) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подпи сания договора | Не позднее 08.07.27 |  |
| 5. | Монтажные работы по системе охранной сигнализации (СОС) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 08.07.27 |  |
| 6. | Монтажные работы по системе оповещения (СО) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 08.07.27 |  |
| 7.. | Монтажные работы по системе контроля и управления доступом | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 08.07.27 |  |

  - Таблица 2.2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг (пусконаладочные работы)

| № п/п | Наименование услуг | Обьем выполняемых работ | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение приемки работ по кабеленесущим конструкциям, (КК) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 10.06.27 |  |
| 2. | Выполнение пусконаладочных работ по системе электропитания (СЭ) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 30.07.27 |  |
| 3. | Выполнение пусконаладочных работ по системе сбора и обработки информации (ССОИ) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 30.07.27 |  |
| 4. | Выполнение пусконаладочных работ по системе охранной телевизионной (СОТ) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подпи сания договора | Не позднее 30.07.27 |  |
| 5. | Выполнение пусконаладочных работ по системе охранной сигнализации (СОС) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 30.07.27 |  |
| 6. | Выполнение пусконаладочных работ по системе оповещения (СО) | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 30.07.27 |  |
| 7.. | Выполнение пусконаладочных работ по системе контроля и управления доступом | В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение) | С даты подписания договора | Не позднее 30.07.27 |  |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  |  |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Все техничесие средства | Соответствие стандартам |  |  |  |  | ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99 |  | Согласие с требованием | Предоставление сертификатов соответствия | + |
|  | Кабельная продукция | Пожарная безопасность |  |  |  |  | ГОСТ 31565-2012 |  | Согласие с требованием | Паспорт безопасности, сертификат |  |
|  | Серверное оборудование | Мощность и энергопотребление |  |  |  |  | Соответствие заявленным характеристикам |  | Согласие с требованием | Технический паспорт |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Электробезопасность | Защита от перегрузок |  |  |  |  | ГОСТ IEC 61010-1-2014 |  | -//- | Сертификация | -//- |
| 2.2 | Пожаробезопасность | Огнестойкость материалов |  |  |  |  | ФЗ №123 от 22.07.2008 |  | Согласие с требованием | Сертификат пожарной безопасности |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материалы |  | Качество комплектующих |  |  |  | ТУ производителя |  | Согласие с требованием | Паспорт качества | + |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |
|  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Упаковка |  |  |  |  | Защита при транспортировке |  | ГОСТ 23216-78 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплектность |  |  |  |  | Наличие документации |  | ГОСТ 2.601-95 | Согласие с требованием | ### Проверка документации |  |
|  | Сертификация |  |  |  |  | Наличие разрешительных документов |  | ФЗ №184-ФЗ | Согласие с требованием | ### Предоставление сертификатов |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Техническое сопровождение систем ИТСО |  |  |  | Не менее 365 календарных дней |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  |  |  |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Продукция должна иметь сертификат соответствия |  |  |  |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  |  |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Предоставление информации о ранее реализованных проектах ИТСО на объектах тепловой и электрогенерации, а также на инфраструктурных объектах энергетики для согласования Подрядчика службой безопасности ПАО « Русгидро» |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 3. Требования к качеству работ

| № п/п | Наимяенование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Оказать услуги в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства: | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сопровождению, эксплуатации и технико-методическому обслуживанию | Подрядчик с момента окончания работ должен: - Обеспечить консультационно-методическая поддержку; - Обеспечить исправление ошибок системы, выявленных в процессе эксплуатации Системы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оборудованию при производстве работ | -Соответствие нормативным требованиям. Оборудование должно отвечать действующим техническим регламентам, ГОСТам, СП и другим нормативным документам -Безопасность эксплуатации. Конструкция и характеристики оборудования должны исключать риск травмирования персонала, возгорания, взрыва или утечки вредных веществ. -Техническая (эксплуатационная) документация изготовителя. Все требования к монтажу, обслуживанию, ремонту и эксплуатации должны строго соответствовать инструкции производителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к стране происхождения оборудования и ПО | Используемое оборудование и программное обеспечение должно быть произведено в РФ и входить в реестр минпромторг | Согласие с требованием | Сертификаты о происхождении продукции |  |
|  | Требования к системе оповещения | Система должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе Система устанавливается с учётом зонирования объекта в соответствии с проектом — чтобы слышимость была обеспечена в каждой зоне. Интеграция её с другими системами безопасности (СКУД, АПС, видеонаблюдением) для согласованного управления и фиксации событий. После установки обязательны пусконаладочные работы, обучение персонала и оформление эксплуатационной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к системе контроля и управления доступом | -Защита от несанкционированного доступа. Элементы управления (настройки, администрирование) должны быть защищены паролями, разграничением прав пользователей. Доступ к ключевым узлам системы не должен быть открытым. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к серверному оборудованию | 1. Исполнение корпуса ServerCase (2U),операционная система "Astra Linux Special Edition" "Орел", Embedded,для специализированных устройств (сервер), СУБД PostgreSQL, 6хUSB, 1хVGA,1xHDMI, 1xDVI/HDMI, 2x1GB Ethernet, ёмкость дисковой подсистемы 960Гб (SSD) RAID1, блок питания 2x550Вт, тепловыделение < 320Вт,размеры (430x560x88)мм, в комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель 2U, гарант. - срок эксплуатации 3 года. Список лицензий: - -"Бастион 3 - Сервер системы (СТАНДАРТНЫЙ)" - 1 шт.; - -"Бастион-3 - Elsys (исп. 10)" - 2 шт.; - -"Бастион-3 - SecurOS" - 7 шт.; - -"Бастион-3 - SecurOS+" - 65 шт.; - -"Бастион-3 - Пост охраны" -2 шт.; - -"Бастион-3 - Бюро пропусков" -1 шт.; - -"Бастион-3 - Отчёт" -1 шт.; - -"Бастион-3 – УРВ" -1 шт.; - -"Бастион-3 – Аудит Системы" - 1 шт.; - -"Бастион-3 – SNMP-Монитор (исп. 100)" -1шт.. 2. Специализированный 65 канальный сервер объектового контроля. - Суммарный входящий видеопоток до 650 Мбит/с / MJPEG, H.264, H.265 / удаленная - работа с системой через LAN 2x1Gbit Ethernet / накопители под ОС SSD 960GB х 2 - (Raid 1) / хранение видеоархива в течение 30 суток, поток ~ 3Мбит/с на канал, - постоянная запись / отказоустойчивый дисковый массив объемом 72Тб HDD RAID6 в - базовой комплектации / аппаратный RAID контроллер SAS/SATA, горячая замена - дисков, вентиляторов и резервирование блоков питания, система самодиагностики / - установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота не более 4U) / 220В, 50Гц - / размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм / - Максимальная потребляемая мощность 600Вт; USB-Ключ аппаратной защиты - "Guardant" - 1шт / Предустановленная операционная система / В комплекте - поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь"). - Комплект предустановленного программного обеспечения, в составе: - - SecurOS Premium – Ядро видеосервера версия 11.x - 1экз.; - - SecurOS Premium – Подключение видеоканала - 65экз.; - - SecurOS Premium – Пользователь системы - 5экз.; - - SecurOS Premium – Модуль интеграции ПО "Бастион-3" от компании "ТвинПро" - - - SecurOS TrackingKit III – Детектор доступный в Premium - 65экз. 3. Автоматизированное рабочее место. Исполнение корпуса MidiTower, операционная система "Astra Linux Special Edition", вариант лицензирования "Орел", для специализированных устройств (сервер), 8 х USB, 1хVGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI, 1GB Ethernet, ёмкость дисковой подсистемы 250Гб, блок питания 1 x 650 Вт, тепловыделение < 210Вт,размеры (180x425x352)мм, в комплекте: клавиатура USB, мышь USB, гарантийный срок эксплуатации 3 года | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования системе охранной сигнализации | Интеграция с другими системами: -СОТ (система охранного телевидения) -СКУД (система контроля и управления доступом) -ССОИ (система сбора и обработки информации) Все работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и нормативных документов, указанных в проекте. Замена оборудования допускается только на аналоги с идентичными характеристиками. -Федеральный закон №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» -Постановление Правительства РФ №1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК» -СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к серверной операционной системе | ОС должна соответствовать следующим характеристикам: - Срок действия технической поддержки производителя – не менее 12 месяцев; - Cрок действия лицензии – бессрочная. Наличие следующих технических характеристик и составляющих: - Поддержка процессорной архитектуры х86-64; - Встроенные средства защиты (СЗИ); - Ролевое управление доступом; - Механизмы защиты СУБД и средств виртуализации; - Возможность определения списка разрешенных к запуску приложений; - Контроль подключения съемных машинных носителей информации; - Включенная техническая поддержка от производителя; - Возможность управления виртуализацией на базе KVM; - Набор шаблонов операционных систем для установки на ВМ; - Возможность создания, изменения и удаления локальных учетных данных для пользования продуктом; - Централизованное управление правами пользователей через синхронизацию с каталогом Active Directory; - Возможность переноса ВМ с одного узла на другой узел без остановки; - Возможность создания резервных копий ВМ для ее последующего восстановления, в том числе автоматически по расписанию; - Поддержка технологии динамической балансировки виртуальных машин между узлами; - Возможность организации инфраструктуры высокой доступности и обеспечения непрерывной работы сервисов и бизнес-процессов; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к программному решению резервного копирования данных | Программное средство резервного копирования данных должно соответствовать следующим характеристикам: - Максимальное количество серверов, с которых осуществляется резервное копирование не менее 5; - Срок действия технической поддержки производителя не менее 12 месяцев; - Срок действия лицензии ПО – бессрочная; Наличие следующих технических характеристик и составляющих: - Возможность управлять данными серверами из одной точки; - Русский язык интерфейса; - Поддержка резервного копирования данных по заранее заданному расписанию; - Возможность запуска задачи резервного копирования по ключевому событию; - Возможность просмотра и редактирования файлов из резервной копии без необходимости полного восстановления данных из бэкапа; - Система оповещения пользователя по E-mail; - Единый графический интерфейс для выполнения любых операций копирования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к системе охранной телевизионной | - Система должна состоять из современных технических средств, включающих различные типы видеокамер: уличные стационарные модели 4BBNR-7-1113 и 4BBNR-5-1113 с моторизированными объективами, а также внутренние купольные камеры 4BDNR-5-1113. Для обработки сигнала используются коммутаторы MES2324P и TFortis PSW-2G8F+Box с источниками бесперебойного питания. - Видеонаблюдение организовано по зонам ответственности. По периметру объекта установлены камеры на высоте 3,5–4 метров для контроля входов и ограждений, а также на высоте 4–5 метров для наблюдения за пересечениями с эстакадами и крышами зданий. Внутренние зоны включают главный щит управления, входные группы и критические технологические помещения. - Монтаж оборудования выполняется с учётом климатических особенностей региона. Камеры устанавливаются на опоры освещения, удлиненные стойки ограждения и фасады зданий. Кабельные трассы прокладываются в металлических лотках, металлорукавах диаметром 20 мм и двустенных трубах ПНД в траншее. - Система должна обеспечивать цифровое видеонаблюдение с передачей сигнала по технологии PoE, автоматическую регистрацию событий и протоколирование действий. Основные технические характеристики включают разрешение не менее 1,2 мегапикселя, частоту кадров не менее 16 кадров в секунду и отношение сигнал/шум не менее 45 дБ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к системе электроснабжения | Прокладку кабельных линий по периметру и территории объекта выполнить: - в металлическом кабельном лотке; - через стены и перекрытия в закладных трубах; - в ПНД/ПВД трубах под землёй; - открыто по эстакадам. - Прокладку кабеля под воротами и калитками выполнять согласно 357–ИТС32. Объёмы земляных работ и количество используемых труб ПНД/ПВД учтены в проекте 357–ИТС32. - В здании КПП проложить по стенам в пластиковых кабель каналах. В здании ГЩУ — в трубе ПВХ гофрированной. - Шину заземления щита распределительного в здании КПП соединить с контуром заземления проводом ПуГВ 1×16 мм² с наконечником: один конец соединить с шиной заземления щита, а другой — с болтом, приваренным к магистрали заземления. - Ответвление от магистральных кабельных линий выполнить при помощи сжимов ответвительных. - Выполнить изоляцию сжима ответвительного при помощи ленты самовулканизирующейся. - Кабели, проложенные открыто, промаркировать не реже чем через каждые 50 м — в местах изменения направления трассы, пересечения строительных конструкций, с обеих сторон в местах проходок. - Перед выполнением отверстий в стенах и перекрытиях убедиться в отсутствии в местах бурения инженерных коммуникаций и несущих конструкций. - Кабельные проходки в стенах выполнить в гильзах стальных. Гильзы выполнить из труб Ц 50×3,5 ГОСТ 3262 75, длина гильзы — 0,3 м. При прокладке обеспечить заполнение труб кабелями не более 50 %. После прокладки кабелей выполнить герметизацию кабельных проходок в стенах при помощи мастики марки МГКП и пены МПВО. - Отверстия под кабельные проходки выполнить диаметром 62 мм. - Допускается в качестве огнезащитных материалов для заделки кабельных проёмов и труб использовать составы и материалы с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п. 8.26 РД 153 34.0 49.101 2003), имеющие соответствующие сертификаты согласно Федеральному закону «О пожарной безопасности». - При нарушении оцинкованного покрытия кабельных металлоконструкций произвести его восстановление цинконаполненной композицией «Цинотан». - Все сварные соединения выполнить по ГОСТ 5264 80. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов | -//- | -//- |  |  |
|  | - Монтажные работы должны выполняться под руководством Подрядчика специалистами Подрядчика с участием специалистов Заказчика. Закупка и поставка оборудования, материалов и программного обеспечения осуществляется Подрядчиком; - Пусконаладочные работы должны выполняться Подрядчиком с участием Заказчика. Во время проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен проводить консультации и обучение персонала Заказчика. - Проведение комплексных испытаний должно проводиться по программе комплексных испытаний согласованная Заказчиком и с непосредственным участием специалистов Заказчика. Ответственные специалисты Подрядчика должны оказывать оперативные консультации по эксплуатации реорганизационной систем ИТСО объекта автоматизации и его компонентов. Результаты опытной эксплуатации должны быть приведены в соответствующем акте. - Результаты комплексных испытаний оформляются Актом приемочной комиссии, назначаемой приказом Заказчика. Приказом должны определяться сроки испытаний и составы рабочих групп. Комплексные испытания проводятся в соответствии с программой и методикой, входящей в состав рабочей документации. Результаты испытаний должны быть приведены в соответствующем Акте. - Работы, сроки и порядок устранения замечаний отмеченных в Акте комплексных испытаний определяются соответствующими планами устранения замечаний, утвержденными сторонами. Работы по вводу реорганизованных систем ИТСО объекта в действие должны быть оформлены подписанными Актами выполненных работ по форме КС-2, Актом монтажа оборудования и принятия в постоянную эксплуатацию. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала. - Персонал подрядчика должен обладать необходимым опытом данных работ и иметь действующие сертификаты (не менее 3 сотрудников), подтверждающих квалификацию сотрудника | -//- |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие у Участника собственного квалифицированного персонала, обученного правилам безопасного ведения работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, в количестве не менее 2 человек. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки соответствующих удостоверений и справок об отсутствии судимостей. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | -//- | -//- |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ: Подрядчик должен: -соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к результатам работ | -//- | -//- |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- |  |  |
|  | Требования к испытаниям систем ИТСО | В ходе испытаний выполняют проверки и измерения: - соответствия состава и структуры, смонтированных систем соглано рабочему проекту; - соответствия требованиям к качеству элементов - соответствия требованиям к качеству монтажа - параметров волоконно-оптических кабельных линий и линий UTP и оценку их соответствия требованиям ГОСТ Р 53245-2008 и указанным настоящим Техническом Задании стандартам; - параметров линий электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ; В ходе проверки кабельных линий определяют; - соответствие проложенных трасс проектной документации (с учетом изменений и дополнений, введенных в процессе монтажа, согласованных с Заказчиком и отраженных в Исполнительной Документации); - качество и правильность расположения витых пар и оптических волокон в разъемах абонентов и в портах коммутационных панелей; - наличие и правильность маркировки кабелей и портов; - соответствие кабельных линий требованиям стандартов, указанных в настоящем Техническом задании. При выявлении несоответствий, ошибки устраняют и производится повторная проверка линий. Проверка линий UTP выполняется кабельным сканером, отвечающим требованиям стандартов ISO/IEC 11801:2017, IEC 61935-1. Тестирование происходит по модели стационарной линии (схема PL) на соответствие требованиям класса Е стандарта ISO/IEC 11801:2017. Проверку оптических кабельных линий на соответствие требованиям протоколов 10 Гбит/сек и 1 Гбит/сек производить с помощью оборудования, позволяющего за одно испытание замерять затухание и длину линии. Все измерительное оборудование имеет действующие поверочные метрологические сертификаты. Тестирование коммутационных шнуров UTP должно выполняться производителем на заводе-изготовителе в соответствии со стандартом IEC 61935-2 на соответствие характеристик требованиям класса Е (категория 6) стандарта ISO/IEC 11801:2017. Подрядчик должен предоставить паспорта с результатами заводских испытаний для каждого используемого коммутационного шнура. Использование самостоятельно изготовленных коммутационных шнуров или других компонентов не допускается. Тестирование волоконно-оптических коммутационных шнуров должно выполняться производителем на заводе-изготовителе. Прямые потери должны быть не более 0,35 дБ, Обратные потери не менее -50 дБ. Монтажная организация должна предоставить паспорта с результатами заводских испытаний для каждого используемого коммутационного шнура. Использование самостоятельно изготовленных коммутационных шнуров не допускается. Проверка телекоммуникационных шкафов проводится путем осмотра. Проверяются: - комплектность шкафа в соответствии со спецификацией Рабочего проекта и документацией изготовителя шкафа; - надежность крепления шкафа по месту установки; - правильность установки оборудования в шкафу; - открытость и работоспособность проемов и отверстий для вентиляции (если применимо) установленного внутри шкафа оборудования; работоспособность и комплектность запорного устройства шкафа. |  | ### -//- |  |
|  | Требования к испытаниям систем ИТСО | В ходе испытаний проверяются комплектность установленного оборудования и правильность его распределения по узлам. Также правильность размещения оборудования в шкафах, коммутации портов оборудования с портами коммутационных панелей, соединения оборудования между собой и подключения электропитания. Проверка исправности устанавливаемого активного оборудования в два этапа: 1)проверка по результатам самодиагностики при включении питания. 2)проверка по внешним признакам производится в соответствии с руководствами по эксплуатации проверяемого оборудования. Проверка осуществляется путем внешнего осмотра включенных устройств. В ходе осмотра проверяются: - вращение вентиляторов блоков питания (при наличии таковых); - свечение индикаторов включения питания; - отсутствие свечения индикаторов неисправности. Также могут быть использованы дополнительные признаки нормальной работы в соответствии с руководствами по эксплуатации проверяемого оборудования. Проверка по результатам самодиагностики при включении питания выполняется для тех устройств, которые имеют встроенные средства самодиагностики с отображением результатов тестов на терминальном устройстве. Проверка работоспособности в целом включает следующие проверки: - взаимодействия активного сетевого оборудования, серверов, ИБП, компьютеров рабочих мест (выборочно 7-15 штук) по протоколу IP; - длительности работы оборудования узлов в режиме автономного питания при отключении внешнего электропитания; По результатам проверок принимается решение о подписании Акта сдачи приемки выполненных работ по строительству систем ИТСО, либо выдаются замечания для устранения. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к приемке результатов работ | Результаты проверки КС оформляются в виде протокола, который содержит следующие сведения: - наименование объекта проверки; - список лиц, проводивших проверку; - дату (даты) проведения проверок; - перечень приборов, использованных для тестирования кабельных линий, c указанием наименования модели, производителя, артикула, серийных номеров приборов и даты метрологической поверки, а также описание основания для использования прибора (копия договора аренды прибора или документ, подтверждающий право собственности монтажной организации на прибор); - измеренные характеристики кабельных линий; - выводы (обобщение результатов и оценка). По результатам проверок принимается решение о подписании Акта сдачи приемки выполненных работ по строительству систем ИТСО | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к оформлению документации | -//- | ### -//- |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта; | ### Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к исполнительной документации |  | Перечень передаваемой Заказчику документации определяется и утверждается Заказчиком на стадии Перечень документации, а также её содержание, должны учитывать требования ГОСТ 34.201, ЕСКД и ЕСПД. Используемое в Работах оборудование, материалы и ПО должны сопровождаться соответствующей документацией изготовителя, паспортами, сертификатами качества и т.д. Документация на входящие в нее системы должна быть передана Заказчику в трех экземплярах - один в виде альбомов и книг, второй - на магнитных носителях | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | -//- | -//- |  |  |
|  | Требования к гарантийным обязательствам подрядчика: Гарантийные обязательства на компоненты должны составлять не менее 3 лет с даты передачи в эксплуатацию. Гарантийные обязательства на оборудование должны предоставляться, как от Подрядной организации, так и от производителя оборудования в виде гарантийного талона о предоставлении официальной гарантии на оборудование, действующей на территории РФ. Гарантийные обязательства на обеспечивающее инженерное оборудование (источники бесперебойного питания, щиты управления и распределения, блоки распределения питания и т.д.) должны составлять не менее 2-х лет с даты передачи оборудования в эксплуатацию. Гарантийные обязательства на оборудование должны предоставляться, как от Подрядной организации, так и от производителя оборудования в виде гарантийного талона о предоставлении официальной гарантии на оборудование, действующей на территории РФ. |  | -//- | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | -//- | -//- |  |  |
|  | Опыт работ подрядчика | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота подтверждается наличием не менее двух реализованных проектов на объектах тепловой и электрогенерации, а также на инфраструктурных объектах энергетики. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров, подтверждающих опыт Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их части (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные. При рассмотрении и оценке заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Наличие у подрядчика статуса официального поставщика оборудования |  |  | Согласие с требованием |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной форме в приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не предоставляются.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Смета №1 приложение №2 к настоящим техническим требованиям, разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в Смете №1 приложение №2 к настоящим техническим требованиям, единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат.

4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

Приложение №1 к ТТ

Ведомость обьема работ к техническим требованиям работ по поставке, монтажу и пусконаладочных работ по инженерно-техническим средствам охраны (ИТСО) для нужд филиала ПЭС «Казым»

ПАО «Передвижная энергетика»