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	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	КК
	Кабеленесущие конструкции

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	СОС
	Система охранной сигнализации

	СО
	Система оповещения

	СОТ
	Система охранная телевизионная

	СЭ
	Система электропитания

	ССОИ
	Система сбора и обработки информации




1.2.	Наименование закупаемой продукции и услуг
ОКПД2 26.30.50.131 Поставка, монтаж и пусконаладочные работ инженерно-технические средства охраны  для нужд филиала ПЭС «Казым».
1.3.	Цель использования закупаемой продукции и услуг
Целью приобретения продукции и услуг  является обеспечение инженерно-техническими средств охраны (далее ИТСО)  ПЭС «Казым» в соответсвии с требованиями  по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топлувно-энергетического комплекса, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2012 №1046.
1. [bookmark: _Toc54970179][bookmark: _Toc132898314][bookmark: _Toc237439982]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инженерно-технические средства охраны
	628162,Ханты-Мансийский автономный округ, г.Белоярский,ул. Центральная, 31
	Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС Казым ПАО «Передвижная энергетика»


[bookmark: _Toc237439983]1.2 Наименование закупаемой продукции и услуг
Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладочных работ следующих систем инженерно-технических средств охраны (ИТСО):
	n\n
	Система инженерных средств охраны
	Краткое обозначение
	Ведомость обьема работ (ВОР)

	1
	Кабеленесущие конструкции
	КК
	Приложение №1

	2
	Система сбора и обработки информации
	ССОИ
	Приложение №1

	3
	Система охранная телевизионная
	СОТ
	Приложение №1

	4
	Система контроля и управления доступом
	СКУД
	Приложение №1

	5
	Система охранной сигнализации
	СОС
	Приложение №1

	6
	Система оповещения
	СО
	Приложение №1

	7
	Система электропитания
	СЭ
	Приложение №1
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0. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc237439986]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc237439987]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции или аналоги
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Перечень основного оборудования для системы сбора и обработки информации (ССОИ)

	1. [bookmark: _Hlk233275531]
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения.
Подключение до 6-ти мониторов (2xDP+4xHDMI). Установка в стойку 19". Высота не
более 4U. Потребляемая мощность 350Вт. В комплекте поставки: клавиатура +
оптический манипулятор ("мышь"). Рабочая станция
SecurOS-IVS-WSN-С0.GRPKZMSHDR-6-W
	шт.
	1

	2. 
	Коммутатор агрегации ядра MES5332A REV.C
	шт.
	1

	3. 
	Модуль питания PM160-220/12, 100-240 B AC, 160 Вт PM160-220/12
	шт.
	2

	4. 
	Монитор 27" Бештау М2701/2КР
	шт.
	6

	5. 
	KM переключатель CS724KM
	шт.
	1

	6. 
	Многофункциональное устройство  Катюша М130
	шт.
	2

	7. 
	Настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID  Elsys-SW-USB
	шт.
	1

	8. 
	Принтер печати пластиковых карт, с ламинатором Evolis ZN1H0000RS Zenius Expert
USB & Ethernet
	шт.
	1

	9. 
	Видеокамера VEM-237-USB-UVC
	шт.
	1

	10. 
	SFP модуль, медь, 1G, 100м, RJ45 RSM1T
	шт.
	7

	11. 
	Шкаф серверный напольный 42U (600 ×1000)  RAL 7011 R5IT4261PF
	шт.
	1

	12. 
	Организатор кабельный R5PCF191HE
	шт.
	4

	13. 
	Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU241
	шт.
	1

	14. 
	Блок распределения питания R519SH8
	шт.
	2

	15. 
	Кабель питания DKC, Sсhuko - IEC320 C13, 2,0м, 3х1,5мм R5CORDS320
	шт.
	16

	16. 
	Кросс ШКОС-М-2U/4-32-SC~32-SC/SM~32-SC/UPC
	шт.
	1

	17. 
	Аккумуляторный отсек АО-1/7 DIN
	шт.
	4

	18. 
	Аккумуляторный отсек АО-1/12 DIN
	шт.
	2

	19. 
	Стойка для 4 мониторов на струбцине СМ-СК4
	шт.
	1

	20. 
	Стойка на один монитор на струбцине СМ-СВ1
	шт.
	2

	21. 
	G-образный проволочный лоток высотой 50 мм, 200х2000 мм FC5020G
	шт.
	16

	22. 
	Кронштейн для G-образного проволочного лотка к стенам или потолку FC37308
	шт.
	64

	23. 
	Мини-канал TMC 50х20х2000 мм 00313
	шт.
	2

	24. 
	Короб TA-GN 100x60х2000 мм 01786
	шт.
	30

	25. 
	Угол плоский NPAN 100x60 01745
	шт.
	16

	26. 
	Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке низкотемпературный, DN=20 мм 6071R-020NPCR
	шт.
	305

	27. 
	Муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 KIT6014-2020
	шт.
	80

	28. 
	Муфта "металлорукав-коробка" с внутренней резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 6015-2020
	шт.
	30

	29. 
	Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 2м, серый PC01-C5EUL-2M
	шт.
	16

	30. 
	Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 3м, серый PC01-C5EUL-3M
	шт.
	4

	31. 
	Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75
	м
	6

	32. 
	Лента для полноцветной печати YMCKO, 200 карт Evolis R5F002EAA YMCKO 200
	шт.
	2

	33. 
	Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки  для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF
4х2х0,52
	м
	85

	34. 
	Кабель оптический ТОЛ-нг(A)-HF-08У-2,7кН
	м
	1420

	35. 
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией   ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З
	м
	50

	36. 
	Коммутатор агрегации ядра MES5332A REV.C
	шт.
	1

	37. 
	Модуль питания PM160-220/12, 100-240 B AC, 160 Вт PM160-220/12
	шт.
	2

	38. 
	Монитор 27" Бештау М2701/2КР
	шт.
	1

	39. 
	KM переключатель CS724KM
	шт.
	1

	40. 
	Настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID  Elsys-SW-USB
	шт.
	1

	41. 
	Видеокамера VEM-237-USB-UVC	
	шт.
	1

	42. 
	SFP модуль, медь, 1G, 100м, RJ45 RSM1T
	шт.
	1

	43. 
	Комплект запасных частей в составе:
- жесткий диск Hot Swap - 3 шт.;
- RAID-контроллер с батарейным модулем - 1 шт.;
- блок питания Hot Swap - 1 шт.;
- системный SSD диск - 1 шт.;
- вентилятор Hot Swap - 1 шт.
Комплект запасных частей Standard
для SecurOS-IVS-NVR-Industrial
С0.GRPKZMSHDR
	шт.
	1

	Перечень основного оборудования для системы охранной телевизионной (СОТ)

	44. 
	Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), 
моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим 
«день/ночь», ИК-подсветка (до 60 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-5-1113
	шт.
	21

	45. 
	Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), 
моторезированный объектив 5-50 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим 
«день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-7-1113
	шт.
	26

	46. 
	Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), 
моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим 
«день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -40 до +50°С 5BDNR-5-1113
	шт.
	6

	47. 
	Монтажная коробка JB-01
	шт.
	47

	48. 
	Кронштейн на столб для цилиндрических камер BR/201
	шт.
	40

	49. 
	Кронштейн настенный для камер BR/0323
	шт.
	6

	50. 
	Коммутатор доступа 24x1G PoE/PoE+, 4x10G SFP+ MES2300-24P TFortis PSW-2G8F+UPS-Box
	шт.
	1

	51. 
	Коммутатор управляемый, гигабитный уличный, со встроенным ИБП, 10/100Base-Tx - 8 шт, 
встроенный оптический кросс
	шт.
	9

	52. 
	Комплект крепления на столб TFortis ККС-2
	шт.
	9

	53. 
	SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-13-3-12gSC-3i 1310
	шт.
	12

	54. 
	SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-15-3-12gSC-3i 1550
	шт.
	12

	55. 
	SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC RSM1W36S3
	шт.
	2

	56. 
	SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3км, SC RSM1W63S3
	шт.
	2

	57. 
	Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSDXC 256 ГБ SDSQXCD-256G-GN6MA
	шт.
	53

	58. 
	Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU241
	шт.
	1

	59. 
	Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 2м, серый  PC01-C5EUL-2M
	шт.
	24

	60. 
	Адаптер оптический SC/UPC SM simplex COM0001241
	шт.
	18

	61. 
	Мини-канал TMC 50х20х2000 мм 313
	шт.
	4

	62. 
	Заглушка LM 50x20 651
	шт.
	4

	63. 
	Короб TA-GN 100x60х2000 мм 1786
	шт.
	60

	64. 
	Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 1729
	шт.
	20

	65. 
	Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 1713
	шт.
	20

	66. 
	Угол плоский NPAN 100x60 1745
	шт.
	20

	67. 
	Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, Dн=20 мм 6071R-020NPCR
	м
	135

	68. 
	Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75
	м
	4.5

	69. 
	Труба двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации д.63 мм с протяжкой, SN13, в бухте 
50м, цвет красный 121963
	м.п.
	40

	70. 
	Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки  для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52
	М
	289

	71. 
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З        
	М
	90

	72. 
	Комплект ремонтных, сменных элементов, конструктивных частей, деталей и пр. на гарантийный
период  в виде резервных плат и модулей
	М
	2

	73. 
	Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), 
моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим 
«день/ночь», ИК-подсветка (до 60 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-5-1113
	шт.
	2

	74. 
	Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), 
моторезированный объектив 5-50 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим 
«день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-7-1113
	шт.
	1

	75. 
	Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), 
моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим 
«день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -40 до +50°С 5BDNR-5-1113
	шт.
	1

	76. 
	Коммутатор MES2300-24P MES2300-24P
	шт.
	1

	77. 
	Коммутатор TFortis PSW-2G8F+UPS-Box
	шт.
	1

	78. 
	SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-13-3-12gSC-3i 1310
	шт.
	1

	79. 
	SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-15-3-12gSC-3i 1550
	шт.
	1

	80. 
	SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC RSM1W36S3
	шт.
	1

	81. 
	SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3км, SC RSM1W63S3
	шт.
	1

	Перечень основного оборудования для системы контроля и управления доступа (СКУД)

	1. 
	Блок бесперебойного питания SKAT-12-6.0 DIN
	шт
	4

	2. 
	Контроллер сетевой Elsys-NG-800-DIN
	шт
	1

	3. 
	Аккумулятор SKAT SB 1207
	шт
	4

	4. 
	Элемент дистанционного управления «Аварийный выход» ИПР 513-10 исп. 1
	шт
	7

	5. 
	Замок электромагнитный ML-295K-12V
	шт
	6

	6. 
	Доводчик дверной SPRUT DOOR CLOSER-121GR
	шт
	6

	7. 
	Турникет-трипод Praktika T-01
	шт
	1

	8. 
	Влагозащищенный электромагнитный замок ALM-350FT
	шт
	1

	9. 
	Доводчик дверной VIZIT-DC505S ARCTIC
	шт
	1

	10. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 «Аякс»
	шт
	7

	11. 
	Считыватель карт RDR-204-EH
	шт
	16

	12. 
	Кнопка выхода AT-HSB1 LED Gray
	шт
	1

	13. 
	Монитор видеодомофона AT-VD433C WH
	шт
	1

	14. 
	Вызывная панель домофона AVP-508 
	шт
	1

	15. 
	Привод для распашных ворот “ПРЕПОНА” ПВР-02
	шт
	1

	16. 
	Шкаф управления приводом для распашных ворот “ПРЕПОНА” ПВР-02
	шт
	1

	17. 
	Пост кнопочный выносной ПКЕ 222-1
	шт
	1

	18. 
	Извещатель охранный линейный оптоэлектронный ИО 209-11/1 СПЭК–1115М
	шт
	1

	19. 
	Полка выдвижная 19 1U, глубина 285мм IT-CQE R5REIT6860
	шт
	1

	20. 
	Металлодетектор портативный Сфинкс ВМ-611 Вихрь ПРО
	шт
	1

	21. 
	Досмотровое зеркало Сфинкс ДУ-101
	шт
	1

	22. 
	Видеоэндоскоп промышленный ЭТВЦ-М 6-2,0
	шт
	1

	23. 
	Арочный металлодетектор  "КОРДОН С1"
	шт
	1

	24. 
	Алкотестер Динго В-01
	шт
	2

	25. 
	Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия F2), DN 17мм
	м
	8

	26. 
	Держатель оцинкованный двусторонний, Dн=25-26 мм
	шт
	24

	27. 
	Мини-канал ТМС 25х17х2000 мм
	шт
	188

	28. 
	Соединение на стык  GM 25x17
	шт
	100

	29. 
	Заглушка LM 25x17
	шт
	5

	30. 
	Короб ТА-GN 60x40x2000 мм
	шт
	16

	31. 
	Угол внутренний изменяемый 70–120° NIAV 60x40
	шт
	16

	32. 
	Тройник/отвод NTAN  60x40
	шт
	8

	33. 
	Заглушка торцевая LAN 60х40
	шт
	8

	34. 
	Накладка на стык профиля SGAN 60
	шт
	8

	35. 
	Накладка на стык крышки GAN 60
	шт
	8

	36. 
	Короб DLPlus 40x20 одноканальный белый DLPlus 40х20
	шт
	32

	37. 
	Угол плоский изменяемый для короба 40x20
	шт
	16

	38. 
	Заглушка торцевая для короба 40х20
	шт
	16

	39. 
	Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, DN 20мм
	м
	32

	40. 
	Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75
	м
	4.5

	41. 
	Комплект крепления СПЭК-5
	шт
	2

	42. 
	Кабель симметричный для структурированных кабельных систем (U/UTP) категории 5, огнестойкий, групповой прокладки спониженным дымо- и газовыделением СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52
	м
	435

	43. 
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСЭнг(А)-FRHF 5x2x1,5
	м
	167

	44. 
	Кабель управления КУПЭВнг(A)-LS 4х2х1
	м
	73

	45. 
	Экранированный кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
	м
	44

	46. 
	Кабель комбинированный ККСП-3,7 2х0,75
	м
	16

	47. 
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСЭнг(А)-FRHF 4x2x1
	м
	16

	48. 
	Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 КУПЭВнг(A)-LS 2х2х0,75
	м
	6

	49. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5
	м
	167

	50. 
	Контроллер сетевой Elsys-NG-800-DIN	 
	шт
	1

	51. 
	Блок бесперебойного питания SKAT-12-4.0 DIN
	шт
	1

	52. 
	Элемент дистанционного управления «Аварийный выход» ИПР 513-10 исп. 1
	шт
	1

	53. 
	Замок электромагнитный AL-400-24V Premium
	шт
	1

	54. 
	Доводчик дверной SPRUT DOOR CLOSER-121GR
	шт
	1

	55. 
	Кнопка выхода AT-HSB1 LED Gray	 
	шт
	1

	56. 
	Считыватель карт RDR-204-EH
	шт
	2

	57. 
	Привод для распашных ворот "ПРЕПОНА"  ПВР-02
	комплект
	1

	58. 
	Пост кнопочный
	шт
	1

	59. 
	Извещатель охранный линейный оптикоэлектронный СПЭК–1115М
	шт
	1

	Перечень основного оборудования для системы охранной сигнализации (СОС)

	1. 
	Контроллер охранный Elsys-AC2 или аналог
	шт.
	7

	2. 
	Адресный расширитель на 8 шлейфов Elsys-AC-АЕ8 или аналог
	шт.
	15

	3. 
	Центральный контроллер Elsys-MB-Net II или аналог
	шт.
	1

	4. 
	Релейный модуль Elsys-AC-RM2 или аналог
	шт.
	14

	5. 
	Источник бесперебойного питания SKAT-24-4.0DIN или аналог
	шт.
	6

	6. 
	Источник бесперебойного питания SKAT-12-2.0DIN или аналог
	шт.
	2

	7. 
	Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 60м, высота 8м, ширина 1м ЗЕБРА-60(24)-А или аналог
	шт.
	22

	8. 
	Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота 2м, ширина 40м(веер) ЗЕБРА-30(24)-В-А или аналог
	шт.
	1

	9. 
	Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота 2м, ширина 40м(штора) ЗЕБРА-30(24)-Ш-А или аналог
	шт.
	5

	10. 
	Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия30м, высота 8м, ширина12 м ЗЕБРА-30(24)-О-А или аналог
	шт.
	14

	11. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 Аякс или аналог
	шт.
	16

	12. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный  накладной, для металлов ДПМГ 2-40 или аналог
	шт.
	3

	13. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 или аналог
	шт.
	1

	14. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО 102-29 Эстет-сейф или аналог
	шт.
	17

	15. 
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7/1 Астра-321Т или аналог
	шт.
	3

	16. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог
	шт.
	18

	17. 
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-7/1 Фотон-Ш 3 или аналог
	шт.
	5

	18. 
	Извещатель  охранный  объемный  оптико-электронный ИО409-12 Фотон-10 или аналог
	шт.
	1

	19. 
	Радиоприемное  устройство,  в  комплекте  2  брелока Астра-Рили аналог
	комп.
	2

	20. 
	Брелок  однокнопочный,  диапазон  433  МГц,  дальность  150/300м Астра-Р РПД или аналог
	шт.
	1

	21. 
	Антенна  штыревая  полуволновая АШ-433 или аналог
	шт.
	1

	22. 
	Устройство  защиты  оборудования УЗП-220 или аналог
	шт.
	5

	23. 
	Устройство  защиты  информационных  портов  оборудования  Ethernet УЗЛ-Е или аналог
	шт.
	5

	24. 
	Аккумулятор,  7Ач SKAT SB 1207 или аналог
	шт.
	2

	25. 
	Аккумулятор,  12Ач SKAT SB 1212 или аналог
	шт.
	12

	26. 
	Аккумуляторный  отсек  для  размещения  АКБ  емкостью  12  Ач АО 1/12DIN или аналог
	шт.
	2

	27. 
	Аккумуляторный  отсек  для  размещения  АКБ  емкостью  7  Ач АО-1/7 DIN или аналог
	шт.
	12

	28. 
	Защитно-коммутационное  устройство ЗКУ-8DIN или аналог
	шт.
	8

	29. 
	Выключатель  тока  автоматический  AR-M06N-1-C006 или аналог
	шт.
	1

	30. 
	Коробка  распределительная БАРЬЕР-КР-М или аналог
	шт.
	19

	31. 
	Кронштейны  для  крепления  блоков  охранных  извещателей Кронштейн-120 или аналог
	шт.
	1

	32. 
	Кронштейны  для  крепления  блоков  охранных  извещателей Кронштейн-350 или аналог
	шт.
	1

	33. 
	Опора  для  крепления  блоков  извещателей Опора-2,5 или аналог
	шт.
	19

	34. 
	Кронштейн  для  извещателя  магнитоконтактного К-26 или аналог
	шт.
	16

	35. 
	Кронштейн  для  блока  магнита К02 или аналог
	шт.
	4

	36. 
	Кронштейн  для  датчика К03	 или аналог
	шт.
	4

	37. 
	Термошкаф  (800х1000х300мм,  -60°С) ТШ-80.100.30.300 или аналог
	шт.
	5

	38. 
	Шкаф  сварной  навесной  с  монтажной  платой  (800x600x300)мм R5ST0863 или аналог
	шт.
	1

	39. 
	Кабельный  ввод,  35  отверстий R5HTC35 или аналог
	шт.
	1

	40. 
	Усиленные  кронштейны  для  настенного  крепления,  4  шт R5A55 или аналог
	шт.
	1

	41. 
	Основание  напольное  для  шкафов  ТШ ОНШ-8 или аналог
	шт.
	5

	42. 
	DIN  рейка  2000мм  35х7.5  перфорированная  OMEGA  3F 2140 или аналог
	шт.
	11

	43. 
	Муфта  вводная МВ-20 или аналог
	шт.
	71

	44. 
	Короб  перфорированный,  серый,  (40x60)мм RL6 01107RL или аналог
	м.
	17

	45. 
	Полоса  4х50-В-2  ГОСТ103-2006/    Ст3сп5  ГОСТ  380-2005 или аналог
	м.
	7

	46. 
	Уголок  50х50х5-2500-В  ГОСТ  8509-93/    Ст3сп5  ГОСТ  380-2005 или аналог
	м.
	5

	47. 
	Клемма  двухуровневая,  винтовой  зажим,  4  точки  подключения,  2.5  кв.мм,  серая KRUK-3 или аналог
	шт.
	189

	48. 
	Шина  PE  "земля" ШНИ-8х12-14-Д-Ж или аналог
	шт.
	6

	49. 
	Хомут-стяжка  стальная  с  полимерным  покрытием  (152x4,6)мм  07-0158-5 07-0158-5 или аналог
	упак.
	4

	50. 
	Металлорукав  20мм  в  герметичной  ПВХ  изоляции,  низкотемпературный,  Dвн  20,5  мм,   Dнар  25,5,  с  протяжкой 6071R-020NPCR или аналог
	шт.
	100

	51. 
	Труба  гофрированная  двустенная  ПНД  гибкая,  диаметр  40мм или аналог
	м
	39

	52. 
	Герметик  для  герметизации  вводов  инженерных  коммуникаций GIDROSIB WS-21 или аналог
	кг
	18

	53. 
	Мастика  герметизирующая  для  кабельных  проходов МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 или аналог
	кг
	0,9

	54. 
	Покрытие  вспучивающееся  огнезащитное   МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 или аналог
	кг
	0,3

	55. 
	Труба Ц-50х3,0  ГОСТ  3262-75 Ц-50х3,0  ГОСТ  3262-75 или аналог
	м
	0,9

	56. 
	Труба  гофрированная  ПВХ  легкая  с  зондом,  серая,  диаметр  25мм или аналог
	м
	250

	57. 
	Труба  Ц-32х3,2  (наружный  д.42,3) ГОСТ 3262-75 или аналог
	м
	2,5

	58. 
	Пруток  16-А500С ГОСТ  34028-2016 или аналог
	кг
	660

	59. 
	Кабель  для  систем  сигнализации КСВВнг(А)-LS 2x0,5 или аналог
	м
	910

	60. 
	Кабель  для  систем  сигнализации КСВВнг(А)-LS 4x0,5 или аналог
	м
	2615

	61. 
	Кабель  силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 или аналог
	м
	2245

	62. 
	Кабель  парной  скрутки  для  СКС  и  IP-сетей   ParLan F/UTР Cat5e PE 4х2х0,52 или аналог
	м
	210

	63. 
	Кабель  симметричный КПСВЭВнг(А)-LS  1x2x1,0 или аналог
	м
	10

	64. 
	Провод  с  медной  жилой  с  ПВХ  изоляцией    или аналог
	м
	60

	65. 
	ЗИП
	
	

	66. 
	Центральный  контроллер Elsys-MB-NetII или аналог
	шт.
	1

	67. 
	Контроллер  охранный   Elsys-AC2 или аналог
	шт.
	1

	68. 
	Адресный  расширитель  на  8  шлейфов   Elsys-AC-АЕ8 или аналог
	шт.
	2

	69. 
	Релейный  модуль Elsys-AC-RM2 или аналог
	шт.
	2

	70. 
	Источник  бесперебойного  питания SKAT-24-4.0  DIN или аналог
	шт.
	1

	71. 
	Источник  бесперебойного  питания   SKAT-12-2.0  DIN или аналог
	шт.
	1

	72. 
	Извещатель  охранный  радиоволновой  объемный,  дальность  действия  60м,  высота  зо   8м,  ширина  зо  1м ЗЕБРА-60(24)-А или аналог
	шт.
	3

	73. 
	Извещатель  охранный  радиоволновой  объемный,  дальность  действия  30м,  высота  зо   2м,  ширина  зо  40м  (веер) ЗЕБРА-30(24)-В-А или аналог
	шт.
	1

	74. 
	Извещатель  охранный  радиоволновой  объемный,  дальность  действия  30м,  высота  зо   2м,  ширина  зо  40м  (штора) ЗЕБРА-30(24)-Ш-А или аналог
	шт.
	1

	75. 
	Извещатель  охранный  радиоволновой  объемный,  дальность  действия  30м,  высота  зо   8м,  ширина  зо  12м ЗЕБРА-30(24)-О-А или аналог
	шт.
	2

	76. 
	Извещатель  охранный  точечный  магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 Аякс или аналог
	шт.
	2

	77. 
	Извещатель  охранный  магнитоконтактный  накладной,  для  металлов ДПМГ 2-40 или аналог
	шт.
	1

	78. 
	Извещатель  охранный  точечный  магнитоконтактный ДПМГ 2-100 или аналог
	шт.
	1

	79. 
	Извещатель  охранный  магнитоконтактный  накладной ИО 102-29 Эстет-сейф или аналог
	шт.
	2

	80. 
	Извещатель  охранный  ручной  точечный  электроконтактный ИО 101-7/1 Астра-321Т или аналог
	шт.
	1

	81. 
	Извещатель  охранный  поверхностный  звуковой Стекло-3 или аналог
	шт.
	2

	82. 
	Извещатель  охранный  поверхностный  оптико-электронный ИО309-7/1  Фотон-Ш2 или аналог
	шт.
	1

	83. 
	Извещатель  охранный  объемный  оптико-электронный ИО409-12  Фотон-10 или аналог
	шт.
	1

	84. 
	Радиоприемное  устройство,  в  комплекте  2  брелока Астра-Р или аналог 
	комп.
	1

	85. 
	Антенна  штыревая  полуволновая АШ-433 или аналог
	шт.
	1

	Перечень основного оборудования для системы оповещения (СО)

	1. 
	Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный
	м.
	160

	
	Пульт абонентский COMMAX CM-800L или аналог
	шт.
	1

	2. 
	Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5 KIT6014-2020
	шт.
	2

	3. 
	Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, Dн=20 мм 66BTP22
	шт.
	2

	4. 
	Концевая втулка для металлорукава, Dн=20 мм S66V22
	шт.
	2

	5. 
	Хомут P6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,8x300
	шт.
	320

	6. 
	
	
	

	Перечень основного оборудования для системы электроснабжения (СЭ)

	1. 
	Источник бесперебойного питания 10 кВА/кВт;ENTEL SPB-U100AS2-CH/E1CH1-NT или аналог
	Шт.
	1

	2. 
	Кабель гибкий парной скрутки КСВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,75 или аналог
	м.
	290

	3. 
	Батарейный модуль с АКБ 10 кВА;ENTEL SPB-BR24V3+D1 или аналог
	Шт.
	3

	4. 
	Плата сетевого управления (Спутник Л2 SNMP, USB);RPS-PSU-L2 или аналог
	Шт.
	1

	5. 
	Датчик окружающей среды (Климат 10 USB);RPS-DOS-K1 или аналог
	Шт.
	1

	6. 
	Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x35 (N,PE) - 0,66
	м
	760

	7. 
	Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x10 (N,PE) - 0,66;
	м
	770

	8. 
	Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x6 (N,PE) - 0,66;
	м
	680

	9. 
	Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x2,5 (N,PE) - 0,66
	м
	380

	10. 
	Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x10 (N,PE) - 0,66;
	м
	20

	11. 
	Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x4 (N,PE) - 0,66;
	м
	5

	12. 
	Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x2,5 (N,PE) - 0,66;
	м
	95

	13. 
	Провод с медной жилой (ПВХ изоляция);ПцВВн2(A)-LS 1x10 Ж-3;
	м
	263

	14. 
	Провод с медной жилой (ПВХ изоляция);ПцВВн2(A)-LS 1x16 Ж-3;
	м
	2

	15. 
	Корпус навесной ST 600x600x200 мм;R5ST066;
	Шт.
	1

	16. 
	Точка заземления внешняя;R5STEPN;
	Шт.
	1

	17. 
	Фланец с перфорацией 54x153 мм;R5FPST03;
	Шт.
	1

	18. 
	Кабельный ввод пластиковый IP54, 16 отв.;R5HTC16;
	Шт.
	2

	19. 
	Заглушка на 4 модуля RAL7035 (упак. 40 шт.);87165;
	Упак.
	1

	20. 
	Корпус навесной ST 400x300x200 мм;R5ST0432;
	Шт.
	1

	21. 
	Рама пластронной системы 400x300 мм;R5STMF43;
	Шт.
	1

	22. 
	Пластрон на 10 модулей (300x150 мм);R5ISP315;
	Шт.
	2

	23. 
	Шина N нулевая на DIN-рейку 2x15 групп;
	Шт.
	1

	24. 
	Шина N нулевая на DIN-рейку 4x15 групп;
	Шт.
	1

	25. 
	Шина соединительная PIN-3P-100A (1 м);
	Шт.
	1

	26. 
	Шина соединительная PIN-1P-100A (1 м);

	Шт.
	1

	27. 
	Шина N нулевая на DIN-рейку 2x7 групп
	Шт.
	2

	28. 
	Контактор 40А 380В NO+NC;EKF КМ3 40А 380В;
	Шт.
	2

	29. 
	Выключатель автоматический модульный;OptiMat D250F-TM032-УХЛ3;
	Шт.
	2

	30. 
	Выключатель автоматический модульный 3C6;OptiDin BM63-3C6-УХЛ3;
	Шт.
	1

	31. 
	Выключатель автоматический модульный 3C4;OptiDin BM63-3C4-УХЛ3;
	Шт.
	2

	32. 
	Выключатель автоматический модульный 1C50;OptiDin BM63-1C50-УХЛ3;
	Шт.
	2

	33. 
	Выключатель автоматический модульный 1C20;OptiDin BM63-1C20-УХЛ3;
	Шт.
	1

	34. 
	Выключатель автоматический модульный 1C10;OptiDin BM63-1C10-УХЛ4;
	Шт.
	1

	35. 
	Выключатель автоматический модульный 1C6;OptiDin BM63-1C6-УХЛ3;
	Шт.
	2

	36. 
	АВДТ (диф. автомат) 2P C10 30mA;OptiDin VD63-22C10-A-УХЛ4;
	Шт.
	4

	37. 
	Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 3+N;OptiDin OM-IL-3+N-280/40;
	Шт.
	1

	38. 
	Выключатель автоматический модульный 3C4;OptiDin BM63-3C4-УХЛ3;
	Шт.
	2

	39. 
	Выключатель автоматический модульный 1C6;OptiDin BM63-1C6-УХЛ3;
	Шт.
	3

	40. 
	Выключатель автоматический модульный 1C4;OptiDin BM63-1C4-УХЛ3;
	Шт.
	1

	41. 
	Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 3+N;OptiDin OM-II-3+N-280/40;
	Шт.
	1

	42. 
	Вертикальный заземлитель (сталь угловая);50x50x5 мм, L=2,5 м;
	Шт.
	10

	43. 
	Соединительная пластина;Tech-Krep 40x160x2,0;
	Шт.
	20

	44. 
	Короб кабельный 100x60x2000 мм;ТА-GN;
	Шт.
	20

	45. 
	Заглушка для короба;LAN00874;
	Шт.
	8

	46. 
	Угол плоский;NPAN01745;
	Шт.
	2

	47. 
	Угол внешний;NEAV01713;
	Шт.
	2

	48. 
	Угол внутренний;NAV01729;
	Шт.
	5

	49. 
	Труба ПВХ гофрированная д.25 мм, с протяжкой;серая, легкая;
	М.
	30

	50. 
	Держатель с хомутиком д.16-32 мм;
	Шт.
	50

	51. 
	Труба стальная Ц-50x3,0;ГОСТ 3262-75;
	М.
	8

	52. 
	Сжим ответвительный для кабеля 4-10/15-10;109731M (КЭЗ КВТ);
	Шт.
	50

	Перечень основного оборудования для кабеленесущей конструкции (КК)

	1. 
	Лоток 150х100 L3000, горячеоцинкованный
	м.
	1542

	2. 
	Крышка на лоток с заземлением осн.150 L3000, горячеоцинкованная
	м.
	1542

	3. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100 в комплекте с крепежными 
элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,
горячеоцинкованный
	Упак.
	28

	4. 
	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.150, горячеоцинкованная
в комплекте с метизами и пластинами PTCE
	Упак.
	28

	5. 
	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/100 в комплекте с крепежными 
элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,
горячеоцинкованный
	Упак.
	12

	6. 
	Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90° осн.150, 
горячеоцинкованная
	Шт.
	2

	7. 
	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/100 в комплекте с крепежными 
элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,
горячеоцинкованный
	Упак.
	12

	8. 
	Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.150, 
горячеоцинкованная
	Шт.
	12

	9. 
	Ответвитель DL 150х100 в комплекте с крепежными элементами и 
соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, 
горячеоцинкованный
	Упак.
	4

	10. 
	Крышка на ответвитель DL осн.150, горячеоцинкованная в комплекте с 
метизами и пластинами PTCE
	Упак.
	4

	11. 
	Крепление на сетку двух консолей 43х50х495 мм, горячеоцинкованное
	Шт.
	307

	12. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм, горячеоцинкованная
	Шт.
	614

	13. 
	С-образный профиль 41х41, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный
	Шт.
	44

	14. 
	Опорная пластина для C-образного профиля, горячеоцинкованный
	Шт.
	88

	15. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм, горячеоцинкованная
	Шт.
	44

	16. 
	Фланец соединительный горячеоцинкованный
	Шт.
	8

	17. 
	Комплект соединительный КС М6х10 HDZ
	Шт.
	8

	18. 
	Металлорукав  DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный
	м.
	400

	19. 
	Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5
	Шт.
	2

	20. 
	Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, Dн=20 мм
	Шт.
	2

	21. 
	Концевая втулка для металлорукава, Dн=20 мм
	Шт.
	2

	22. 
	Короб перфорированный ,серый, (40x60)мм
	м.
	17

	23. 
	Металлорукав 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн  20,5 мм, Dнар  25,5, с протяжкой
	м.
	100

	24. 
	Площадка под винт для стяжек 100шт. в упаковке
	Упак.
	1

	25. 
	Мини-канал TMC 50х20х2000 мм
	Шт.
	4

	26. 
	Заглушка LM 50x20для  Мини-канала TMC
	Шт.
	4

	27. 
	Короб TA-GN 100x60х2000 мм
	Шт.
	60

	28. 
	Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60
	Шт.
	20

	29. 
	Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60
	Шт.
	20

	30. 
	Угол плоский NPAN 100x60
	Шт.
	20

	31. 
	Заглушка LAN 100x60
	Шт.
	20

	32. 
	Накладка на стык профиля SGAN 60
	Шт.
	20

	33. 
	Накладка на стык крышки GAN 100
	Шт.
	20

	34. 
	Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, Dн=20 мм
	м.
	135

	35. 
	G-образный проволочный лоток высотой 50 мм, 200х2000 мм
	Шт.
	16

	36. 
	Кронштейн для G-образного проволочного лотка к стенам или потолку
	Шт.
	64

	37. 
	Клемма заземления для проволочного лотка
	Шт.
	4

	38. 
	Мини-канал TMC 50х20х2000 мм
	Шт.
	4

	39. 
	Заглушка LM 50x20
	Шт.
	4

	40. 
	Короб TA-GN 100x60х2000 мм
	Шт.
	30

	41. 
	Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60
	Шт.
	16

	42. 
	Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60
	Шт.
	16

	43. 
	Угол плоский NPAN 100x60
	Шт.
	16

	44. 
	Заглушка LAN 100x60
	Шт.
	8

	45. 
	Накладка на стык профиля SGAN 60
	Шт.
	20

	46. 
	Накладка на стык крышки GAN 100
	Шт.
	20

	47. 
	Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100
	Шт.
	8

	48. 
	Разделитель универсальный SEP-N 60/50
	Шт.
	30

	49. 
	Рамка–суппорт под 2 модуля "Viva" PDА–DN 100
	Шт.
	4

	50. 
	Муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=20 мм, M20×1,5
	Шт.
	80

	51. 
	Муфта "металлорукав-коробка" с внутренней резьбой, DN=20 мм, M20×1,5
	Шт.
	30

	52. 
	Короб, TA-GN, 100x60x2000 мм
	Шт.
	20



*- или аналогичное отечественное оборудование
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[bookmark: _Toc237439988]2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc237439989][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка материалов для
кабеленесущей конструкции
	С даты подписания договора
	Не позднее 09.03.27

	2. 
	Поставка материалов для системы электропитания
	С даты подписания договора
	Не позднее 25.03.27

	3. 
	Поставка материалов для системы сбора и обработки информации
	С даты подписания договора
	Не позднее 25.03.27

	4. 
	Поставка материалов для системы охранной телевизионной
	С даты подписания договора
	Не позднее 25.03.27

	5. 
	Поставка материалов для системы охранной сигнализации
	С даты подписания договора
	Не позднее 25.03.27

	6. 
	Поставка материалов для системы оповещения
	С даты подписания договора
	Не позднее 25.03.27

	7. 
	Поставка материалов для системы контроля и управления доступом
	С даты подписания договора
	Не позднее 25.03.27


[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc237439990]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг (монтаж)

	№ п/п
	Наименование услуг
	Обьем
выполняемых 
работ
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	
	3
	4
	5

	1.
	Выполнение работ по монтажу лотков, протяжных ящиков, кабельной канализации (КК)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 27.05.27
	

	2.
	Монтажные работы по системе электропитания (СЭ)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 24.06.27
	

	3.
	Монтажные работы по системе сбора и обработки информации (ССОИ)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 09.07.27
	

	4.
	Монтажные работы по системе охранной телевизионной (СОТ)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подпи сания договора
	Не позднее 08.07.27
	

	5.
	Монтажные работы по системе охранной сигнализации (СОС)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 08.07.27
	

	6.
	Монтажные работы по системе оповещения (СО)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 08.07.27
	

	7..
	Монтажные работы по системе контроля и управления доступом
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 08.07.27
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1. [bookmark: _Toc237439991][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Таблица 2.2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг (пусконаладочные работы)

	№ п/п
	Наименование услуг
	Обьем
выполняемых 
работ
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	
	3
	4
	5

	1.
	Выполнение приемки работ по кабеленесущим конструкциям, (КК)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 10.06.27
	

	2.
	Выполнение пусконаладочных работ по системе электропитания (СЭ)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.07.27
	

	3.
	Выполнение пусконаладочных работ  по системе сбора и обработки информации (ССОИ)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.07.27
	

	4.
	Выполнение пусконаладочных работ  по системе охранной телевизионной (СОТ)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подпи сания договора
	Не позднее 30.07.27
	

	5.
	Выполнение пусконаладочных работ  по системе охранной сигнализации (СОС)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.07.27
	

	6.
	Выполнение пусконаладочных работ  по системе оповещения (СО)
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.07.27
	

	7..
	Выполнение пусконаладочных работ  по системе контроля и управления доступом
	В соответствии с ведомостью обьема работ (Приложение)
	С даты подписания договора
	Не позднее 
30.07.27
	



1. [bookmark: _Toc237439992]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc237439993] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

	№ п/п
	Наименование продукции 
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Все техничесие средства
	Соответствие стандартам
	ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99
	Согласие с требованием
	Предоставление сертификатов соответствия
	+

	1.2. 
	Кабельная продукция
	Пожарная безопасность
	ГОСТ 31565-2012
	Согласие с требованием
	Паспорт безопасности, сертификат
	

	1.3. 
	Серверное оборудование
	Мощность и энергопотребление
	Соответствие заявленным характеристикам
	Согласие с требованием
	Технический паспорт
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Электробезопасность
	Защита от перегрузок
	ГОСТ IEC 61010-1-2014
	-//-
	Сертификация
	-//-

	2.2
	Пожаробезопасность
	Огнестойкость материалов
	ФЗ №123 от 22.07.2008
	Согласие с требованием
	Сертификат пожарной безопасности
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Материалы
	Качество комплектующих
	ТУ производителя
	Согласие с требованием
	Паспорт качества
	+

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	+
	+
	+

	4.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении.
	+
	[bookmark: _Toc237439994]+
	+

	5.2. 
	Упаковка
	Защита при транспортировке
	ГОСТ 23216-78
	Согласие с требованием
	
	

	5.3. 
	Комплектность
	Наличие документации
	ГОСТ 2.601-95
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc237439995]Проверка документации
	

	5.4. 
	Сертификация
	Наличие разрешительных документов
	ФЗ №184-ФЗ
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc237439996]Предоставление сертификатов
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Техническое сопровождение систем ИТСО
	Не менее 365 календарных дней 
	Согласие с требованием
	-
	-

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом.
	+
	[bookmark: _Toc237439997]+
	+

	8.2. 
	Продукция должна иметь сертификат соответствия
	+
	[bookmark: _Toc237439998]+
	+

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3.1. 
	Доставка
	Доставка транспортными компаниями 
ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. 
С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»
	-
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Предоставление информации о ранее реализованных проектах ИТСО на объектах тепловой и электрогенерации, а также на инфраструктурных объектах энергетики для согласования Подрядчика службой безопасности ПАО « Русгидро»
	
	-
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	-
	-
	-
	-
	-
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[bookmark: _Toc237440000] Таблица 3. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наимяенование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
· Оказать услуги в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства:

	Согласие с требованием
	
	

	14.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	14.2.1. 
	Требования к сопровождению, эксплуатации и технико-методическому обслуживанию 
	Подрядчик с момента окончания работ должен:
· Обеспечить консультационно-методическая поддержку;
· Обеспечить исправление ошибок системы, выявленных в процессе эксплуатации Системы.
	Согласие с требованием
	
	

	14.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	14.3.1. 
	Общие требования к оборудованию при производстве работ
	-Соответствие нормативным требованиям. Оборудование должно отвечать действующим 
техническим регламентам, ГОСТам, СП и другим нормативным документам
-Безопасность эксплуатации. Конструкция и характеристики оборудования должны исключать риск травмирования персонала, возгорания, взрыва или утечки вредных веществ. 
-Техническая (эксплуатационная) документация изготовителя. Все требования к монтажу, обслуживанию, ремонту и эксплуатации должны строго соответствовать инструкции производителя.
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.2. 
	Требования к стране происхождения оборудования и ПО 
	Используемое оборудование и программное обеспечение должно быть произведено в РФ и входить в реестр минпромторг
	Согласие с требованием
	Сертификаты о происхождении продукции
	

	14.3.3. 
	Требования к системе оповещения

	Система должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе
Система устанавливается с учётом зонирования объекта в соответствии с проектом — чтобы слышимость была обеспечена в каждой зоне. Интеграция её с другими системами безопасности (СКУД, АПС, видеонаблюдением) для согласованного управления и фиксации событий. После установки обязательны пусконаладочные работы, обучение персонала и оформление эксплуатационной документации.
	Согласие с требованием
	 

	

	14.3.4. 
	Требования к системе контроля и управления доступом
	-Защита от несанкционированного доступа. Элементы управления (настройки, администрирование) должны быть защищены паролями, разграничением прав пользователей. Доступ к ключевым узлам системы не должен быть открытым.

	Согласие с требованием
	
	

	14.3.5. 
	Требования к серверному оборудованию
	1. Исполнение корпуса ServerCase (2U),операционная система "Astra Linux Special Edition"
"Орел", Embedded,для специализированных устройств (сервер), СУБД PostgreSQL, 6хUSB,
1хVGA,1xHDMI, 1xDVI/HDMI, 2x1GB Ethernet, ёмкость дисковой подсистемы 960Гб (SSD)
RAID1, блок питания 2x550Вт, тепловыделение < 320Вт,размеры (430x560x88)мм, в
комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель 2U, гарант.
· срок эксплуатации 3 года. Список лицензий:
· -"Бастион 3 - Сервер системы (СТАНДАРТНЫЙ)" - 1 шт.;
· -"Бастион-3 - Elsys (исп. 10)" - 2 шт.;
· -"Бастион-3 - SecurOS" - 7 шт.;
· -"Бастион-3 - SecurOS+" - 65 шт.;
· -"Бастион-3 - Пост охраны" -2 шт.;
· -"Бастион-3 - Бюро пропусков" -1 шт.;
· -"Бастион-3 - Отчёт" -1 шт.;
· -"Бастион-3 – УРВ" -1 шт.;
· -"Бастион-3 – Аудит Системы" - 1 шт.;
· -"Бастион-3 – SNMP-Монитор (исп. 100)" -1шт..

2. Специализированный 65 канальный сервер объектового контроля.
· Суммарный входящий видеопоток до 650 Мбит/с / MJPEG, H.264, H.265 / удаленная
· работа с системой через LAN 2x1Gbit Ethernet / накопители под ОС SSD 960GB х 2
· (Raid 1) / хранение видеоархива в течение 30 суток, поток ~ 3Мбит/с на канал,
· постоянная запись / отказоустойчивый дисковый массив объемом 72Тб HDD RAID6 в
· базовой комплектации / аппаратный RAID контроллер SAS/SATA, горячая замена
· дисков, вентиляторов и резервирование блоков питания, система самодиагностики /
· установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота не более 4U) / 220В, 50Гц
· / размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм /
· Максимальная потребляемая мощность 600Вт; USB-Ключ аппаратной защиты
· "Guardant" - 1шт / Предустановленная операционная система / В комплекте
· поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь").
· Комплект предустановленного программного обеспечения, в составе:
· - SecurOS Premium – Ядро видеосервера версия 11.x - 1экз.;
· - SecurOS Premium – Подключение видеоканала - 65экз.;
· - SecurOS Premium – Пользователь системы - 5экз.;
· - SecurOS Premium – Модуль интеграции ПО "Бастион-3" от компании "ТвинПро" -
· - SecurOS TrackingKit III – Детектор доступный в Premium - 65экз.
3. Автоматизированное рабочее место.
Исполнение корпуса MidiTower, операционная система "Astra Linux Special Edition",
вариант лицензирования "Орел", для специализированных устройств (сервер), 8 х USB,
1хVGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI, 1GB Ethernet, ёмкость дисковой подсистемы 250Гб, блок
питания 1 x 650 Вт, тепловыделение < 210Вт,размеры (180x425x352)мм, в комплекте:
клавиатура USB, мышь USB, гарантийный срок эксплуатации 3 года
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.6. 
	Требования системе охранной сигнализации
	Интеграция с другими системами:
-СОТ (система охранного телевидения)
-СКУД (система контроля и управления доступом)
-ССОИ (система сбора и обработки информации)
Все работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и нормативных документов, указанных в проекте. Замена оборудования допускается только на аналоги с идентичными характеристиками.
-Федеральный закон №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
-Постановление Правительства РФ №1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК»
-СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений»
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.7. 
	Требования к серверной операционной системе
	ОС должна соответствовать следующим характеристикам:
· Срок действия технической поддержки производителя – не менее 12 месяцев;
· Cрок действия лицензии – бессрочная.
Наличие следующих технических характеристик и составляющих:
· Поддержка процессорной архитектуры х86-64;
· Встроенные средства защиты (СЗИ);
· Ролевое управление доступом;
· Механизмы защиты СУБД и средств виртуализации;
· Возможность определения списка разрешенных к запуску приложений;
· Контроль подключения съемных машинных носителей информации;
· Включенная техническая поддержка от производителя;
· Возможность управления виртуализацией на базе KVM;
· Набор шаблонов операционных систем для установки на ВМ;
· Возможность создания, изменения и удаления локальных учетных данных для пользования продуктом;
· Централизованное управление правами пользователей через синхронизацию с каталогом Active Directory;
· Возможность переноса ВМ с одного узла на другой узел без остановки;
· Возможность создания резервных копий ВМ для ее последующего восстановления, в том числе автоматически по расписанию;
· Поддержка технологии динамической балансировки виртуальных машин между узлами;
· Возможность организации инфраструктуры высокой доступности и обеспечения непрерывной работы сервисов и бизнес-процессов;
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.8. 
	Требования к программному решению резервного копирования данных
	Программное средство резервного копирования данных должно соответствовать следующим характеристикам:
· Максимальное количество серверов, с которых осуществляется резервное копирование не менее 5;
· Срок действия технической поддержки производителя не менее 12 месяцев;
· Срок действия лицензии ПО – бессрочная;
Наличие следующих технических характеристик и составляющих:
· Возможность управлять данными серверами из одной точки;
· Русский язык интерфейса;
· Поддержка резервного копирования данных по заранее заданному расписанию;
· Возможность запуска задачи резервного копирования по ключевому событию;
· Возможность просмотра и редактирования файлов из резервной копии без необходимости полного восстановления данных из бэкапа;
· Система оповещения пользователя по E-mail;
· Единый графический интерфейс для выполнения любых операций копирования.
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.9. 
	Требования к системе охранной телевизионной
	· Система должна состоять из современных технических средств, включающих различные типы видеокамер: уличные стационарные модели 4BBNR-7-1113 и 4BBNR-5-1113 с моторизированными объективами, а также внутренние купольные камеры 4BDNR-5-1113. Для обработки сигнала используются коммутаторы MES2324P и TFortis PSW-2G8F+Box с источниками бесперебойного питания.
· Видеонаблюдение организовано по зонам ответственности. По периметру объекта установлены камеры на высоте 3,5–4 метров для контроля входов и ограждений, а также на высоте 4–5 метров для наблюдения за пересечениями с эстакадами и крышами зданий. Внутренние зоны включают главный щит управления, входные группы и критические технологические помещения.
· 
· Монтаж оборудования выполняется с учётом климатических особенностей региона. Камеры устанавливаются на опоры освещения, удлиненные стойки ограждения и фасады зданий. Кабельные трассы прокладываются в металлических лотках, металлорукавах диаметром 20 мм и двустенных трубах ПНД в траншее.
· 
· Система должна обеспечивать цифровое видеонаблюдение с передачей сигнала по технологии PoE, автоматическую регистрацию событий и протоколирование действий. Основные технические характеристики включают разрешение не менее 1,2 мегапикселя, частоту кадров не менее 16 кадров в секунду и отношение сигнал/шум не менее 45 дБ.
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.10. 
	Требование к системе электроснабжения
	Прокладку кабельных линий по периметру и территории объекта выполнить:
· в металлическом кабельном лотке;
· через стены и перекрытия в закладных трубах;
· в ПНД/ПВД трубах под землёй;
· открыто по эстакадам.
· Прокладку кабеля под воротами и калитками выполнять согласно 357–ИТС32. Объёмы земляных работ и количество используемых труб ПНД/ПВД учтены в проекте 357–ИТС32.
· В здании КПП проложить по стенам в пластиковых кабель каналах. В здании ГЩУ — в трубе ПВХ гофрированной.
· Шину заземления щита распределительного в здании КПП соединить с контуром заземления проводом ПуГВ 1×16 мм² с наконечником: один конец соединить с шиной заземления щита, а другой — с болтом, приваренным к магистрали заземления.
· Ответвление от магистральных кабельных линий выполнить при помощи сжимов ответвительных.
· Выполнить изоляцию сжима ответвительного при помощи ленты самовулканизирующейся.
· Кабели, проложенные открыто, промаркировать не реже чем через каждые 50 м — в местах изменения направления трассы, пересечения строительных конструкций, с обеих сторон в местах проходок.
· Перед выполнением отверстий в стенах и перекрытиях убедиться в отсутствии в местах бурения инженерных коммуникаций и несущих конструкций.
· Кабельные проходки в стенах выполнить в гильзах стальных. Гильзы выполнить из труб Ц 50×3,5 ГОСТ 3262 75, длина гильзы — 0,3 м. При прокладке обеспечить заполнение труб кабелями не более 50 %. После прокладки кабелей выполнить герметизацию кабельных проходок в стенах при помощи мастики марки МГКП и пены МПВО.
· Отверстия под кабельные проходки выполнить диаметром 62 мм.
· Допускается в качестве огнезащитных материалов для заделки кабельных проёмов и труб использовать составы и материалы с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п. 8.26 РД 153 34.0 49.101 2003), имеющие соответствующие сертификаты согласно Федеральному закону «О пожарной безопасности».
· При нарушении оцинкованного покрытия кабельных металлоконструкций произвести его восстановление цинконаполненной композицией «Цинотан».
· Все сварные соединения выполнить по ГОСТ 5264 80.
	
	
	

	14.3.11. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	
	

	14.4. 
	· Монтажные работы должны выполняться под руководством Подрядчика специалистами Подрядчика с участием специалистов Заказчика. Закупка и поставка оборудования, материалов и программного обеспечения осуществляется Подрядчиком;
· Пусконаладочные работы должны выполняться Подрядчиком с участием Заказчика. Во время проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен проводить консультации и обучение персонала Заказчика.
· Проведение комплексных испытаний должно проводиться по программе комплексных испытаний согласованная Заказчиком и с непосредственным участием специалистов Заказчика. Ответственные специалисты Подрядчика должны оказывать оперативные консультации по эксплуатации реорганизационной систем ИТСО объекта автоматизации и его компонентов. Результаты опытной эксплуатации должны быть приведены в соответствующем акте.
· Результаты комплексных испытаний оформляются Актом приемочной комиссии, назначаемой приказом Заказчика. Приказом должны определяться сроки испытаний и составы рабочих групп. Комплексные испытания проводятся в соответствии с программой и методикой, входящей в состав рабочей документации. Результаты испытаний должны быть приведены в соответствующем Акте.
· Работы, сроки и порядок устранения замечаний отмеченных в Акте комплексных испытаний определяются соответствующими планами устранения замечаний, утвержденными сторонами.
Работы по вводу реорганизованных систем ИТСО объекта в действие должны быть оформлены подписанными Актами выполненных работ по форме КС-2, Актом монтажа оборудования и принятия в постоянную эксплуатацию.
	
	Согласие с требованием
	-//-

	14.4.1. 
	Требования к персоналу подрядчика
	      До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала. 
·      Персонал подрядчика должен обладать необходимым опытом данных работ и иметь действующие сертификаты (не менее                                  3 сотрудников), подтверждающих квалификацию сотрудника
	-//-
	

	

	14.5. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	
	Согласие с требованием
	-//-

	14.5.1. 
	Требования к персоналу подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Наличие у Участника собственного  квалифицированного персонала, обученного правилам безопасного ведения работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, в количестве не менее 2 человек.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки соответствующих удостоверений и справок об отсутствии судимостей.

	
	
	

	14.5.2. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	
	

	14.6. 
	Требования к безопасности выполняемых работ:
Подрядчик должен:
-соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

	
	Согласие с требованием
	-//-

	14.6.1. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	
	

	15. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	
	

	15.1.1. 
	Требования к испытаниям систем ИТСО 
	В ходе испытаний выполняют проверки и измерения:
· соответствия состава и структуры, смонтированных систем соглано рабочему проекту;
· соответствия требованиям к качеству элементов 
· соответствия требованиям к качеству монтажа 
· параметров волоконно-оптических кабельных линий и линий UTP и оценку их соответствия требованиям ГОСТ Р 53245-2008 и указанным настоящим Техническом Задании стандартам;
· параметров линий электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ;
В ходе проверки кабельных линий определяют;
· соответствие проложенных трасс проектной документации (с учетом изменений и дополнений, введенных в процессе монтажа, согласованных с Заказчиком и отраженных в Исполнительной Документации);
· качество и правильность расположения витых пар и оптических волокон в разъемах абонентов и в портах коммутационных панелей;
· наличие и правильность маркировки кабелей и портов;
· соответствие кабельных линий требованиям стандартов, указанных в настоящем Техническом задании.
При выявлении несоответствий, ошибки устраняют и производится повторная проверка линий. Проверка линий UTP выполняется кабельным сканером, отвечающим требованиям стандартов ISO/IEC 11801:2017, IEC 61935-1. Тестирование происходит по модели стационарной линии (схема PL) на соответствие требованиям класса Е стандарта ISO/IEC 11801:2017. Проверку оптических кабельных линий на соответствие требованиям протоколов 10 Гбит/сек и 1 Гбит/сек производить с помощью оборудования, позволяющего за одно испытание замерять затухание и длину линии. Все измерительное оборудование имеет действующие поверочные метрологические сертификаты.
Тестирование коммутационных шнуров UTP должно выполняться производителем на заводе-изготовителе в соответствии со стандартом IEC 61935-2 на соответствие характеристик требованиям класса Е (категория 6) стандарта ISO/IEC 11801:2017. Подрядчик должен предоставить паспорта с результатами заводских испытаний для каждого используемого коммутационного шнура. Использование самостоятельно изготовленных коммутационных шнуров или других компонентов не допускается.
Тестирование волоконно-оптических коммутационных шнуров должно выполняться производителем на заводе-изготовителе. Прямые потери должны быть не более 0,35 дБ, Обратные потери не менее -50 дБ. Монтажная организация должна предоставить паспорта с результатами заводских испытаний для каждого используемого коммутационного шнура. Использование самостоятельно изготовленных коммутационных шнуров не допускается.
Проверка телекоммуникационных шкафов проводится путем осмотра. Проверяются:
· комплектность шкафа в соответствии со спецификацией Рабочего проекта и документацией изготовителя шкафа;
· надежность крепления шкафа по месту установки;
· правильность установки оборудования в шкафу;
· открытость и работоспособность проемов и отверстий для вентиляции (если применимо) установленного внутри шкафа оборудования;
работоспособность и комплектность запорного устройства шкафа.
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	15.1.2. 
	Требования к испытаниям систем ИТСО
	В ходе испытаний проверяются комплектность установленного оборудования и правильность его распределения по узлам. Также правильность размещения оборудования в шкафах, коммутации портов оборудования с портами коммутационных панелей, соединения оборудования между собой и подключения электропитания.
Проверка исправности устанавливаемого активного оборудования в два этапа:
1)проверка по результатам самодиагностики при включении питания.
2)проверка по внешним признакам производится в соответствии с руководствами по эксплуатации проверяемого оборудования. Проверка осуществляется путем внешнего осмотра включенных устройств. В ходе осмотра проверяются:
· вращение вентиляторов блоков питания (при наличии таковых);
· свечение индикаторов включения питания;
· отсутствие свечения индикаторов неисправности.
Также могут быть использованы дополнительные признаки нормальной работы в соответствии с руководствами по эксплуатации проверяемого оборудования. Проверка по результатам самодиагностики при включении питания выполняется для тех устройств, которые имеют встроенные средства самодиагностики с отображением результатов тестов на терминальном устройстве.
Проверка работоспособности в целом включает следующие проверки:
· взаимодействия активного сетевого оборудования, серверов, ИБП, компьютеров рабочих мест (выборочно 7-15 штук) по протоколу IP;
· длительности работы оборудования узлов в режиме автономного питания при отключении внешнего электропитания;
По результатам проверок принимается решение о подписании Акта сдачи приемки выполненных работ по строительству систем ИТСО, либо выдаются замечания для устранения.
	
	
	

	15.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	

	15.2.1. 
	Общие требования к приемке результатов работ
	Результаты проверки КС оформляются в виде протокола, который содержит следующие сведения:
· наименование объекта проверки;
· список лиц, проводивших проверку;
· дату (даты) проведения проверок;
· перечень приборов, использованных для тестирования кабельных линий, c указанием наименования модели, производителя, артикула, серийных номеров приборов и даты метрологической поверки, а также описание основания для использования прибора (копия договора аренды прибора или документ, подтверждающий право собственности монтажной организации на прибор);
· измеренные характеристики кабельных линий;
· выводы (обобщение результатов и оценка).
По результатам проверок принимается решение о подписании Акта сдачи приемки выполненных работ по строительству систем ИТСО
	Согласие с требованием
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	15.2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
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	15.2.3. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
· счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта;

	[bookmark: _Toc237440004]Согласие с требованием
	-//-
	

	15.3. 
	Требования к исполнительной документации
	Перечень передаваемой Заказчику документации определяется и утверждается Заказчиком на стадии 
Перечень документации, а также её содержание, должны учитывать требования ГОСТ 34.201, ЕСКД и ЕСПД.
Используемое в Работах оборудование, материалы и ПО должны сопровождаться соответствующей документацией изготовителя, паспортами, сертификатами качества и т.д.
Документация на входящие в нее системы должна быть передана Заказчику в трех экземплярах - один в виде альбомов и книг, второй - на магнитных носителях

	Согласие с требованием
	
	

	15.3.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	
	

	15.4. 
	Требования к гарантийным обязательствам подрядчика:
Гарантийные обязательства на компоненты должны составлять не менее 3 лет с даты передачи в эксплуатацию. 
Гарантийные обязательства на оборудование должны предоставляться, как от Подрядной организации, так и от производителя оборудования в виде гарантийного талона о предоставлении официальной гарантии на оборудование, действующей на территории РФ.
Гарантийные обязательства на обеспечивающее инженерное оборудование (источники бесперебойного питания, щиты управления и распределения, блоки распределения питания и т.д.) должны составлять не менее 2-х лет с даты передачи оборудования в эксплуатацию. Гарантийные обязательства на оборудование должны предоставляться, как от Подрядной организации, так и от производителя оборудования в виде гарантийного талона о предоставлении официальной гарантии на оборудование, действующей на территории РФ.

	-//-
	Согласие с требованием
	-//-

	15.4.1. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	
	

	15.4.2. 
	Опыт работ подрядчика
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота  подтверждается наличием не менее двух реализованных проектов на объектах тепловой и электрогенерации, а также на инфраструктурных объектах энергетики. 
Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров, подтверждающих опыт Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их части (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные. При рассмотрении и оценке заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.


	Согласие с требованием
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	16. 
	Наличие у подрядчика статуса официального поставщика оборудования 
	
	Согласие с требованием
	



[bookmark: _Toc237440006]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной форме в приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не предоставляются.
[bookmark: _Toc237440007]4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1.	Смета №1 приложение №2 к настоящим техническим требованиям, разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в Смете №1 приложение №2 к настоящим техническим требованиям, единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат. 
4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
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	Ведомость обьема работ к техническим требованиям работ по поставке, монтажу и пусконаладочных работ по инженерно-техническим средствам охраны (ИТСО) для нужд филиала ПЭС «Казым»
[bookmark: _Toc237440008]ПАО «Передвижная энергетика»
























image1.emf
ВОР к ТТ.XLSX


ВОР к ТТ.XLSX
ВОР



		Сводная ведомость объема работ, поставки оборудования и материалов



		проект "Реконструкция инженерно-технических средства"



		№ п/п		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат		Единица измерения		Количество



		1		3		4		5

		1		Система электропитания

		Раздел 1. Монтажные работы в зданиях

		1		Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: до 10		шт		1

		2
О		Источник бесперебойного питания ENTEL серии SPB, 10 кВА/кВт, с дополнительными батарейными модулями, со средствами мониторинга и управления, для установки в стойку (1000 мм глубиной) в составе:OPC-RAIL10 Направляющие ENTEL в 19" стойку 1000мм (комплект)-4шт.;RPS-DOS-K1 Датчик окружающей среды Климат 1.0 USB-1шт.;RPS-PSU-L2 Плата сетевого управления ПСУ Спутник Л2 SNMP, USB-1шт.;SPB-BR240V3+D1 Батарейный модуль ENTEL с АКБ 10кВА, 133(3U)x440x580мм, 63кг-3шт.;SPB-U100AS2-CH/E1CH1-NT Источник бесперебойного питания ENTEL, 10кВА/кВт, 0мин., 88(2U)x440x600мм, 18кг-1шт.		комплект		1

		Кабельная продукция

		8		Провод в коробах, сечением: до 35 мм2		100 м		1.1

		9		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660		1000 м		0.005

		10		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660		1000 м		0.065

		11		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10ок(N,PE)-660		1000 м		0.02

		12		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х2,5ок(N, PE)-660		1000 м		0.01

		13		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6ок(N, PE)-660		1000 м		0.01

		14		Провод в коробах, сечением: до 70 мм2		100 м		0.1

		15		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х10ок(N, PE)-660		1000 м		0.01

		16		Провод в коробах, сечением: до 185 мм2		100 м		0.2

		17		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х35мк(N, PE)-660		1000 м		0.02

		18		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2		100 м		0.3

		19		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660		1000 м		0.03

		20		Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		100 м		0.02

		21		ПуГВнг(А)-LS 1х16 Ж-З                                      ТУ 16-705.502-2011 Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией		м		2

		3.Изделия и материалы

		22		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм		шт		1

		23		Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2		100 шт		0.1

		24		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2		100 шт		0.49

		25
О		Щит распределительный ЩР1 в составе: 
R5ST0669 Корпус навесной ST c М/П ВхШхГ 600x600x250 мм 
R5STMF66 Рама пластронной системы ВхШ 600х600 мм 
R5ISP613 Пластрон для рамы STMF ШхВ 600х130 мм 26 модулей 
R5ISP613S Пластрон для рамы STMF ШхВ 600х130 мм глухой  
R5A55R Кронштейны для настенного крепления ST CE CDE, 1 упаковка - 4 шт.
R5STEPN Точка заземления внешняя для корпусов ST CE 
R5FPST03 Фланец для ST с перфорацией, тип 5, 543x153 мм
R5HTC16 Кабельный ввод, пластик V0 UL94, IP54,  +130 - 40, 16 отверстий 
87165 Заглушка на 4мод.RAL7035 для настенных щитков, упаковка 40шт. 
143227 Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе-2х15групп-КЭАЗ 
143230 Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе-4х15групп-КЭАЗ 
143242 Шина соединительная PIN-3Р-100А-(дл.1м)-КЭАЗ
143240 Шина соединительная PIN-1Р-100А-(дл.1м)-КЭАЗ
291438 Выключатель автоматический модульный OptiMat D250F-TM032-УХЛ3
ctr-s-40-380 Контактор EKF КМЭ 40А 380В NO+NC
260803 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C6-УХЛ3 
260799 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C4-УХЛ3 
260512 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C50-УХЛ3  
260505 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C20-УХЛ3
260501 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C10-УХЛ4
260515 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C6-УХЛ3
103452 АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-22C10-A-УХЛ4 (2P, C10, 30mA) 
114311 Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OptiDin OM-II-3+N-280/40
Зажим наборный без кожуха
		компл		1

		49		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм		шт		1

		50		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2		100 шт		0.14

		51
О		Щит распределительный ЩР1.1 в составе:                                                                    R5ST0432 Корпус навесной ST c М/П ВхШхГ 400x300x200 мм 
R5STMF43 Рама пластронной системы ВхШ 400х300 мм 
R5ISP315 Пластрон для рамы STMF ШхВ 300х150 мм 10 модулей
R5A55R Кронштейны для настенного крепления ST CE CDE, 1 упаковка - 4 шт. 
R5STEPN Точка заземления внешняя для корпусов ST CE 
143228 Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе-2х7групп-КЭАЗ 
143240 Шина соединительная PIN-1Р-100А-(дл.1м)-КЭАЗ
260799 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C4-УХЛ3 
260515 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C6-УХЛ3  
260511 Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C4-УХЛ3 
114311 Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OptiDin OM-II-3+N-280/40
Зажим наборный без кожуха		компл		1

		63		Короба пластмассовые: шириной до 120 мм		100 м		0.4

		64		Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х60 мм		100 м		0.4

		65		Заглушки для кабель-канала, размеры 100х60 мм		100 шт		0.08

		66		Углы плоские для кабель-канала, размеры 100х60 мм		100 шт		0.02

		67		01713 Угол внешний NEAV		шт.		2

		68		01729 Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60		шт.		5

		69		Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0.05

		70		00304 Миниканал, TMC 25х17 мм		м		5

		71		Заглушки для кабель-канала, размеры 25х17 мм		100 шт		0.02

		72		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м		0.3

		73		Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм		м		30

		74		Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 32 мм		100 шт		0.5

		75		Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм		100 шт		0.08

		76		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм		м		2.4

		77		Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм		100 отверстий		0.08

		78		На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-52		100 отверстий		0.05

		79		Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм		100 м		0.024

		80		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой		шт		8

		84		53346 Мастика герметизирующая для кабельных проходов МГКП		кг.		9.4

		85		Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей		кг		0.4

		86		Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке		100 шт		0.22

		87		10653 Рамка-суппорт под 6 модулей BRAVA PDA-3BN 100		шт.		2

		88		Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20		шт		25

		Раздел 2. Монтажные работы на территории

		2.Кабельная продукция

		89		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг		100 м		15.2

		90		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х10ок(N, PE)-660		1000 м		0.76

		91		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х2,5ок(N, PE)-660		1000 м		0.09

		92		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х6ок(N, PE)-660		1000 м		0.67

		93		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг		100 м		1.8

		94		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х35мк(N, PE)-660		1000 м		0.18

		95		Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг		100 м		8.4

		96		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х2,5ок(N, PE)-660		1000 м		0.28

		97		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х35мк(N, PE)-660		1000 м		0.56

		98		CIC58554TRW Маркировка для кабеля треугольник 58/55		шт.		200

		99		Бирки маркировочные БМ полистироловые, размеры 50х25 мм		100 шт		2

		100		Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм		100 шт		1

		101		Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм		100 шт		14

		102		Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		100 м		2.63

		103		ПуГВнг(А)-LS 1х10 Ж-З                                      ТУ 16-705.502-2011 Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией		м		263

		4.Уравнивание потенциалов на периметре

		104		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3		100 м3		0.3465

		105		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2		100 м3		0.3465

		106		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2		100 м3		0.3465

		107		Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2		100 м		1.1

		108		Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2		100 м		16.4

		111		NC2405 Полоса 40х5 мм, горячеоцинкованная сталь		м		1750

		112		ND2315 Двухболтовой держатель полосы		шт.		875

		113		CM081010 Болт с шестигранной головкой М10х100		шт.		875

		114		CM251000 Гайка самоконтрящаяся М10		шт.		875

		115		CM121000 Шайба М10		шт.		875

		116		Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла		кг		3

		117		Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3		100 м		0.32

		118		Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 350 мм		шт		0.5824

		119		Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм		10 шт		1

		120		Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм		т		0.092625

		121		Зажим наборный без кожуха		100 шт		0.39

		123		Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей		100 шт		0.5

		124		Самовулканизирующаяся лента, l=3 метра, шириной 25мм		шт		13

		Заземление шкафов

		125		Наконечники кабельные медные для электротехнических установок		100 шт		0.02

		126		Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5		100 шт		17.5

		127		DIN933, пакет 112723 Болт  с шестигранной головкой, оцинкованный М8х40 + гайка + шайба 4 шт. в упаковке		шт		1

		128		DIN933, пакет 823778 Болт с шестигранной головкой оцинкованный, М5x30 + гайка + шайба 8 шт. в упаковке		шт		219

		129		Анкер стальной оцинкованный клиновой для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 40 мм		шт		10

		130		126377 Соединительная пластина Tech-Krep 40х160x2,0		шт		219

		2		Система сбора и обработки информации

		Раздел 1. Монтаж в здании

		1		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг		шт		1

		2
О		ПАК «Бастион» EB-01-819-001-001 Сервер БД и оборудования. 
Исполнение корпуса ServerCase (2U),операционная система "Astra Linux Special Edition" "Орел", Embedded,для специализированных устройств (сервер), СУБД PostgreSQL, 6хUSB, 1хVGA,1xHDMI, 1xDVI/HDMI, 2x1GB Ethernet, ёмкость дисковой подсистемы 960Гб (SSD) RAID1, блок питания 2x550Вт, тепловыделение < 320Вт,размеры (430x560x88)мм, в комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель 2U, гарант. срок эксплуатации 3 года. Список лицензий: 
-"Бастион 3 - Сервер системы (СТАНДАРТНЫЙ)" - 1 шт.; 
-"Бастион-3 - Elsys (исп. 10)" - 2 шт.;
-"Бастион-3 - SecurOS" - 7 шт.;
-"Бастион-3 - SecurOS+" - 65 шт.;
-"Бастион-3 - Пост охраны" -2 шт.; 
-"Бастион-3 - Бюро пропусков" -1 шт.; 
-"Бастион-3 - Отчёт" -1 шт.;
-"Бастион-3 – УРВ" -1 шт.;
-"Бастион-3 – Аудит Системы" - 1 шт.; 
-"Бастион-3 – SNMP-Монитор (исп. 100)" -1шт..		шт.		1

		3		Аппарат настольный, масса: до 0,015 т. ПАК «Бастион» W-01-819-001-002 Автоматизированное рабочее место.
Исполнение корпуса ServerCase (2U), операционная система «Astra Linux Special Edition», вариант лицензирования «Орел», для специализированных устройств (сервер), 8 х USB, 4x Mini DP/DVI/HDMI, 1GB Ethernet, ёмкость дисковой подсистемы 250Гб, блок питания 1 x 600 Вт, тепловыделение < 210Вт, размеры (427x430x88)мм, в комплекте: клавиатура USB, мышь USB, гарантийный срок эксплуатации 3 года 
ПАК «Бастион» W-01-819-001-003 Автоматизированное рабочее место.
Исполнение корпуса MidiTower, операционная система «Astra Linux Special Edition», вариант лицензирования «Орел», для специализированных устройств (сервер), 8 х USB, 1хVGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI, 1GB Ethernet, ёмкость дисковой подсистемы 250Гб, блок питания 1 x 650 Вт, тепловыделение < 210Вт,размеры (180x425x352)мм, в комплекте: клавиатура USB, мышь USB, гарантийный срок эксплуатации 3 года		шт		2

		4		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		шт		4

		5
О		ПАК «Бастион» W-01-819-001-002 Автоматизированное рабочее место.		шт.		1

		6
О		ПАК «Бастион» W-01-819-001-003 Автоматизированное рабочее место.		шт.		1

		7		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг		шт		1

		8
О		Видеосервер 
SecurOS-IVS-NVR-Industrial-С0.GRPKZMSHDR-65/650/TK65-72000R6-W Специализированный 65 канальный сервер объектового контроля. 
Суммарный входящий видеопоток до 650 Мбит/с / MJPEG, H.264, H.265 / удаленная работа с системой через LAN 2x1Gbit Ethernet / накопители под ОС SSD 960GB х 2 (Raid 1) / хранение видеоархива в течение 30 суток, поток ~ 3Мбит/с на канал, постоянная запись / отказоустойчивый дисковый массив объемом 72Тб HDD RAID6 в базовой комплектации / аппаратный RAID контроллер SAS/SATA, горячая замена дисков, вентиляторов и резервирование блоков питания, система самодиагностики / установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота не более 4U) / 220В, 50Гц / размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм / Максимальная потребляемая мощность 600Вт; USB-Ключ аппаратной защиты "Guardant" - 1шт / Предустановленная операционная система / В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь").
Комплект предустановленного программного обеспечения, в составе:
- SecurOS Premium – Ядро видеосервера версия 11.x - 1экз.;
- SecurOS Premium – Подключение видеоканала - 65экз.;
- SecurOS Premium – Пользователь системы - 5экз.;
- SecurOS Premium – Модуль интеграции ПО "Бастион-3" от компании "ТвинПро" - 1экз.;
- SecurOS TrackingKit III – Детектор доступный в Premium - 65экз.
		шт.		1

		9		Аппарат настольный, масса: до 0,03 т		шт		1

		10		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		шт		1

		11
О		Рабочая станция 
SecurOS-IVS-WSN-С0.GRPKZMSHDR-6-W Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения. 
Подключение до 6-ти мониторов (2xDP+4xHDMI). Установка в стойку 19". Высота не более 4U. Потребляемая мощность 350Вт. В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь").		шт.		1

		12		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		1

		13
О		MES5332A REV.C Коммутатор агрегации ядра		шт		1

		14		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		2

		15
О		PM160-220/12 Модуль питания PM160-220/12, 100-240 B AC, 160 Вт		шт		2

		16		Аппарат настольный, масса: до 0,015 т		шт		6

		17
О		Бештау М2701/2КР Монитор 27"		шт		6

		18		Аппарат настольный, масса: до 0,015 т		шт		1

		19
О		CS724KM KM переключатель		шт		1

		20		Аппарат настольный, масса: до 0,015 т		шт		2

		21
О		Катюша М130 Многофункциональное устройство		шт		2

		22		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		шт		1

		23
О		Elsys-SW-USB Настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID		шт.		1

		24		Аппарат настольный, масса: до 0,015 т		шт		1

		25
О		Evolis ZN1H0000RS Zenius Expert, USB  &  Ethernet Принтер печати пластиковых карт, с ламинатором		шт		1

		26		Evolis R5F002EAA YMCKO 200 Лента для полноцветной печати YMCKO, 200 карт		шт		2

		27		Evolis ACL002 Набор для чистки принтера Zenius		шт		1

		28		Камеры видеонаблюдения: внутренняя		10 шт		0.1

		29
О		VEM-237-USB-UVC Видеокамера		шт		1

		30		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		7

		31
О		RSM1T SFP модуль, медь, 1G, 100м, RJ45		шт		7

		32		Щиты и пульты, масса: до 150 кг		шт		1

		33
О		R5IT4261PF Шкаф серверный напольный 42U (600 ×1000)  RAL 7011		шт.		1

		34
О		R5FSIT600 Панель крыши с щеточным вводом		шт.		1

		35
О		R5A1000 Профиль для установки роликов		упаковка		1

		36
О		R5ITCP6060 Металлические кабельные кольца		шт.		24

		37		R5CNS50 Комплект крепежный		упаковка		2

		38
О		R5A41 Ролики		упаковка		1

		39
О		R5GFITU1000 Уголок для установки тяжелого оборудования		комплект		4

		40		Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)		100 шт		0.04

		41
О		R5PCF191HE Организатор кабельный		шт.		4

		42		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		1

		43		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.56

		44
О		RN5PPU24 Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная		шт.		1

		45		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		2

		46
О		R519SH8 Блок распределения питания		шт.		2

		47		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг		шт		1

		48
О		R5VSIT6004F Модуль вентиляторный		шт.		1

		49		Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм		шт		1

		50		R5SGB19 Шина заземления		шт.		1

		51
О		R5SGC05 Кабели заземления		комплект		5

		52		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		шт		16

		53
О		R5CORDS320 Кабель питания DKC, Sсhuko - IEC320 C13, 2,0м, 3х1,5мм		шт.		16

		54		Монтажная рейка		100 м		0.042

		55		DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм		100 шт		0.07

		56		Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24		шт		1

		57
О		ШКОС-М-2U/4-32-SC~32-SC/SM~32-SC/UPC Кросс		шт		1

		58		Прибор или аппарат		шт		6

		59
О		АО-1/7 DIN Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 7 Ач		шт		4

		60
О		АО 1/12 DIN Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 12 Ач		шт		2

		61		Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг		шт		3

		62
О		СМ-СК4 Стойка для 4 мониторов на струбцине		шт		1

		63
О		СМ-СВ1 Стойка на один монитор на струбцине		шт		2

		64		Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм		т		0.039736

		65		Лоток стальной проволочный, диаметр проволоки 4 мм, размеры 50х200х2000 мм		шт		16

		66		CM350003 Крепежный комплект №3 для монтажа проволочного лотка (1 уп=50 шт)		упаковка		3

		67		FC37302 Клемма заземления для проволочного лотка		шт.		4

		68		Металлические конструкции		т		0.004352

		69		FC37308 Кронштейн для G-образного проволочного лотка к стенам или потолку		шт.		64

		70		Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0.04

		71		00313 Мини-канал TMC 50х20х2000 мм		шт.		2

		72		Заглушки для кабель-канала, размеры 50х20 мм		1000 шт		0.001

		73		Короба пластмассовые: шириной до 120 мм		100 м		0.6

		74		Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х60 мм		100 м		0.6

		75		01729 Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60		шт.		16

		76		01713 Угол внешний NEAV		шт.		16

		77		Углы плоские для кабель-канала, размеры 100х60 мм		100 шт		0.16

		78		Заглушки для кабель-канала, размеры 100х60 мм		100 шт		0.08

		79		Накладки на стык для кабель-канала, размеры 100х60 мм		100 шт		0.2

		80		00887 Накладка на стык крышки GAN 100		шт.		20

		81		01776 Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100		шт.		8

		82		Перегородки разделительные для короба, высота 60 мм		100 м		0.6

		83		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2		шт		4

		84		10053 Рамка–суппорт под 2 модуля "Viva" PDА–DN 100		шт.		4

		85		45037 Розетка RJ-45 на 1 модуль		шт.		4

		86		45016 Заглушка на 1 модуль		шт.		4

		87		Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм		100 м		3.05

		91		6071R-020NPCR Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке низкотемпературный, DN=20 мм		м		305

		92		KIT6014-2020 Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5		шт.		80

		93		6015-2020 Муфта "металлорукав-коробка" с внутренней резьбой, DN=20 мм, M20×1,5		шт.		30

		94		66BTP22 Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, DN=20 мм		шт.		110

		95		S66V22 Концевая втулка для металлорукава, DN=20 мм		шт.		30

		96		Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 25-26 мм		100 шт		1.6

		97		27422 Хомут из нержавеющей стали AISI 304 13х500 (1 уп = 20 шт)		упаковка		61

		98		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2		шт		20

		99		CS3-1C5EU Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат.5E		упак		1

		100		Колпачки на вилку RJ-45		100 шт		0.2

		101		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		шт		72

		102		COM0001901 Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2м		шт.		8

		103		PC01-C5EUL-2M Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 2м, серый		шт		16

		104		PC01-C5EUL-3M Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 3м, серый		шт		4

		105		C-HM/HM/PRO-65 Кабель HDMI-HDMI  (Вилка - Вилка), 19,8 м		шт		5

		106		CA-UAM/UAF-65 Активный удлинительный кабель USB, 19,8 м		шт		2

		107		CA-UAM/UAF-15 Активный удлинительный кабель USB, 4,6 м		шт		1

		108		Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм		100 шт		0.2

		109		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм		м		6

		110		Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм		100 отверстий		0.2

		111		На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-52		100 отверстий		0.2

		112		Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм		100 м		0.06

		113		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой		шт		20

		117		МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 Мастика герметизирующая для кабельных проходов		кг		6

		118		Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей		кг		2

		119		Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		100 м		0.5

		120		ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией		м		50

		121		Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5		100 шт		0.1

		2. Изделия и материалы

		122		CIC58554TRW Маркировка для кабеля треугольник 58/55		шт.		100

		123		Бирки маркировочные БМ полистироловые, размеры 50х25 мм		100 шт		1

		124		Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм		100 шт		1

		125		Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х200 мм		100 шт		1

		126		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2		100 м		0.4

		127		Прокладка кабеля по плоскому кабельросту решетчатого исполнения		100 м		1.05

		128		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2		100 м		0.55

		129		ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки  для СКС и IP-сетей		м		20

		130		ТОЛ-нг(A)-HF-08У-2,7кН Кабель оптический		м		35

		131		Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных		100 м		0.3

		132		ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки  для СКС и IP-сетей		м		20

		133		ТОЛ-нг(A)-HF-08У-2,7кН Кабель оптический		м		10

		Раздел 2. Монтаж на территории

		134		Прокладка кабеля по плоскому кабельросту решетчатого исполнения		100 м		0.45

		135		ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки  для СКС и IP-сетей		м		45

		136		Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу		100 м кабеля		13.75

		137		ТОЛ-нг(A)-HF-08У-2,7кН Кабель оптический		м		1375

		138		Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8		измерение		10

		3		Система охранная телевизионная

		Раздел 1. Строительно-монтажные работы в помещениях

		1		Камеры видеонаблюдения: внутренняя		10 шт		0.6

		2
О		5BDNR-5-1113 Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -40 до +50°С		шт		6

		3
О		BR/0323 Кронштейн настенный для камер		шт		6

		4
О		SDSQXCD-256G-GN6MA Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSDXC 256 ГБ		шт		6

		5		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		1

		6
О		MES2300-24P Коммутатор доступа 24x1G PoE/PoE+, 4x10G SFP+		шт		1

		7		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		4

		8
О		RSM1W36S3 SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC		шт		2

		9
О		RSM1W63S3 SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3км, SC		шт		2

		10		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		1

		11
О		RN5PPU24 Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная		шт.		1

		12		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2		шт		7

		13		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		шт		48

		14		PC01-C5EUL-2M Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 2м, серый		шт		24

		15		Короба пластмассовые: шириной до 63 мм		100 м		0.08

		16		00313 Мини-канал TMC 50х20х2000 мм		шт.		4

		17		Заглушки для кабель-канала, размеры 50х20 мм		1000 шт		0.004

		18		Короба пластмассовые: шириной до 120 мм		100 м		1.2

		19		Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 100х60 мм		100 м		1.2

		20		01729 Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60		шт.		20

		21		01713 Угол внешний NEAV		шт.		20

		22		Углы плоские для кабель-канала, размеры 100х60 мм		100 шт		0.2

		23		Заглушки для кабель-канала, размеры 100х60 мм		100 шт		0.2

		24		Накладки на стык для кабель-канала, размеры 100х60 мм		100 шт		0.2

		25		00887 Накладка на стык крышки GAN 100		шт.		20

		26		01776 Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100		шт.		20

		27		Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм		100 шт		0.15

		28		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм		м		4.5

		29		Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм		100 отверстий		0.15

		30		На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-52		100 отверстий		0.15

		31		Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм		100 м		0.045

		32		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой		шт		15

		36		МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 Мастика герметизирующая для кабельных проходов		кг		4.5

		37		Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей		кг		1.5

		38		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2		100 м		2.89

		39		ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки  для СКС и IP-сетей		м		289

		Раздел 2. Строительно-монтажные работы на территории

		40		Камеры видеонаблюдения: наружная		10 шт		4.7

		41
О		4BBNR-5-1113 Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 60 м), IP66, от -65 до +50°С		шт		21

		42
О		4BBNR-7-1113 Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 5-50 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -65 до +50°С		шт		26

		43
О		JB-01 Монтажная коробка		шт		47

		44
О		BR/201 Кронштейн на столб для цилиндрических камер		шт		40

		45
О		SDSQXCD-256G-GN6MA Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSDXC 256 ГБ		шт		47

		46		Щиты и пульты, масса: до 50 кг		шт		9

		47
О		TFortis PSW-2G8F+UPS-Box Коммутатор управляемый, гигабитный уличный, со встроенным ИБП, 10/100Base-Tx - 8 шт, встроенный оптический кросс		шт		9

		48		Хомут на опоре		шт		9

		49
О		TFortis ККС-2 Комплект крепления на столб		шт		9

		50		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		24

		51
О		TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км		шт		12

		52
О		TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км		шт		12

		53		Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 8		1 разделка		17

		54		COM0001241 Адаптер оптический SC/UPC SM simplex		шт.		18

		55		COM0001419 Пигтейл оптический SC/UPC SM 0.9мм, 1.5м, 9/125мкм G652, одномодовый		шт.		18

		56		COM0001898 Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 0,5м		шт.		18

		57		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2		шт		140

		58		CS3-1C5EF Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5E		упак		5

		59		CS3-1C5EU Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат.5E		упак		2

		60		Колпачки на вилку RJ-45		100 шт		1.4

		61		Хомут на опоре		шт		40

		62		Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм		10 м		12

		63		Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм		100 шт		2

		64		Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм		100 м		1.35

		68		6071R-020NPCR Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке низкотемпературный, DN=20 мм		м		135

		69		KIT6014-2020 Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5		шт.		27

		70		66BTP22 Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, DN=20 мм		шт.		27

		71		S66V22 Концевая втулка для металлорукава, DN=20 мм		шт.		31

		72		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3		100 м3		0.065

		73		Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий		канал.км		0.04

		74		121963 Труба двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации д.63 мм с протяжкой, SN13, в бухте 50м, цвет красный		м		40

		75		Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 63 мм		шт		20

		76		16063 Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы, д.63мм		шт.		20

		77		Песок природный для строительных работ II класс, средний		м3		2.5

		78		Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной		100 м		0.18

		79		ЛСЭ 400 Лента сигнальная шириной 400 мм		м.п.		18

		80		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2		100 м3		0.04

		81		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2		100 м3		0.04

		82		Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2		100 м3		0.025

		83		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км		т		5.25

		84		Прокладка кабеля по плоскому кабельросту решетчатого исполнения		100 м		13.45

		85		ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей		м		1345

		86		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2		100 м		3.85

		87		ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей		м		385

		88		Бирки маркировочные БМ полистироловые, размеры 50х25 мм		100 шт		1

		89		CIC58554TRW Маркировка для кабеля треугольник 58/55		шт.		200

		90		Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм		100 шт		2

		91		Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		100 м		0.9

		92		ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией		м		90

		4		Система охранной сигнализации

		Раздел 1. Строительно-монтажные работы в помещениях

		1		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		1

		2		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.02

		3
О		Elsys-MB-Net II Центральный контроллер		шт.		1

		4		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		2

		5		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.2

		6
О		Elsys-AC2 Контроллер охранный		шт.		2

		7		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		7

		8		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		1.06

		9
О		Elsys-AC-АЕ8 Адресный расширитель на 8 шлейфов		шт.		7

		10		Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля		шт		3

		11
О		SKAT-24-4.0 DIN Источник бесперебойного питания		шт		1

		12
О		SKAT-12-2.0 DIN Источник бесперебойного питания		шт		2

		13		Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		33

		14
О		ИО 102-26 исп.03 Аякс Извещатель охранный точечный магнитоконтактный		шт		16

		15
О		ИО 102-29 Эстет-сейф Извещатель охранный магнитоконтактный накладной		шт		17

		16		Конструкция для установки извещателя		шт		16

		17		К-26 Кронштейн для извещателя магнитоконтактного		шт		16

		18		Ключ или кнопка на панели		шт		3

		19
О		ИО 101-7/1 Астра-321Т Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный		шт		3

		20		Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении		шт		18

		21
О		Стекло-3 Извещатель охранный поверхностный звуковой		шт		18

		22		Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		6

		23
О		ИО309-7/1 Фотон-Ш2 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный		шт		5

		24
О		ИО409-12 Фотон-10 Извещатель охранный объемный оптико-электронный		шт		1

		25		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		2

		26		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.04

		27
О		SKAT SB 1207 Аккумулятор, 7Ач		шт		2

		28		Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг		т		0.0004

		29
О		АО 1/12 DIN Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 12 Ач		шт		2

		30		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		1

		31		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.04

		32
О		ЗКУ-8DIN Защитно-коммутационное устройство		шт		1

		33		Прибор или аппарат		шт		1

		34
О		Выключатель автоматический 1P, 6 А, 6 кА, характеристика C		шт		1

		35		Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм		шт		1

		36
О		R5ST0863 Шкаф сварной навесной с монтажной платой (800x600x300)мм		шт.		1

		37		R5HTC35 Кабельный ввод, 35 отверстий		шт.		1

		38		R5A55 Усиленные кронштейны для настенного крепления, 4 шт		упаковка		1

		39		Монтажная рейка		100 м		0.02

		40		2140R DIN рейка 2000мм 35х7.5 перфорированная OMEGA 3F		шт.		1

		41		Короба пластмассовые: шириной до 63 мм		100 м		0.02

		42		Кабель-каналы перфорированные, размеры 40х60 мм		100 м		0.02

		43		Зажим наборный без кожуха		100 шт		1.04

		45		KRUK-3 Клемма двухуровневая, винтовой зажим, 4 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая		шт.		104

		46		Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм		шт		1

		47		ШНИ-8х12-14-Д-Ж Шина PE "земля"		шт		1

		48		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2		шт		2

		49		7009c Разъем RJ-45		шт		2

		50		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м		2.5

		51		Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм		м		250

		52		Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 25-26 мм		100 шт		5

		53		Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм		100 шт		0.03

		54		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм		м		0.9

		55		Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм		100 отверстий		0.03

		56		На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-52		100 отверстий		0.03

		57		Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм		100 м		0.009

		58		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой		шт		3

		62		МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 Мастика герметизирующая для кабельных проходов		кг		0.9

		63		Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей		кг		0.3

		Кабельные трассы

		64		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2		100 м		4.25

		65		ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей		м		195

		66		Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 2х0,5		1000 м		0.05

		67		Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 4х0,5		1000 м		0.18

		68		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		5.1

		69		ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей		м		5

		70		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660		1000 м		0.035

		71		Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 2х0,5		1000 м		0.245

		72		Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 4х0,5		1000 м		0.225

		73		Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных		100 м		0.2

		74		Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(A)-LS 1х2х1		1000 м		0.01

		75		ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей		м		10

		Раздел 2. Строительно-монтажные работы на территории

		76		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		5

		77		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.52

		78
О		Elsys-AC2 Контроллер охранный		шт.		5

		79		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		8

		80		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		1.18

		81
О		Elsys-AC-АЕ8 Адресный расширитель на 8 шлейфов		шт.		8

		82		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		14

		83		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.96

		84
О		Elsys-AC-RM2 Релейный модуль		шт.		14

		85		Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля		шт		5

		86
О		SKAT-24-4.0 DIN Источник бесперебойного питания		шт		5

		87		Монтаж радиолокационной системы охраны периметра: с лестниц		шт		42

		88
О		ЗЕБРА-60(24)-А Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 60м, высота зо 8м, ширина зо 1м		шт		22

		89
О		ЗЕБРА-30(24)-В-А Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 2м, ширина зо 40м (веер)		шт		1

		90
О		ЗЕБРА-30(24)-Ш-А Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 2м, ширина зо 40м (штора)		шт		5

		91
О		ЗЕБРА-30(24)-О-А Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 8м, ширина зо 12м		шт		14

		92
О		БАРЬЕР-КР-М Коробка распределительная		шт		19

		93		Конструкция для установки извещателя		шт		2

		94		Кронштейн-350 Кронштейны для крепления блоков охранных извещателей		шт		1

		95		Кронштейн-120 Кронштейны для крепления блоков охранных извещателей		шт		1

		96		Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		4

		97
О		ДПМГ 2-40 Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов		шт		3

		98
О		ДПМГ 2-100 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный		шт		1

		99		Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех		компл		2

		100
О		Астра-Р Радиоприемное устройство, в комплекте 2 брелока		компл		2

		101
О		Астра-Р РПД Брелок однокнопочный, диапазон 433 МГц, дальность 150/300м		шт		1

		102
О		АШ-433 Антенна штыревая полуволновая		шт		1

		103		Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6		шт		5

		104
О		УЗП-220 Устройство защиты оборудования		шт		5

		105		Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2		шт		5

		106
О		УЗЛ-Е Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet		шт		5

		107		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		12

		108		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.24

		109
О		SKAT SB 1212 Аккумулятор, 12Ач		шт		12

		110		Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг		т		0.0024

		111
О		АО-1/7 DIN Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 7 Ач		шт		12

		112		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг		шт		7

		113		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.8

		114
О		ЗКУ-8DIN Защитно-коммутационное устройство		шт		7

		115		Конструкция для установки извещателя		шт		8

		116		К02 Кронштейн для блока магнита		шт		4

		117		К03 Кронштейн для датчика		шт		4

		118		Монтажная рейка		100 м		0.2

		119		2140R DIN рейка 2000мм 35х7.5 перфорированная OMEGA 3F		шт.		10

		120		Короба пластмассовые: шириной до 63 мм		100 м		0.15

		121		Кабель-каналы перфорированные, размеры 40х60 мм		100 м		0.15

		122		Зажим наборный без кожуха		100 шт		0.85

		124		KRUK-3 Клемма двухуровневая, винтовой зажим, 4 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая		шт.		85

		125		Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм		шт		5

		126		ШНИ-8х12-14-Д-Ж Шина PE "земля"		шт		5

		127		Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм		100 м		1

		131		МВ-20 Муфта вводная		шт		71

		132		07-0158-5 Хомут-стяжка стальная с полимерным покрытием (152x4,6)мм		упаковка		4

		133		6071R-020NPCR Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке низкотемпературный, DN=20 мм		м		100

		134		НС-2 Площадка под винт для стяжек		упак		1

		135		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2		шт		10

		136		7009c Разъем RJ-45		шт		10

		137		Конструкции металлические для антенн		т		0.00773

		138		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм		м		2.5

		139		Кронштейн под мачту М-образный L=200		шт		2

		Кабельные трассы

		140		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг		100 м		22.1

		141		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660		1000 м		2.21

		142		Прокладка кабеля по плоскому кабельросту решетчатого исполнения		100 м		26.05

		143		Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 2х0,5		1000 м		0.605

		144		Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 4х0,5		1000 м		2

		145		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		2.2

		146		Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 2х0,5		1000 м		0.01

		147		Кабель сигнальный КСВВнг(A)-LS 4х0,5		1000 м		0.21

		148		Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		100 м		0.6

		149		ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией		м		60

		150		Бирки маркировочные пластмассовые У134		100 шт		4

		Установка стоек для извещателей 

		151		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3		100 м3		0.2242

		152		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15		100 м3		0.1577

		153		Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3		100 м3		0.1577

		154		Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм		т		0.4864

		155		Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг		т		0.494

		156		Опора-2,5 Опора для крепления блоков извещателей		шт		19

		157		Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий		канал.км		0.019

		158		121940 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая, диаметр 40мм		м		19

		159		Герметизация канала кабельной канализации: свободного		канал		19

		161		GIDROSIB WS-21 Герметик для герметизации вводов инженерных коммуникаций		кг		9.5

		162		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2		100 м3		0.0665

		163		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2		100 м3		0.0665

		164		Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2		100 м3		0.1577

		165		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км		т		33.117

		Установка термошкафов 

		166		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3		100 м3		0.0725

		167		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15		100 м3		0.06

		168		Устройство основания под фундаменты: песчаного		м3		0.24

		169		Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3		100 м3		0.06

		170		Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм		т		0.1736

		171		Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг		т		0.15

		172		ОНШ-8 Основание напольное для шкафов ТШ		шт		5

		173		Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 800х1000 мм		шт		5

		174
О		51015 ТШ-80.100.30.300 Термошкаф (800х1000х300мм, -60°С)		шт		5

		175		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец		100 шт		0.3

		176		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2		100 м3		0.01

		177		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2		100 м3		0.01

		178		Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2		100 м3		0.0625

		179		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км		т		13.125

		180		Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм		10 шт		0.5

		181		Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм		т		0.018525

		182		Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2		100 м		0.0675

		183		Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм		т		0.01092

		Кабельная канализация

		184		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3		100 м3		0.0765

		185		Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий		канал.км		0.02

		186		121940 Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая, диаметр 40мм		м		20

		187		Герметизация канала кабельной канализации: свободного		канал		20

		189		GIDROSIB WS-21 Герметик для герметизации вводов инженерных коммуникаций		кг		8.5

		5		Система оповещения о тревоге, чрезвычайной ситуации

		Раздел 1. Монтажные работы

		1		Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров		номер		1

		2
О		CM-800L Пульт абонентский		шт		1

		3		Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм		100 м		1.6

		4		6071R-020NPCR Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке низкотемпературный, DN=20 мм		м		160

		5		KIT6014-2020 Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5		шт.		2

		6		66BTP22 Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, DN=20 мм		шт.		2

		7		S66V22 Концевая втулка для металлорукава, DN=20 мм		шт.		2

		8		25317SRUV Хомут P6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,8x300		шт.		320

		9		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2		100 м		1.65

		10		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2		100 м		1.25

		11		КСВЭВГнг(А)-LS 1х2х0,75 Кабель гибкий парной скрутки		м		290

		6		Система контроля и управления доступом

		Раздел 1. Монтаж оборудования

		1		Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча		шт		4

		2
О		Elsys-NG-800-DIN Контроллер сетевой		шт.		4

		3		Прибор или аппарат		шт		4

		4
О		SKAT-12-6.0 DIN Блок бесперебойного питания		шт		4

		5		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		4

		6
О		SKAT SB 1207 Аккумулятор, 7Ач		шт		4

		7		Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		7

		8
О		ИПР 513-10 исп. 1 Элемент дистанционного управления "Аварийный выход"		шт		7

		9		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)		100 шт		0.07

		10
О		ML-295K-12V Замок электромагнитный		шт		6

		11
О		ALM-350FT Влагозащищённый электромагнитный замок		шт		1

		12		Установка дверного доводчика к металлическим дверям		шт		7

		13
О		SPRUT DOOR CLOSER-121GR Доводчик дверной		шт		6

		14
О		VIZIT-DC505S ARCTIC Доводчик дверной		шт		1

		15		Турникет роторный: полуростовой		шт		1

		16
О		Praktika T-01 Турникет -трипод		шт		1

		17		Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		7

		18
О		ИО 102-26 исп.03 Аякс Извещатель охранный точечный магнитоконтактный		шт		7

		19		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)		100 шт		0.17

		20		За каждый последующий подключаемый конец добавлять: к норме 08-01-081-05		100 шт		0.8

		21
О		RDR-204-EH Считыватель карт		шт		16

		22
О		AT-HSB1 LED Gray Кнопка выхода		шт		1

		23		Монтаж видеодомофона		10 шт		0.1

		24
О		AT-VD433C WH Монитор видеодомофона		шт		1

		25
О		AVP-508 Вызывная панель домофона		шт		1

		26		Механизм исполнительный, масса: до 50 кг		шт		2

		27		Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником		100 шт		0.14

		28
О		“ПРЕПОНА” ПВР-02 Привод для распашных ворот		комплект		1

		29		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм		шт		1

		30		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2		100 шт		0.3

		31		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)		100 шт		0.01

		33		Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3		шт		1

		34
О		ПКЕ 222–1 Пост кнопочный выносной ПКЕ 222–1 комплектно с изд. “ПРЕПОНА” ПВР-02		шт.		1

		35		Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)		компл		1

		36
О		СПЭК–1115М Извещатель охранный линейный оптикоэлектронный		шт		1

		37		Коробка кабельная соединительная или разветвительная		шт		1

		39		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		1

		40
О		R5REIT6860 Полка выдвижная 19" 1U, глубина 285мм IT-CQE		шт.		1

		41
О		Сфинкс ВМ-611 Вихрь ПРО Металлодетектор портативный		шт		1

		42
О		Сфинкс ДУ-101 Досмотровое зеркало		шт		1

		43
О		ЭТВЦ-М 6-2,0 Видеоэндоскоп промышленный		шт		1

		44		Стационарные металлодетекторы арочного типа		шт		1

		45
О		"КОРДОН С1" Арочный  металлодетектор		шт		1

		46
О		Динго В-01 Алкотестер		шт		2

		Раздел 2. Монтажные работы

		47		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м		0.08

		48		PA611721F2 Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия F2), DN 17мм		м		8

		49		53357R Держатель оцинкованный двусторонний, Dн=25–26 мм.		шт.		24

		50		Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		3.76

		51		00304 Миниканал, TMC 25х17 мм		м		376

		52		00591 GM 25x17 Соединение на стык		шт.		100

		53		Заглушки для кабель-канала, размеры 25х17 мм		100 шт		0.05

		54		Короба пластмассовые: шириной до 63 мм		100 м		0.32

		55		Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 60х40 мм		100 м		0.32

		56		Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 60х40 мм		100 шт		0.16

		57		Тройники для короба 60х40 мм		100 шт		0.08

		58		Заглушки для коробов, размеры 60х40 мм		100 шт		0.08

		59		Накладки на стык для кабель-канала, размеры 60х40 мм		100 шт		0.08

		60		00885 GAN 60 Накладка на стык крышки		шт.		8

		61		Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0.64

		62		Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 40х20 мм		100 м		0.64

		63		Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х20 мм		100 шт		0.16

		64		Заглушки для кабель-канала, размеры 40х20 мм		100 шт		0.16

		65		Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм		100 м		0.32

		66		6070R-22N Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, DN 20мм		м		32

		67		S66V22 Концевая втулка для металлорукава, DN=20 мм		шт.		4

		68		66BTP22 Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, DN=20 мм		шт.		4

		69		KIT6014-25A Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN 20мм		шт.		2

		70		27421 AISI 304 13х400 Хомут из нержавеющей стали в упаковке 20 шт.		упаковка		2

		71		Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм		шт		7

		72		Зажим наборный без кожуха		100 шт		0.07

		74		43112NY Блок клеммный 12р, 2,5мм.кв.		шт.		7

		75		Бирки маркировочные пластмассовые У134		100 шт		1

		76		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2		шт		40

		77		CS3-1C5EF Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5E		упак		2

		78		CS4-11 Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 PVC серый в упаковке 20 шт.		упак		2

		79		Конструкция для установки извещателя		шт		4

		80		331024 СПЭК-5 Комплект крепления		шт.		2

		81		264312 КУ180х400 Кронштейн для крепления для установки СПЭК–5–75		шт.		2

		82		Скобы		10 шт		0.2

		83		Коробка кабельная соединительная или разветвительная		шт		4

		84		Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм		шт		2

		85		54100 Коробка распределительная, 190х140х70мм IP55  для ПРВ-02		шт.		2

		86		Зажим наборный без кожуха		100 шт		0.04

		88		43112NY Блок клеммный 12р, 2,5мм.кв.		шт.		4

		89		CM06541 Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6 в упаковке 100 шт.		упаковка		10

		Кабельные проходки

		90		Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм		100 отверстий		0.15

		91		На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-52		100 отверстий		0.15

		92		Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм		шт		0.5

		93		Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм		100 м		0.045

		94		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм		м		4.64

		95		Герметизация канала кабельной канализации: занятого		канал		15

		97		МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 Мастика герметизирующая для кабельных проходов		кг		17.7

		98		Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей		кг		0.75

		Раздел 3. Кабельная продукция

		99		Прокладка кабеля по плоскому кабельросту решетчатого исполнения		100 м		2.76

		100		Провод в коробах, сечением: до 35 мм2		100 м		1.33

		101		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		1.43

		102		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2		100 м		0.5

		103		СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 Кабель симметричный  для структурированных кабельных систем (U/UTP) категории 5, огнестойкий, групповой прокладки cпониженным дымо- и газовыделением		м		435

		104		КПСЭнг(А)-FRHF 5x2x1,5 Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении		м		167

		105		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг		100 м		0.65

		106		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг		100 м		0.52

		107		КУПЭВнг(A)-LS 4х2х1 Кабель управления		м		73

		108		Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5		1000 м		0.044

		109		Прокладка кабеля по плоскому кабельросту решетчатого исполнения		100 м		0.26

		110		Провод в коробах, сечением: до 35 мм2		100 м		0.06

		111		ККСП-3,7 2х0,75 Кабель комбинированный		м		16

		112		КПСЭнг(А)-FRHF 4x2x1 Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении		м		16

		113		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		0.06

		114		КУПЭВнг(A)-LS 2х2х0,75 Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485		м		6

		115		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг		100 м		0.87

		116		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг		100 м		0.8

		117		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660		1000 м		0.167

		7		Инженерно-технические средства защиты. Контрольно-пропускные пункты. Кабеленесущие конструкции.

		Раздел 1. Кабеленесущие конструкции

		1		Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м		100 м		15.42

		5		Лоток 150х100 L3000, горячеоцинкованный, 35102HDZ		м		1542

		6		Крышка на лоток с заземлением осн.150 L3000, горячеоцинкованная, 35523HDZ		м		1542

		7		Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный, 36042KHDZ		упаковка		28

		8		Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.150, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE, 38003KHDZ		упаковка		28

		9		Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный, 36702KHDZ		упаковка		12

		10		Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90° осн.150, горячеоцинкованная, 38203HDZ		шт		2

Желтов Олег Валентинович: Желтов Олег Валентинович:
должно быть 12 шт.

		11		Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный, 36822KHDZ		упаковка		12

		12		Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.150, горячеоцинкованная, 38243HDZ		шт		12

		13		Ответвитель DL 150х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный, 36264KHDZ		упаковка		4

		14		Крышка на ответвитель DL осн.150, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE, 38364KHDZ		упаковка		4

		15		Регулируемый горизонтальный соединитель, горячий цинк, LP0100RHDZ		шт		60

		16		Пластина крепежная GSV H100 (4 шт.) в комплекте с метизами, необходимыми для монтажа, цинк-ламельная, 30015KHDZL		упаковка		12

		17		Пластина GTO H100, цинк-ламельная (аналог горячеоцинкованный), 37305RHDZL		шт		110

		18		Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный, CM010610HDZ		шт		3289

		19		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная, CM100600HDZ		шт		3218

		20		Винт для электрического соединения М5х8, горячеоцинкованный, CM030508HDZ		шт		570

		21		Никелированная пластина для заземления PTCE, 37501R		шт		142

		Крепление лотка к круглым трубам (ограждение из профлиста)

		22		Хомут для тяжелых нагрузок 63 мм, без изоляции, BHT3063		шт		400

		23		Легкая консоль DW осн.200 мм, горячеоцинкованная, BBC3020HDZ		шт		200

		24		Болт с шестигранной головкой М10х25, горячеоцинкованный, CM021025HDZ		шт		400

		25		Гайка шестигранная М10, горячеоцинкованная, CM111000HDZ		шт		400

		26		Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником  М6х20, горячеоцинкованный, CM010620HDZ		шт		400

		27		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная, CM100600HDZ		шт		400

		28		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		кг		1.947

		Крепление лотка к сетчатому ограждению

		29		Крепление на сетку двух консолей 43х50х495 мм, горячеоцинкованное, BMF1850HDZ		шт		307

		30		Консоль универсальная осн. 200 мм, горячеоцинкованная, BBN5020HDZ		шт		614

		31		Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником  М6х20, горячеоцинкованный, CM010620HDZ		шт		1228

		32		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная, CM100600HDZ		шт		1228

		Крепление лотка к зданию из сэндвич-панели

		33		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м		100 м		0.22

		34		С-образный профиль 41х41, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный, BPM4105HDZ		шт		44

		35		Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см		100 отверстий		0.88

		36		Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм		100 м		0.088

		37		Шпилька М10х1000, DIN975, ТД5, CM201001ZLR		м		22

		38		Опорная пластина для C-образного профиля, горячеоцинкованный, BHM4141HDZL		шт		88

		39		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная, CM101000HDZ		шт		88

		40		Консоль универсальная осн. 200 мм, горячеоцинкованная, BBN5020HDZ		шт		44

		41		Болт с шестигранной гол. М8х25, горяч., CM020825HDZ		шт		88

		42		Гайка для подвешивания профиля с M8, горячеоцинкованная, CM140800HDZ		шт		88

		43		Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником  М6х20, горячеоцинкованный, CM010620HDZ		шт		88

		44		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная, CM100600HDZ		шт		88

		Раздел 2. Кабельная канализация (РД, Лист 7)

		Устройство труб кабельной канализации перед входом в КПП

		45		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3		100 м3		0.0121

		46		Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3		1000 м2		0.0035

		47		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3		100 м3		0.0086

		48		Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 3-4		100 м3		0.0086

		49		Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий		канал.км		0.01

		50		Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, средний		м3		0.35

		51		Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 500Н,  в бухте 50м, цвет красный, 121963		м		10

		52		Заглушка для двустенных труб, наружная, полиэтилен, д.63мм, 023063		шт		2

		53		Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм, 015063		шт		2

		Устройство труб кабельной канализации под существующими воротами

		54		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3		100 м3		0.104

		55		Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3		1000 м2		0.0302

		56		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3		100 м3		0.0738

		57		Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 3-4		100 м3		0.0738

		58		Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм		100 м		0.14

		59		Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм		м		14.14

		60		Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм		100 м трубы, уложенной в футляр		0.6

		61		Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий		канал.км		0.06

		62		Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 500Н,  в бухте 50м, цвет красный, 121963		м		60

		63		Заглушка для двустенных труб, наружная, полиэтилен, д.63мм, 023063		шт		12

		64		Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм, 015063		шт		12

		65		Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, средний		м3		3.02

		66		Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной		100 м		0.192

		67		Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм		шт		0.192

		Гидроизоляция футляров

		68		Очистка поверхности щетками		м2		7

		69		Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом		100 м2		0.07

		70		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057		100 м2		0.07

		71		Окраска металлических огрунтованных поверхностей мастикой на основе синтетических смол, вручную		100 м2		0.07

		72		Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2		кг		20.97

		Раздел 3. Протяжные ящики

		73		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3		100 м3		0.0088

		74		Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3		1000 м2		0.0068

		75		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3		100 м3		0.002

		76		Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 3-4		100 м3		0.002

		77		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3		100 м3		0.0032

		78		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3		0.0396

		79		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15		100 м3		0.003264

		80		Добавка для бетона ЛАХТА® КМД PRO (или аналог)		кг		1.3056

		81		Металлические конструкции		т		0.1072

		82		Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм		100 м		0.1752

		83		Труба оцинкованная 76х3 (L=730), ГОСТ 10704-91		шт		24

		84		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм		шт		4

		85		Корпус сварной ST без М/П 600x400x200, R5ST0642WMP		шт		4

		86		Болт М8-6ух35,58, ГОСТ 7798-70		шт		16

		87		Гайка М8-6Н.5.016, ГОСТ 15523-70		шт		16

		88		Шайба 8.01.08кп.016, ГОСТ 11371-78		шт		32

		89		Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм		100 м		0.02

		90		Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 78 мм		шт		8

		91		Фланец соединительный горячеоцинкованный CLP1CF-100-150-M-HDZ		шт		8

		92		Комплект соединительный КС М6х10 HDZ CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ		шт		8

		93		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой		шт		4

		97		Герметик "Penosil General Silicone"		л		0.62

		98		Очистка поверхности щетками		м2		4.88

		99		Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом		100 м2		0.0488

		100		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119		100 м2		0.0488

		102		Грунт универсальный алкидный (белый), KU-2004		л		2.52

		103		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115		100 м2		0.0488

		105		Эмаль алкидная универсальная RAL 6005 (зелёный мох), KU-06005		л		2.52
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