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Техническое задание 
на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию отопительной системы зданий для нужд УФПС Республики Марий Эл
































Йошкар-Ола, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	                                                                                              Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России» в лице УФПС                    Республики Марий Эл 

	2
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	3
	ФЗ
	Федеральный закон

	4
	СП
	Свод правил

	5
	Мпа
	Мега Паскаль

	6
	Мм
	Миллиметр 

	7
	кгс/см2
	Килограмм силы на сантиметр в квадрате

	8
	УФПС
	Управление Федеральной Почтовой Связи

	9
	СНиП 
	Строительные нормы и правила

	10
	РФ
	Российская Федерация

	11
	Объект
	Здание УФПС Республики Марий Эл

	12
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	13
	АТП
	Автотранспортное подразделение

	14
	Шт.
	Штука

	15
	М.п.
	Метр погонный



2. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  Оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию отопительной системы зданий для нужд УФПС Республики Марий Эл.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Целью закупки является: подготовка к отопительному периоду отопительной системы, запорной и регулирующей арматуры в технически исправном и работоспособном состоянии.
3.2. Результатом оказанных услуг является правильное функционирование и работоспособность отопительной системы в осенне- зимнем периоде.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги по промывке и гидравлическому испытанию отопительной системы оказываются:
- Начало оказания услуг: с даты заключения договора.
- Окончание оказания услуг: не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

           4.2. Место оказания услуг: 

	№п/п
	Индекс
	Наименование объекта
	Адрес места оказания услуг

	1
	424000
	Здание почтамта
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 140

	2
	424950
	Участок сортировки и обработки почтовых отправлений
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 8 

	3
	424007
	ОПС
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 42а

	4
	424730
	АТП (объект «контора»)
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьёва, д. 40а 

	5
	424730
	АТП (объект «гараж»)
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьёва, д. 40а

	6
	424701
	АТП (объект «мастерская»)
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьёва, д. 40а

	7
	424701
	АТП (объект «ремонтная мастерская»)
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьёва, д. 40а 

	8
	424701
	АТП (объект «профилакторий»)
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьёва, д. 40а 

	9
	424038
	ОПС
	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д. 11а

	10
	425203
	ОПС
	Республика Марий Эл, Медведевский р-н, с. Нурма, ул. Советская, д. 15а

	11
	425200
	Почтамт и ОПС
	Республика Марий Эл, пгт. Медведево, ул. Советская, д. 10

	12
	425408
	ОПС
	Республика Марий Эл, Советский р-н, п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 3, пом. 1-13

	13
	425331
	ОПС
	Республика Марий Эл, Горномарийский р-н, д. Озерки, ул. 8 Марта, д. 4 

	14
	425310
	ОПС
	Республика Марий Эл, Горномарийский р-н, с. Еласы, ул. Октябрьская, д. 14а

	15
	425304
	ОПС
	Республика Марий Эл, Горномарийский р-н, с. Кулаково, ул. Центральная, д.5

	16
	425586
	ОПС
	Республика Марий Эл, Параньгинский р-н, с. Илеть, ул. Заречная, д. 21

	17
	425581
	ОПС
	Республика Марий Эл, Параньгинский р-н, с. Елеево, ул. Рабочая, д.1, пом.1

	18
	425400
	ОПС
	Республика Марий Эл, Советский р-н, ул. Котовского, д. 6

	19
	425430
	ОПС
	Республика Марий Эл, пгт. Новый Торьял, ул. Юбилейная, д. 15

	20
	425120
	Почтамт и ОПС
	Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Советская, д. 2а

	21
	425440
	ОПС
	Республика Марий Эл, р-н Новоторъяльский, д Токтарсола, ул Центральная, д 41а, помещение 2

	22
	425000
	Почтамт и ОПС
	Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 22



5.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1 Общие требования к техническим характеристикам оказываемых услуг.
- Промывку отопительной системы проводить постоянно в присутствии представителя Заказчика горячей теплофикационной водой или холодной водой;
- Сопла и диафрагмы гидроэлеваторов на время промывки демонтировать.
-  При выполнении гидропневматической промывки необходимо выполнить  демонтаж и последующий монтаж дроссельных шайб в системе отопления для качественного удаления загрязнений из системы отопления.
- Давление воды в трубопроводах в процессе промывки не должно превышать 1,25 Мпа от рабочего, а давление воздуха, согласно правилам, должно быть не более 0,6 Мпа. Скорость воды, не должно быть слишком высокой, допустимо ее превышение на 0,5 метров в секунду скорости движения теплоносителя.
- Гидропневматическую промывку проводить до тех пор, пока жидкость для промывки отопления на выходе не станет полностью светлой. По окончании процесса систему отопления необходимо сразу же заполнить теплоносителем, произвести осмотр на предмет протечек, выпустить воздух из радиаторов отопления.
- Гидропневматическую промывку оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.
- Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.
- Трубопроводы в тепловых узлах опрессовывать давлением 10 атмосфер, давление поддерживается в течении времени необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут, если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до рабочего.
- Системы отопления должны испытываться пробным давлением равным 1,25 рабочего давления на вводе теплосети, но не менее 0.4 Мпа (4 кгс/см2). Для систем отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - следует принимать не выше 0,8 Мпа (8 кгс), системы панельного и конверторного отопления – не выше 1,0 Мпа (10 кгс/см2).
- Испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов.
- Температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках.
- Давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут, если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.
- Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.
- Результаты гидравлических испытаний на герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если: во время их проведения не произошло падения давления более чем 0,01Мпа (0,1 кгс/см2), не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводах, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.
- При испытании необходимо применять пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 Мпа (0,1кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные Госповерителем.
- После гидравлического испытания с участием представителя теплоснабжающей организации, Заказчика, Исполнителя составляется и подписывается акт гидропневматической промывки и гидравлической опрессовки системы отопления и акт готовности абонента к отопительному периоду 2026-2027 гг. по форме теплоснабжающей организации.

5.2. Основные технико-экономические показатели объектов.
	№
п/п
	Индекс объекта и его адрес
	Кол-во приборов отопления (радиаторов/ секций), шт.
	Протяженность
Внутренних трубопроводов отопления, м.п.
	Протяженность
Наружных трубопроводов отопления, м.п.
	Диаметр труб, мм
	Фильтры/ грязевики
Кол.-во 
шт.
	Название ресурсоснабжающей организации

	1
	424000, Республика Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 140
	217/1876
	1 366,63
	10
	20; 25; 32; 40; 50; 76; 89
	        1
	АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

	2
	424950, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 8 
	34/538
	382,50
	78
	20; 50; 76; 80
	        1
	АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

	3
	424007, Республика Марий Эл , г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 42а
	27/180
	178,00
	5
	20; 40
	        1
	Филиал ПАО "Т Плюс" "Марий Эл и Чувашии"

	4
	424730, Республика Марий Эл , г. Йошкар-Ола, ул. Соловьёва, д. 40 (контора)
	17/116
	185,4
	_
	20;32
	         _
	Филиал ПАО "Т Плюс" "Марий Эл и Чувашии"

	5
	424730, Республика Марий Эл , г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева,  д. 40а (гараж)
	--
	560,4
	 -
	25; 50; 108

	
	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

	6
	424701, Республика Марий Эл , г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева,  д. 40а (мастерская)
	--
	360,7

	-
	25; 50; 108
	
	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

	7
	424701, Республика Марий Эл , г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева,  д. 40а (ремонтная мастерская)
	---
	256,9

	-
	25; 50; 108
	
	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

	8
	424701, Республика Марий Эл ,  г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева,  д. 40а (профилакторий)
	---
	522

	-
	25; 50; 108
	
	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

	9
	424038, Республика Марий Эл , г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д. 11а
	31/263
	  1 260,37  
	_
	20; 32; 40; 50
	         1
	АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

	10
	425203, Республика Марий Эл , Медведевский р-н, с. Нурма, ул. Советская, д. 15а
	9/108
	133,18
	_
	25; 159
	        _
	АО «Марикоммунэнерго»

	11
	425200, Республика Марий Эл , пгт. Медведево, ул. Советская, д. 10
	57/539
	405,64

	_
	20; 25; 32; 40; 50
	        1
	АО «Марикоммунэнерго»

	12
	425408, Республика Марий Эл , Советский р-н, п. Солнечный, ул. Солнечная, д 3
	9/157
	159,44
	
	20; 32
	
	АО «Марикоммунэнерго»

	13
	425331, Республика Марий Эл ,  Горномарийский р-н, д. Озерки, ул. 8 Марта д. 4
	25/166
	148,88
	_
	20; 32
	        _
	Филиал АО «Марикоммунэнерго» "Козьмодемьянские ТС"

	14
	425310, Республика Марий Эл , Горномарийский р-н, с. Еласы, ул. Октябрьская, д. 14а
	22/132
	132,6
	_
	20; 25
	       _
	Филиал АО «Марикоммунэнерго» "Козьмодемьянские ТС"

	15
	425304, Республика Марий Эл , Горномарийский р-н, с. Кулаково, ул. Центральная, д. 5
	12/62
	94,8
	150
	20; 32
	       2
	Филиал АО «Марикоммунэнерго» "Козьмодемьянские ТС"

	16
	425586, Республика Марий Эл , Параньгинский р-н, с. Илеть, ул. Заречная, д. 21
	11/57
	89,0
	_
	20; 25
	        _
	Филиал АО «Марикоммунэнерго» "Северо-Восточные тепловые сети"

	17
	425581, Республика Марий Эл, Параньгинский р-н, с. Елеево, ул. Рабочая,  д.1,пом.1
	9/113
	80,84
	_
	20; 25
	        _
	Филиал АО «Марикоммунэнерго» "Северо-Восточные тепловые сети"

	18

	425400, Республика Марий Эл, Советский р-н, п. Советский, ул. Котовского д.6
	38/231
	399,6
	_
	20; 25; 32
	         1
	АО «Марикоммунэнерго»

	19
	425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Юбилейная, д. 15
	57/514
	575,9
	
	20; 50
	
	Филиал АО «Марикоммунэнерго» "Северо-Восточные тепловые сети"

	20
	425120, Республика Марий Эл, п. Морки, ул. Советская, д. 2а
	20/280
	349,46
	
	20; 50
	
	АО «Марикоммунэнерго»

	21
	425440, Республика Марий Эл, р-н Новоторъяльский, д Токтарсола, ул Центральная, д 41а, помещение 2
	10/40
	68,0
	
	20; 25
	
	Филиал АО «Марикоммунэнерго» "Северо-Восточные тепловые сети"

	22
	425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 22
	115/1251
	1 382,1
	
	20; 25; 32; 40; 50
	
	ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"



6.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг
При   оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию отопительной системы зданий Исполнитель руководствуется и соблюдает требования следующих документов:
- ФЗ № 190 от 27.01.2010 «О теплоснабжении»;
- Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 21.08.2025 №956);
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»;
- ФЗ №384 от 30.12.2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения».
Сотрудники Исполнителя должны быть обучены слесарно-сантехническим работам и иметь подтверждающие документы (удостоверение, диплом слесаря-сантехника с разрядом не менее 4).

6.2.  Условия оказания услуг
- При оказании услуг должны присутствовать представители теплоснабжающей организации.
- Исполнитель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента начала оказания услуг оповестить Заказчика и представителя теплоснабжающей организации о дате оказания услуг.
- Услуги должны оказываться в рабочее время с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.
- Перед началом оказания услуг Исполнитель согласовывает все отключения системы отопления, связанные с оказанием услуг с Заказчиком.
- Исполнитель оказывает услуги используя собственные материалы, оборудование и инструменты.
- Выявленные при гидравлических испытаниях отопительной системы дефекты должны быть устранены Заказчиком. После устранения Заказчиком дефектов отопительной системы, Исполнитель проводит гидравлические испытания повторно на том объекте, где были выявлены дефекты, в соответствии с условиями настоящего технического задания.

6.3.  Требования к безопасности
Во время оказания услуг Исполнитель обязуется соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объектах Заказчика, а также Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок «Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н».

6.4.  Условия сдачи-приемки услуг
6.4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в присутствии представителя Заказчика, Исполнителя, Теплоснабжающей организации.
6.4.2. С целью приемки оказанных услуг Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания оказания услуг обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
6.4.3. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
6.4.4. Если оказанные услуги соответствуют условиям Технического задания, Сторонами не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания приемки оказанных услуг подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
6.4.5. С даты получения акта готовности абонента к отопительному периоду 2026-2027гг., оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком.

6.5.  Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Факт оказания услуг подтверждается Актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным обеими сторонами, Актом готовности абонента к отопительному периоду 2026-2027г.                                                                                                                                           
 После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней направить Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы в составе: 
– счет на оплату;
– счет-фактура (Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС)
7.  ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантия на оказанные услуги составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не применяется

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
           Отсутствуют.




