«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.12.10.110 Поставка выключателей вакуумных 10кВ для Аварийного запаса

Западных электрических сетей»

Лот № -РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.)	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	10

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.): Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.)	10

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка выключателей вакуумных 10кВ для Аварийного запаса Западных электрических сетей».

  - Цель использования закупаемой продукции

Поставка выключателей вакуумных 10кВ для Аварийного запаса.

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции * | Ед. изм. | кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.) | шт | 1 | 27.12.10.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 1 | Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 перемен.) | шт | 1 | 27.12.10.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Требования к срокам поставки

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока изготовления продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.) | С даты заключения договора | В течение 120 дней с даты заключения договора |
|  | Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 перемен.) | С даты заключения договора | В течение 120 дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции №1-5 продукции представлены в Таблицах 3.1-3.5 настоящих Технических требований |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования по безопасности |  | Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к новизне товара |  | Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 4-го квартала 2025г.), ранее не использованной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам |  | В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки |  | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174 г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к отгрузке и упаковке товара |  | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к маркировке товара |  | Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - декларация соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами выключателя. В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - паспорт на продукцию.; - декларация/сертификат соответствия; - руководство по эксплуатации - инструкция по сборке; | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к сертификации продукции |  | Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, не менее |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 66 мес. с даты поставки продукции на склад покупателя | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: | - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Руководство по эксплуатации; - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий). - Протокол испытаний (полный текст) на соответствие требованиям ГОСТ Р 52565-2006, п. 9.2 (проверка показателей по механической работоспособности выключателя); - Ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019. |  | Предоставление подтверждающего документа |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
|  | Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

- Таблица 3.1 Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.): Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технические характеристики выключателей |  |  |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Номинальный рабочий ток, не менее, А | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток отключения КЗ, не менее кА | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Отключение и включение аппарата в отсутствии оперативного питания | Есть | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Номинальная частота сети, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Климатическое исполнение | У2 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Значение t окр.воздуха при эксплуатации | +40 …- 45˚С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Выключатель должен быть снабжен | - сигнализацией аварийного отключения выключателя; - устройством питания от токовых цепей при отсутствии напряжения питания - местным и дистанционным управлением, в том числе от низковольтного вспомогательного источника питания - указателем положения контактов; - комплектом установки для монтажа взамен существующих выключателей - управление выключателем должно осуществляться без применения дополнительных блоков управления. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Конструкция выключателя должна обеспечивать | - полную заводскую готовность выключателя, - простой и быстрый монтаж; - полную взаимозаменяемость с масляными выключателями прошлых лет по главным и вспомогательным цепям. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Коммутационный ресурс, циклов «В- О» | 50 000 | Указание характеристик |  |  |
| 1.12 | Конструкция привода | Электромагнитный с магнитной защелкой, - возможность включения/отключения при отсутствии оперативного питания; | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13 | Наличие электромагнитных блокировок для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала | Наличие встроенной блокировки от повторных включений | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 | Срок службы, не менее, лет | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15 | Ограничители перенапряжения, шт | 3 |  |  |  |
| 1.16 | Срок эксплуатации между капитальными ремонтами | Неремонтируемый на протяжении всего срока службы. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17. | Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90 | М6 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Информация о модернизируемом шкафе |  |  |  |  |
| 2.1 | -Тип шкафа | К-XII | -//- |  |  |
| 2.2 | -Серия заменяемого выключателя | ВМПЭ-10 | -//- |  |  |
| 2.3 | -Тип привода заменяемого выключателя | Встроенный электромагнитный | -//- |  |  |
| 2.4 | -Род оперативного тока | постоянный | -//- |  |  |
| 2.5 | -Напряжение оперативного питания, В | 220 | -//- |  |  |
| 2.6 | -Тип релейной защиты | Электромеханическая | -//- |  |  |
| 3. | Способ модернизации: |  |  |  |  |
| 3.1 | - силовой части | Применить типовой комплект адаптации КРУН, без замены выкатных элементов | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | - вторичных цепей | В комплект поставки включить: - Клеммный ряд (типа АВК 4А или аналог) на не менее 60 клемм - Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 1,5 мм2 (в расчете 60 метров на 1 ячейку) - Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 2,З мм2 (в расчете 15 метров на 1 ячейку) - Разъем штепсельный (для подключения вторичных цепей от выключателя к релейному отсеку. Тип СШР55П30ЭГ1 0180-00369Е) -2шт. на 1ячейку. | Согласие с требованием |  |  |

- Таблица 3.2 Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.): Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технические характеристики выключателей |  |  |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Номинальный рабочий ток, не менее, А | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток отключения КЗ, не менее кА | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Отключение и включение аппарата в отсутствии оперативного питания | Есть | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Номинальная частота сети, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Климатическое исполнение | У2 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Значение t окр.воздуха при эксплуатации | +40 …- 45˚С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Выключатель должен быть снабжен | - сигнализацией аварийного отключения выключателя; - устройством питания от токовых цепей при отсутствии напряжения питания - местным и дистанционным управлением, в том числе от низковольтного вспомогательного источника питания - указателем положения контактов; - комплектом установки для монтажа взамен существующих выключателей - управление выключателем должно осуществляться без применения дополнительных блоков управления. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Конструкция выключателя должна обеспечивать | - полную заводскую готовность выключателя, - простой и быстрый монтаж; - полную взаимозаменяемость с масляными выключателями прошлых лет по главным и вспомогательным цепям. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Коммутационный ресурс, циклов «В- О» | 50 000 | Указание характеристик |  |  |
| 1.12 | Конструкция привода | Электромагнитный с магнитной защелкой, - возможность включения/отключения при отсутствии оперативного питания; | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13 | Наличие электромагнитных блокировок для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала | Наличие встроенной блокировки от повторных включений | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 | Срок службы, не менее, лет | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15 | Ограничители перенапряжения, шт | 3 |  |  |  |
| 1.16 | Срок эксплуатации между капитальными ремонтами | Неремонтируемый на протяжении всего срока службы. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17. | Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90 | М6 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Информация о модернизируемом шкафе |  |  |  |  |
| 2.1 | -Тип шкафа | К-XII | -//- |  |  |
| 2.2 | -Серия заменяемого выключателя | ВМПЭ-10 | -//- |  |  |
| 2.3 | -Тип привода заменяемого выключателя | Встроенный электромагнитный | -//- |  |  |
| 2.4 | -Род оперативного тока | переменный | -//- |  |  |
| 2.5 | -Напряжение оперативного питания, В | 220 | -//- |  |  |
| 2.6 | -Тип релейной защиты | Электромеханическая | -//- |  |  |
| 3. | Способ модернизации: |  |  |  |  |
| 3.1 | - силовой части | Применить типовой комплект адаптации КРУН, без замены выкатных элементов | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | - вторичных цепей | В комплект поставки включить: - Клеммный ряд (типа АВК 4А или аналог) на не менее 60 клемм - Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 1,5 мм2 (в расчете 60 метров на 1 ячейку) - Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 2,З мм2 (в расчете 15 метров на 1 ячейку) - Разъем штепсельный (для подключения вторичных цепей от выключателя к релейному отсеку. Тип СШР55П30ЭГ1 0180-00369Е) -2шт. на 1ячейку. | Согласие с требованием |  |  |