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[bookmark: _Toc237588319]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc237588320] Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования




1.2. [bookmark: _Toc237588321] Наименование закупаемой продукции
«Поставка выключателей вакуумных 10кВ для Аварийного запаса Западных электрических сетей». 
1.3. [bookmark: _Toc237588322]Цель использования закупаемой продукции
Поставка выключателей вакуумных 10кВ для Аварийного запаса. 
2. Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc237588323]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc237588324] Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54785619][bookmark: _Toc237588325]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции *
	Ед. изм.
	кол-во

	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.)
	шт
	1
	27.12.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	1
	Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 перемен.)
	шт
	1
	27.12.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции



* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.1.2. [bookmark: _Toc237588326]Требования к срокам поставки
[bookmark: _Toc237588327][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока изготовления продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _Toc237588328]Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.)
	С даты заключения договора
	В течение 120 дней с даты заключения договора

	2. 
	Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 перемен.)
	С даты заключения договора
	В течение 120 дней с даты заключения договора



4

2.2. [bookmark: _Toc126738558][bookmark: _Toc126676857][bookmark: _Toc189752450][bookmark: _Toc237588329]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc189752451][bookmark: _Toc237588330]Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции №1-5 продукции представлены в Таблицах 3.1-3.5 настоящих Технических требований
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Требования по безопасности 
	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к новизне товара
	Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 4-го квартала 2025г.), ранее не использованной
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к используемым материалам

	В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.  
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174 г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Требования к отгрузке и упаковке товара
	Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002).
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Требования к маркировке товара
	Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки.
Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы:
· транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.;
· декларация соответствия – 1 экз.;
· упаковочный лист – 1 экз.;
· документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз.
В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами выключателя.
В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано:
· наименование Поставщика;
· гарантийные обязательства Поставщика;
· наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара;
· гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования);
· номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	4. [bookmark: _Toc126676856][bookmark: _Toc126738557][bookmark: _Toc127617205][bookmark: _Toc161923597][bookmark: _Toc161923765][bookmark: _Toc189752452]
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация:
· паспорт на продукцию.;
· декларация/сертификат соответствия;
· руководство по эксплуатации
· инструкция по сборке;
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Требования к сертификации продукции
	Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к гарантиям, не менее
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 66 мес. с даты поставки продукции на
склад покупателя
	Указание характеристик
	
	

	6. 
	Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: 

	- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
- Руководство по эксплуатации;
- Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий).
- Протокол испытаний (полный текст) на соответствие требованиям ГОСТ Р 52565-2006, п. 9.2 (проверка показателей по механической работоспособности выключателя);
- Ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.
	Предоставление подтверждающего документа
	
	

	7. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	7.1. 
	Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	













[bookmark: _Toc237588331]Таблица 3.1 Требования к продукции
[bookmark: _Toc237588332]Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.): Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технические характеристики выключателей
	
	
	
	

	1.1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Номинальный рабочий ток, не менее, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Номинальный ток отключения КЗ, не менее кА
	20
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Отключение и включение аппарата в отсутствии оперативного питания
	Есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Климатическое исполнение
	У2
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Значение t окр.воздуха при эксплуатации
	+40 …- 45˚С
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Выключатель должен быть снабжен
	- сигнализацией аварийного отключения выключателя;
- устройством питания от токовых цепей при отсутствии напряжения питания
- местным и дистанционным управлением, в том числе от низковольтного вспомогательного источника питания
- указателем положения контактов;
- комплектом установки для монтажа взамен существующих выключателей
- управление выключателем должно осуществляться без применения дополнительных блоков управления.
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Конструкция выключателя должна обеспечивать
	- полную заводскую готовность выключателя, - простой и быстрый монтаж;
- полную взаимозаменяемость с масляными выключателями прошлых лет по главным и вспомогательным цепям.
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Коммутационный ресурс, циклов «В- О»
	50 000
	Указание характеристик
	
	

	1.12
	Конструкция привода
	Электромагнитный с магнитной защелкой, - возможность включения/отключения при отсутствии оперативного питания;
	Согласие с требованием
	
	

	1.13
	Наличие электромагнитных блокировок для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала
	Наличие встроенной блокировки от повторных включений
	Согласие с требованием
	
	

	1.14
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Согласие с требованием
	
	

	1.15
	Ограничители перенапряжения, шт
	3
	
	
	

	1.16
	Срок эксплуатации между капитальными ремонтами
	Неремонтируемый на протяжении всего срока службы.
	Согласие с требованием
	
	

	1.17.
	Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90
	М6
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Информация о модернизируемом шкафе
	
	
	
	

	2.1
	-Тип шкафа
	К-XII
	-//-
	
	

	2.2
	-Серия заменяемого выключателя
	ВМПЭ-10
	-//-
	
	

	2.3
	-Тип привода заменяемого выключателя
	Встроенный электромагнитный
	-//-
	
	

	2.4
	-Род оперативного тока
	постоянный
	-//-
	
	

	2.5
	-Напряжение оперативного питания, В
	220
	-//-
	
	

	2.6
	-Тип релейной защиты
	Электромеханическая
	-//-
	
	

	3.
	Способ модернизации:
	
	
	
	

	3.1
	- силовой части
	Применить типовой комплект адаптации КРУН, без замены выкатных элементов
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	- вторичных цепей
	В комплект поставки включить:
- Клеммный ряд (типа АВК 4А или аналог) на не менее 60 клемм 
- Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 1,5 мм2 (в расчете 60 метров на 1 ячейку)
- Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 2,З мм2 (в расчете 15 метров на 1 ячейку)
- Разъем штепсельный (для подключения вторичных цепей от выключателя к релейному отсеку. Тип СШР55П30ЭГ1 0180-00369Е) -2шт. на 1ячейку.
	Согласие с требованием
	
	



Таблица 3.2 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.): Выключатель вакуумный 10 кВ 1000А (220 пост.)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технические характеристики выключателей
	
	
	
	

	1.1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Номинальный рабочий ток, не менее, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Номинальный ток отключения КЗ, не менее кА
	20
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Отключение и включение аппарата в отсутствии оперативного питания
	Есть
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Климатическое исполнение
	У2
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Значение t окр.воздуха при эксплуатации
	+40 …- 45˚С
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Выключатель должен быть снабжен
	- сигнализацией аварийного отключения выключателя;
- устройством питания от токовых цепей при отсутствии напряжения питания
- местным и дистанционным управлением, в том числе от низковольтного вспомогательного источника питания
- указателем положения контактов;
- комплектом установки для монтажа взамен существующих выключателей
- управление выключателем должно осуществляться без применения дополнительных блоков управления.
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Конструкция выключателя должна обеспечивать
	- полную заводскую готовность выключателя, - простой и быстрый монтаж;
- полную взаимозаменяемость с масляными выключателями прошлых лет по главным и вспомогательным цепям.
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Коммутационный ресурс, циклов «В- О»
	50 000
	Указание характеристик
	
	

	1.12
	Конструкция привода
	Электромагнитный с магнитной защелкой, - возможность включения/отключения при отсутствии оперативного питания;
	Согласие с требованием
	
	

	1.13
	Наличие электромагнитных блокировок для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала
	Наличие встроенной блокировки от повторных включений
	Согласие с требованием
	
	

	1.14
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Согласие с требованием
	
	

	1.15
	Ограничители перенапряжения, шт
	3
	
	
	

	1.16
	Срок эксплуатации между капитальными ремонтами
	Неремонтируемый на протяжении всего срока службы.
	Согласие с требованием
	
	

	1.17.
	Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90
	М6
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Информация о модернизируемом шкафе
	
	
	
	

	2.1
	-Тип шкафа
	К-XII
	-//-
	
	

	2.2
	-Серия заменяемого выключателя
	ВМПЭ-10
	-//-
	
	

	2.3
	-Тип привода заменяемого выключателя
	Встроенный электромагнитный
	-//-
	
	

	2.4
	-Род оперативного тока
	переменный
	-//-
	
	

	2.5
	-Напряжение оперативного питания, В
	220
	-//-
	
	

	2.6
	-Тип релейной защиты
	Электромеханическая
	-//-
	
	

	3.
	Способ модернизации:
	
	
	
	

	3.1
	- силовой части
	Применить типовой комплект адаптации КРУН, без замены выкатных элементов
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	- вторичных цепей
	В комплект поставки включить:
- Клеммный ряд (типа АВК 4А или аналог) на не менее 60 клемм 
- Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 1,5 мм2 (в расчете 60 метров на 1 ячейку)
- Провод одножильный монтажный, гибкий, сечением 2,З мм2 (в расчете 15 метров на 1 ячейку)
- Разъем штепсельный (для подключения вторичных цепей от выключателя к релейному отсеку. Тип СШР55П30ЭГ1 0180-00369Е) -2шт. на 1ячейку.
	Согласие с требованием
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