Руководитель Отдела безопасности

УФПС Республики Марий Эл

_________________А.Н. Казакова

«______»________________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России»

Йошкар-Ола

2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | БКИ | Блок контроля индикации |
| 2. | БСОП | Беспроводная система обнаружения пожара |
| 3. | ГГВ | Громкоговоритель |
| 4. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 5. | ГОПС | Городское отделение почтовой связи |
| 6. | ДД | Датчик движения |
| 7. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 8. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 9. | ДИП | Дымовой извещатель пожарный оптико-электрический |
| 10. | ИО | Извещатель охранный оптико-электронный объемный |
| 11. | ИОД | Извещатель охранный вибрационный |
| 12. | ИОМ | Извещатель охранный магнитоконтактный |
| 13. | ИП | Извещатель пожарный |
| 14. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 15. | ООП | Оповещатель охранно-пожарный |
| 16. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 17. | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 18. | ИПД | Извещатель пожарный дымовой |
| 19. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 20. | ИПТ | Извещатель пожарный тепловой |
| 21. | ИРП | Извещатель ручной пожарный |
| 22. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 23 | КД | Система контроля доступа (количество рубежей) |
| 24. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 25. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности |
| 26. | Отделение почтовой связи (объект) | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 27. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 28. | ОЗ | Оповещатель звуковой |
| 29. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 30. | ОПСВ | Оповещатель пожарный световой «Выход» |
| 31. | ОР | Оповещатель речевой |
| 32. | ОТ (ТВК) | Система охранного телевидения (количество камер) |
| 33. | СПС | Система пожарной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 34. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 25. | ППКП | Прибор приемно-контрольный пожарный |
| 36. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 37. | ПУиК | Пульт управления и контроля |
| 38. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 39. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 40. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 41. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (входит в состав СПС) |
| 42. | СОПС | Сельское отделение почтовой связи |
| 43. | СОТ | Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 44. | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 45. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 46. | ТЗ | Техническое задание |
| 47. | ТО | Техническое обслуживание |
| 48 | ТР | Текущий ремонт |
| 49. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте |
| 50. | ШПА | Шкаф пожарной автоматики |
| 51. | ГУ МЧС | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности: СОТС, СКУД, СОТ, СПС на объектах почтовой связи УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Республики Марий Эл и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.

КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ, СПС.

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей. СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать 
TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).

Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.

СПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: на Объектах УФПС Республики Марий Эл согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Срок оказания Услуг: в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня начала оказания Услуг.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан 
в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.

- ТО и ТР СОТС, СКУД, СПС и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан 
в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) 
и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения 
(приложение № 3 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью 
и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил 
и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы 
и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст 
c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объектах;

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, СПС

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранно-пожарной сигнализации | СОТС, СПС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранно- пожарных извещателей | СОТС, СПС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 14. | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС, СПС | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, СПС

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стекол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, СПС подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно 
с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается 
в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

- Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. 21.05.2021) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п (приложение 8 к ТЗ).

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои Ф.И.О. и номер заявки.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно 
приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой 
на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов 
и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе 
при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг. В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, 
и оборудования превышает 20 % установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию 
и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.

При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится 
в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только 
в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ, СПС проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами работ, либо иной документ, позволяющих выполнить ему Работы в соответствии с ТЗ. При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ либо иной документ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», позволяющую выполнить ей Работы в соответствии с ТЗ.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры 
для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Работоспособность СОТС, СПС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранно-пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения 
от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи 
со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.

  - Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать охрану труда и технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, СПС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень технических систем безопасности | 20 |
| 2 | Дефектная ведомость | 38 |
| 3 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение | 39 |
| 4 | Акт оказанных Услуг по заявке | 41 |
| 5 | Акт установки оборудования | 42 |
| 6 | Акт первичного обследования системы | 43 |
| 7 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы | 45 |
| 8 | Стандарт «Технические средства охраны» | 47 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России»,

подлежащих ТО, ТР

| № п/п | Наименование Объекта | Адрес Объекта | Количество этажей/ Помещений /площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППК | ИО | ИОД/ ИОМ | КТС | ОТ | ДИП | КД |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424000 | 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 140 | 43/ 98 / 2778 | 3 | 60 | 26 /95 | 11 | 30 | 253 | 3 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424002 | 424002, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 39 | 1 / 3 / 195,2 | 2 | 5 | 5/15 | 2 | 12 | 10 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424003 | 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 36 | 1 / 7 / 120,0 | 2 | 6 | 9/3 | 2 | 0 | 16 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424004 | 424004, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 42 Г | 1 / 3/ 77,8 | 2 | 5 | 3 / 16 | 2 | 12 | 10 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424005 | 424005, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 52 | 1 / 3/ 87,2 | 2 | 5 | 7/12 | 2 | 0 | 10 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424006 | 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 170 | 1 / 7 / 183,9 | 2 | 5 | 9 / 5 | 2 | 12 | 10 | 2 |
|  | АТП 424730 | 424730, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 40 А | 1/ 69/ 2685,3 | 2 | 0 | 48/ 122 | 3 | 29 | 62 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424007 | 424007, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 42 А | 1 / 8 / 262,2 | 2 | 4 | 5 / 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424016 | 424016, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 67 | 1 / 3 / 39,9 | 2 | 5 | 0 / 1 | 2 | 0 | 10 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424019 | 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, д. 9 А | 1 / 7 / 164,0 | 2 | 3 | 7 / 17 | 2 | 0 | 12 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424020 | 424020, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 88 | 1 / 3 / 74,5 | 2 | 5 | 4 /17 | 2 | 0 | 6 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424028 | 424028, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 13 | 1 /8 / 215,7 | 2 | 8 | 10 / 9 | 2 | 0 | 24 | 2 |
|  | 424950 Йошкар-Ола УОС ЦООПО | 424950, г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, д. 8 | 2 / 25 / 814,5 | 2 | 0 | 7/6 | 2 | 17 | 47 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424031 | 424031, г. Йошкар-Ола, пер. Первомайский, д. 5 | 1 / 8 / 159,9 | 2 | 4 | 9 / 3 | 2 | 0 | 20 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424032 | 424032, г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, д. 3 | 1 / 6 / 114,8 | 2 | 3 | 3 / 3 | 3 | 5 | 12 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424033 | 424033, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 6 | 1 / 6 / 999,1 | 2 | 3 | 6/2 | 2 | 0 | 12 | 2 |
|  | ГОПС, г. Йошкар-Ола 424030 | 424030, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 51В | 1 / 2 / 112,10 | 2 | 5 | 8/16 | 2 | 0 | 6 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424036 | 424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 68 | 1 / 6 / 202,9 | 2 | 2 | 6 / 8 | 2 | 0 | 16 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424037 | 424037, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 2 Б | 1/ 9 / 168,5 | 2 | 5 | 11/40 | 2 | 6 | 23 | 2 |
|  | 424990, УКД Йошкар-Ола | 424990, г. Йошкар-Ола, Советская, 138 | 1 / 3 / 84,25 | 2 | 3 | 9 / 25 | 2 | 6 | 11 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424038 | 424038, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д. 11 А | 1 / 13 / 681,7 | 2 | 8 | 9/16 | 8 | 14 | 23 | 2 |
|  | ИВЦ Йошкар-Ола 424710 | 424710, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д. 11 А | 1 /4 / 125,4 | 2 | 1 | 7/ 18 | 3 | 0 | 14 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424039 | 424039, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов, д. 26 | 1/ 12 / 223,2 | 2 | 16 | 10 / 43 | 2 | 0 | 28 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424913 | 424913, г. Йошкар–Ола, ул. Большое Чигашево, д. 74 | 1 / 4 / 58,1 | 2 | 1 | 3/2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
|  | ГОПС Йошкар-Ола 424008 | 424008, г. Йошкар–Ола, ул. Петрова, д. 23 | 1 / 4 / 156,8 | 2 | 5 | 5/10 | 3 | 0 | 15 | 2 |
|  | ГОПС Оршанка 425250 | 425250, Оршанский район, п.г.т. Оршанка, ул. Советская, д. 126 | 1 / 5 / 80,9 | 2 | 6 | 8/9 | 2 | 0 | 10 | 2 |
|  | СОПС Марково 425241 | 425241, Оршанский район, д. Марково, ул. Центральная, д. 47 А | 1 /2 / 38,9 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС Куяр 424930 | 424930, Медведевский район, п. Куяр, ул. Центральная, д. 28 | 1 / 3 / 48,7 | 1 | 2 | 3/2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
|  | СОПС Пемба 424920 | 424920, Медведевский р-н, п. Пемба, ул. Вокзальная, д. 17 | 1 / 2 / 28,6 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС Семеновка 424918 | 424918, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Советская, д. 41 | 1 / 3 / 156,8 | 1 | 5 | 6/1 | 2 | 0 | 10 | 2 |
|  | СОПС 424901 Сурок | 424901, Медведевский р-н, п. Сурок, ул. Спортивная, д.15, пом 52 | 1 / 1 / 45,7 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | СОПС Силикатный 424910 | 424910, Медведевский р-н, п. Силикатный, ул. Мира, д. 37 | 1 / 3 /90 | 1 | 3 | 1/7 | 2 | 2 | 10 | 2 |
|  | СОПС Михайловка 425411 | 425411, Советский район, д. Михайловка, ул. Дружбы, д. 12 | 1 / 2 / 22,07 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | ГОПС Советский 425400 | 425400, Советский район, п.г.т Советский, ул. Котовского, д. 6 | 2 / 18 / 399,6 | 2 | 21 | 0/8 | 1 | 2 | 30 | 2 |
|  | СОПС Ронга 425416 | 425416, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д. 1 | 1 / 5 / 61,4 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС Чкарино 425414 | 425414, Советский район, с. Чкарино, ул. Центральная, д. 22 | 1 /2 / 24,80 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС Вятское 425407 | 425407, Советский район, с. Вятское, ул. Новикова, з/у 18 | 1 / 2 / 31,12 | 2 | 3 | 2/5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | СОПС Кельмаксола 425402 | 425402, Советский район, д. Кельмаксола, ул. Ермакова, д. 24 | 1 / 2 / 29,8 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС Кужмара 425403 | 425403, Советский район, с. Кужмара, ул. Центральная, д. 2 | 1 / 3 / 55,12 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | ГОПС Волжск 425000 | 425000, Волжский район, г. Волжск, ул. Ленина, д. 22 | 2/ 18 / 1437,3 | 3 | 30 | 30 / 64 | 12 | 9 | 121 | 2 |
|  | ГОПС Волжск 425001 | 425001, Волжский район, г. Волжск, ул. Заводская, 10 | 1 / 6 / 60,2 | 1 | 1 | 1 / 5 | 2 | 0 | 8 | 2 |
|  | ГОПС Волжск 425003 | 425003, Волжский район, г. Волжск, ул. Прохорова, д.118 | 1 / 12 / 126,4 | 1 | 0 | 6/5 | 2 | 0 | 24 | 2 |
|  | ГОПС Волжск 425005 | 425005, Волжский район, г. Волжск, ул. Щорса, д.35 | 1 / 5 / 7 6,3 | 1 | 2 | 2/14 | 2 | 0 | 14 | 2 |
|  | ГОПС Волжск 425008 | 425008, Волжский район, г. Волжск, ул. Шестакова, д. 6А | 1 / 5 / 80,5 | 1 | 0 | 3/23 | 2 | 0 | 16 | 2 |
|  | ГОПС Волжск 425009 | 425009, Волжский район, г. Волжск, ул. 107 Бригады, д. 5 | 1 / 3 / 53,9 | 1 | 1 | 1/4 | 2 | 0 | 6 | 2 |
|  | ГОПС Волжск 425011 | 425011, Волжский район, г. Волжск, ул. Ленина, д. 69 | 1 / 2 / 68,7 | 1 | 0 | 4 /1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
|  | СОПС 425016 Новые Параты | 425016, Волжский район, с. Новые Параты, ул. Центральная, д. 1 | 1 / 6 / 60,4 | 1 | 2 | 5/2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
|  | СОПС 425022 Сотнур | 425022, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 28 | 1 / 3 / 48,4 | 2 | 2 | 3 / 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425023 Чодыраял | 425023, Волжский район, д. Чодыраял, ул. Молодежная, д. 22 | 1 /4 / 44 | 2 | 0 | 5/3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС 425030 Приволжский | 425030, Волжский район, п.г.т. Приволжский, ул. Новая, д. 6 | 1 / 4 /80,8 | 1 | 5 | 5/3 | 2 | 0 | 12 | 2 |
|  | СОПС 425032 Помары | 425032, Волжский район, с. Помары, ул. Копцева, д. 6 | 1 / 5 / 114,7 | 2 | 0 | 6/3 | 2 | 0 | 10 | 2 |
|  | СОПС 425035 Карай | 425035, Волжский район, д. Карай, ул. Почтовая, д. 10 | 1 /3 / 43,9 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425020 Петъял | 425901, Волжский р-н, д. Петъял, ул. Школьная, 17 | 1 / 1 / 41,1 | 2 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | ГОПС 425060 Звенигово | 425060, Звениговский р-н, г.Звенигово, ул.Ленина, д. 16 | 1 / 8 / 86,3 | 2 | 0 | 6/10 | 2 | 0 | 12 | 2 |
|  | ГОПС 425062 Звенигово | 425062, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Бутякова, д. 89 | 1 / 3 / 51,7 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
|  | СОПС 425050 Суслонгер | 425050, Звениговский район, п.г.т. Суслонгер, ул. Первомайская, д. 14 | 1 / 12 / 150,8 | 1 | 0 | 8/3 | 0 | 0 | 26 | 1 |
|  | СОПС 425051 Мочалище | 425051, Звениговский район, п. Мочалище, ул. Школьная, д. 17 А | 1 / 3 / 68,4 | 1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425070 Шелангер | 425070, Звениговский район, п. Шелангер, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1 /6 / 146,9 | 1 | 0 | 6/3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
|  | СОПС 425071 Кокшамары | 425071, Звениговский район, д. Кокшамары, ул. Почтовая, д. 3 | 1 / 2 / 30,4 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425073 Кужмара | 425073,Звениговский район, с. Кужмара, ул. Центральная, д. 18 | 1 / 4 / 65,4 | 1 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС 425077 Сидельниково | 425077, Звениговский район, с. Сидельниково, ул. Нагорная, д. 15 А | 1 / 3 / 30,0 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425078 Липша | 425078, Звениговский район, д. Липша, ул. Новая, д. 5 | 1 / 3 / 63,5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|  | СОПС 425080 Илеть | 425080, Звениговский район, п. Илеть, ул. Куйбышева, д. 12 | 1 / 4 / 61,6 | 1 | 2 | 4/5 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | ГОПС 425090 Красногорский | 425090, Звениговский район, п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 14 | 1 /5 / 67,4 | 2 | 0 | 3/1 | 3 | 0 | 8 | 2 |
|  | ГОПС 425091 Красногорский | 425091, Звениговский район, п.г.т. Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 27 | 1 / 4 / 72,7 | 2 | 0 | 4/2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
|  | СОПС 424915 Кокшайск | 424915, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Почтовая, д. 9 | 1 / 3 / 59,1 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425021 Учейкино | 425021, Волжский р-н, д. Учейкино, ул. Советская, д. 61 | 1/3/32,4 | 1 | 7 | 0/2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425079 Черное Озеро | 425079, Звениговский р-н, п. Черное Озеро, ул. Черноозерская, д. 1 | 1/5/91,1 | 1 | 9 | 0/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425033 Полевая | 425033, Волжский, д. Полевая, ул Полевая, д. 98 | 1/3/56,4 | 1 | 9 | 0/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425019 Эмеково | 425019, Волжский р-н, с.Эмеково, ул. Советская, д. 4 | 1/2/24,6 | 1 | 5 | 0/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | ГОПС 425200 Медведево | 425200, Медведевский район, п.г.т Медведево, ул. Советская, д. 10 | 2 / 19 / 618,4 | 2 | 17 | 22/53 | 11 | 13 | 42 | 2 |
|  | ГОПС 425202 Краснооктябрьский | 425202, Медведевский район, п.г.т. Краснооктябрьский, ул. Фабричная, 1 | 1 / 9 / 66,6 | 1 | 3 | 5/2 | 2 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС 425203 Нурма | 425203, Медведевский район, с. Нурма, ул. Советская, д. 15 | 1 / 6 / 72,23 | 1 | 4 | 6/1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
|  | СОПС 425204 Новый | 425204, Медведевский район, п. Новый, ул. Новая, д. 7 | 1 / 1 / 28,80 | 1 | 2 | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | СОПС 425206 Средняя Турша | 425206, Медведевский район, д. Средняя Турша, ул. Школьная, д. 2 | 1 /2 / 31,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425388 Быковка | 425388, Юринский район, д. Быковка, ул. Совхозная, д.10 «в» | 1 / 2 / 61,10 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425210 Шойбулак | 425210, Медведевский р-н, с. Шойбулак, ул. Мира, д. 14 | 1 / 8 / 74,4 | 1 | 0 | 6/19 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425211 Цибикнур | 425211, Медведевский р-н, с. Цибикнур, ул. Пионерская, д. 8 | 1 / 2 / 28,5 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425220 Сенькино | 425220, Медведевский р-н, д. Сенькино, ул. Сенькино, д. 42 | 1 / 3 / 34,2 | 1 | 0 | 3/1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
|  | СОПС 425222 Кузнецово | 425222, Медведевский район, с. Кузнецово, ул. Спортивная, д. 1 | 1 / 4 / 61,1 | 1 | 2 | 6/2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
|  | СОПС 425223 Русский Кукмор | 425223, Медведевский р-н, д. Русский Кукмор, ул. Пионерская, д. 5 | 1 / 2 / 31,8 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425225 Азаново | 425225, Медведевский район, с. Азаново, ул. Фабричная, д. 3, кв. 42 | 1 / 4 / 84.10 | 1 | 0 | 6/1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
|  | СОПС 425226 Юбилейный | 425226, Медведевский р-н, п. Юбилейный, ул. Культуры, д. 10 | 1 / 2 / 37,4 | 1 | 0 | 3/2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
|  | СОПС 425231 Руэм | 425231, Медведевский р-н, п. Руэм, ул. Шумелева, 29 | 1 / 2/ 115,8 | 1 | 2 | 4/3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | ГОПС Юрино 425370 | 425370, Юринский район, п.г.т Юрино, ул. Касаткина, д. 8 | 2/ 7 /140,8 | 2 | 15 | 5/2 | 3 | 0 | 24 | 2 |
|  | СОПС 425376 Марьино | 425376, Юринский район, с. Марьино, ул. Серова, д. 2 | 1 / 4 / 108,25 | 1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | ГОПС 425270 Килемары | 425270, Килемарский район, п.г.т. Килемары, ул. Советская, д. 11 | 1 / 4 / 262,7 | 2 | 9 | 5/20 | 2 | 0 | 11 | 2 |
|  | СОПС 425290 Арда | 425290, Килемарский район, д. Малая Арда, ул. Больничная, д. 3 | 1 / 3 / 63,5 | 1 | 4 | 5/6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|  | СОПС 425279 Красный Мост | 425279, Килемарский район, п. Красный Мост, ул. Центральная, д. 1 | 1 / 5 / 59,4 | 1 | 0 | 4/2 | 2 | 0 | 11 | 2 |
|  | ГОПС 425350 Козьмодемьянск | 425350, Горномарийский р-н г. Козьмодемьянск, ул. Юбилейная, д. 9 | 3 / 21 / 806,1 | 3 | 12 | 11/14 | 3 | 12 | 60 | 2 |
|  | ГОПС 425353 Козьмодемьянск | 425353, Горномарийский р-н, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 87 | 1/4 / 86,6 | 2 | 0 | 4/2 | 3 | 0 | 8 | 2 |
|  | СОПС Озерки 425331 | 425331, Горномарийский р-н, д. Озерки, ул. 8 Марта, д. 4 | 1 / 10 / 241,4 | 1 | 0 | 10/2 | 2 | 0 | 20 | 2 |
|  | СОПС Новая Слобода 425314 | 425314, Горномарийский р-н, д. Новая Слобода, ул. Школьная, д. 48 А | 1 / 2 / 42,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС Виловатово 425303 | 425303, Горномарийский р-н, с. Виловатово, ул. 60 лет СССР, д. 33 | 1 /4 / 63,3 | 1 | 0 | 5/2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
|  | СОПС Чекеево 425305 | 425305, Горномарийский р-н, д. Чекеево, ул. Центральная, д. 4 | 1 / 3 / 55 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС Еласы 425310 | 425310, Горномарийский р-н, с. Еласы, ул. Октябрьская,д. 20 | 1 /10/ 91 | 1 | 0 | 8/1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
|  | СОПС Емелево 425311 | 425311, Горномарийский р-н, с. Емелево, ул. Емелево, д. 23 Б | 1 / 3 / 32,3 | 2 | 0 | 4 / 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
|  | СОПС Емешево 425318 | 425318, Горномарийский р-н, с. Емешево, ул. Григорьева, д. 79 | 1 / 2 / 38,4 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|  | СОПС Кузнецово 425302 | 425302, Горномарийский р-н, с. Кузнецово, ул. Больничная, д. 23 А | 1 / 3 / 41,8 | 2 | 3 | 2/1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
|  | СОПС Кулаково 425304 | 425304, Горномарийский р-н, с. Кулаково, ул. Центральная, д. 5 | 1/ 4 / 66,8 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС Микряково 425317 | 425317, Горномарийский р-н, с. Микряково, ул. Центральная, д. 25 | 1 / 3 / 98,6 | 1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС Пайгусово 425316 | 425316, Горномарийский р-н, с. Пайгусово, ул. Новая, зем. уч. № 5 | 1 / 3 / 30,3 | 2 | 3 | 2/1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
|  | СОПС Пичужкино 425301 | 425301, Горномарийский р-н, д. Пичужкино, ул. Пичужкино, д.7 | 1 /1 / 36,9 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | СОПС Троицкий посад 425307 | 425307, Горномарийский р-н, с. Троицкий Посад, ул. Молодежная, д. 2 | 1 / 5 / 44,3 | 1 | 0 | 5/3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС Усола 425319 | 425319, Горномарийский р-н, д. Усола, ул. зем. уч. №1 | 1 / 3 / 41,8 | 2 | 3 | 5/3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | СОПС Визимьяры 425295 | 425295, Килемарский р-н, п. Визимьяры, ул. Советская, д. 18а | 1/1/48 | 1 | 1 | 0/3 | 1 | 3 | 6 | 2 |
|  | СОПС Знаменский 425221 | 425221, Медведевский р-н, п. Знаменский, ул. Новая, д. 11 | 1/1/30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС Кузнецово 425222 | 425222, Медведевский р-н, с. Кузнецово, ул. Спортивная, д. 1 | 1/4/61,1 | 1 | 9 | 0/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС Люльпаны 425205 | 425205, Медведевский р-н, д. Люльпаны, ул Новая, д. 2 | 1/2/35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | ГОПС 425120 Морки | 425120, Моркинский район, п.г.т. Морки, ул. Советская, д. 2А | 2 / 10 / 242,2 | 3 | 10 | 18/51 | 9 | 12 | 76 | 3 |
|  | ГОПС 425122 Морки | 425122, Моркинский район, п.г.т Морки, ул. Механизаторов, д. 29 | 1 / 2 / 27,4 | 1 | 0 | 2/4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
|  | СОПС 425144 Весьшурга | 425144, Моркинский район, д. Весьшурга, ул. Заозерная, д. 2 | 1 / 1 / 26,8 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | СОПС 425154 Шиньша | 425154, Моркинский район, с. Шиньша, ул. Колхозная, д. 1 | 1 /2 / 57,5 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425131 Красный Стекловар | 425131, Моркинский район, п. Красный Стекловар, ул. Школьная, д.1 | 1 / 4 / 40,6 | 1 | 2 | 3/9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС 425130 Октябрьский | 425130, Моркинский район, п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 10 | 1 /6 / 59,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
|  | СОПС 425133 Коркатово | 425133, Моркинский район, д. Коркатово, ул. Юбилейная, д. 1 А | 1 / 2 / 62,9 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425143 Зеленогорск | 425143, Моркинский район, п. Зеленогорск, ул. Кооперативная, д. 10 | 1 / 3 / 32,00 | 1 | 1 | 3/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425152 Кучко-Памаш | 425152, Моркинский район, д. Кучко-Памаш, ул. Центральная, д. 2 | 1 /3 / 4,8 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425151 Азъял | 425151, Моркинский район, д. Азъял, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 / 2 /25,5 | 1 | 3 | 3/2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | СОПС 425126 Шереганово | 425126, Моркинский район, д. Шереганово, ул. Садовая, д. 1 А | 1 / 3/ 36,6 | 1 | 0 | 3/2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | СОПС 425134 Чодраял | 425134, Моркинский район, д. Чодраял, ул. Механизаторов, д. 4 | 1 / 4 / 32 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС 425145 Изи Кугунур | 425145, Моркинский район, д. Изи Кугунур, ул. Цетральная, д. 14, пом. 1 | 1 / 2 / 13,6 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425141 Петровское | 425141, Моркинский район, с. Петровское, ул. Советская, д. 17 А | 1 / 2 / 31,9 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425142 Шордур | 425142, Моркинский район, д. Шордур, ул. Центральная, д. 27 А | 1 / 2 / 35,8 | 1 | 2 | 3/1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | СОПС 425127 Шоруньжа | 425127, Моркинский район, с. Шоруньжа, Почтовый пер., д.8 | 1 / 2 / 24 | 1 | 2 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425146 Себеусад | 425146, Моркинский район, д. Себеусад, ул. Колхозная, д. 6 | 1 / 3 / 41,1 | 1 | 2 | 2/4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425140 Семисола | 425140, Моркинский район, д. Семисола, ул. Совхозная, д.3 | 1 / 2 / 73,4 | 1 | 3 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425135 Осипсола | 425135, Моркинский район, д. Осипсола, ул. Клубная, з/у 1а | 1 / 2 / 31,12 |  | 3 | 2/5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|  | ГОПС 425500 Мари-Турек | 425500, Мари-Турекский район, п.г.т. Мари-Турек, ул. Красноармейская,16 а | 1 / 16 / 253,7 | 2 | 13 | 18/52 | 3 | 0 | 30 | 2 |
|  | СОПС 425504 Большое Опарино | 425504, Мари-Турекский район, д. Большое Опарино, ул. Советская, д. 50 | 1/ 2 /28,6 | 1 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425520 Хлебниково | 425520, Мари-Турекский район, с. Хлебниково, ул. Коммунистическая, 3 | 1 / 4 / 72,2 | 1 | 4 | 3/12 | 0 | 0 | 9 | 1 |
|  | СОПС 425523 Крупино | 425523, Мари-Турекский район, д. Крупино, ул. Крупино, д. 48А | 1 /53 / 43 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425527 Большой Карлыган | 425527, Мари-Турекский район, д. Большой Карлыган, ул. Мира, д. 30 | 1 / 4/ 70 | 2 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС 425533 Сардаял | 425533, Мари-Турекский район, д. Сардаял, ул. Советская, д. 4 | 1 / 6 / 38,3 | 1 | 5 | 7 / 11 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425524 Мариец | 425524, Мари-Турекский район, п. Мариец, ул. Первомайская, д. 8 | 1 / 4 / 67,2 | 1 | 0 | 9/2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
|  | СОПС 425526 Шишинер | 425526, Мари-Турекский район, д. Шишинер, ул. Шишинер, д. 8, пом. №1 | 1 / 1 / 23,3 | 1 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
|  | СОПС 425525 Новопавловский | 425525, Мари-Турекский район, д. Новопавловский, ул. Клубная, д.5 | 1 / 2 / 31,6 | 1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425510 Мари-Купта | 425510, Мари-Турекский район, д. Мари-Купта, ул. Полевая, д. 2, пом. №2 | 1 / 3 / 28,7 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425513 Нартас | 425513, Мари-Турекский район, п. Нартас, ул. Почтовая, д. 2 | 1/ 2 / 28,2 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425511 Мари-Билямор | 425511, Мари-Турекский район, с. Мари-Билямор, ул. Комсомольская, 18 | 1 / 2 /117,5 | 1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425531 Косолапово | 425531, Мари-Турекский район, с. Косолапово, ул. Пушкина, д. 10 | 1 / 4 / 60,8 | 1 | 0 | 6/2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | ГОПС 425570 Параньга | 425570, Параньгинский район, п.г.т Параньга, ул. Новая, д. 10 | 1/ 7 / 150,9 | 2 | 0 | 10/16 | 3 | 0 | 15 | 2 |
|  | СОПС 425573 Алашайка | 425573, Параньгинский район, д. Алашайка, ул. Кооперативная, д. 54 | 1 /3 / 61,5 | 1 | 0 | 4/3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425574 Олоры | 425574, Параньгинский район, д. Олоры, ул. Палантая, д. 23 | 1 / 2 / 59,9 | 1 | 0 | 2 / 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|  | СОПС 425585 Усола | 425585, Параньгинский район, д. Усола, ул. Молодежная, д. 14 | 1 / 2 /16,4 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425582 Ильпанур | 425582, Параньгинский р-н, д. Ильпанур, ул. Новая, д. 26 | 1 / 2 / 31,0 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425577 Куракино | 425577, Параньгинский р-н, с. Куракино, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 / 2 / 31,12 | 2 | 3 | 2/5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|  | СОПС 425581 Елеево | 425581, Параньгинский р-н, с. Елеево, ул. Рабочая, д. 1 | 1 /6 / 45,9 | 1 | 0 | 7/2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
|  | СОПС 425595 Русская Ляжмарь | 425595, Параньгинский р-н, д. Русская Ляжмарь, ул. Молодежная, д.9 | 1 / 4 / 32,6 | 2 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС 425586 Илеть | 425586, Параньгинский р-н, с. Илеть, ул. Заречная, д. 21 | 1/ 3 / 62,1 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425594 Портянур | 425594, Параньгинский р-н, д. Портянур, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 / 2 / 53,1 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425132 Кульбаш | 425132, Моркинский р-н, д. Кульбаш, ул. Центральная, д. 75 | 1/3/26,3 | 1 | 9 | 0/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425408 Солнечный | 425408, Советский район, п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 3 | 1 / 6 / 171,6 | 2 | 0 | 9/1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
|  | СОПС 425502 Сысоево | 425502, Мари-Турекский р-н, д. Сысоево, ул. Центральная усадьба, д. 13 | 1/1/25 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | ГОПС 425450 Сернур | 425450, Сернурский район, п.г.т. Сернур, ул. Коммунистическая, д. 83 | 2 / 16 /554,1 | 3 | 19 | 1 / 41 | 9 | 15 | 55 | 2 |
|  | СОПС 425452 Зашижемье | 425452, Сернурский район, с. Зашижемье, ул. Центральная, д. 10 | 1 / 5 / 32,8 | 1 | 0 | 5/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425454 Калеево | 425454, Сернурский район, д. Калеево, ул. Романова, д. 6, кв.11 | 1 / 5 / 43,0 | 1 | 0 | 5 / 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425456 Лажъял | 425456 Сернурский район д. Лажъял ул. Центральная 10 | 1 / 3/ 40,8 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425461 Большие Ключи | 425461, Сернурский район, д. Большие Ключи, ул. Шабалина, пом. №1 | 1 / 2 / 65,4 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425457 Большая Коклала | 425457, Сернурский район, д. Большая Коклала, ул. Большая Коклала, д. 12 | 1 / 2 / 40,8 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425458 Лоскутово | 425458, Сернурский район, д. Лоскутово, д. 48 | 1 2 / 40,1 | 1 | 0 | 2 / 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425459 Верхний Кугенер | 425459, Сернурский район, д. Верхний Кугенер, ул. Вершинина, д. 39 | 1 / 2 / 31,3 | 1 | 0 | 2 / 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425460 Марисола | 425460, Сернурский район, с. Марисола, ул. Микрорайон, д. 9 А | 1 / 3 / 22,5 | 1 | 0 | 3 / 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425462 Мустаево | 425462, Сернурский район, д. Мустаево, ул. Центральная, д. 4 | 1 / 2 / 109,8 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425464 Казанское | 425464, Сернурский район, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 / 7 / 147,8 | 1 | 0 | 2 / 7 | 0 | 0 | 12 | 1 |
|  | СОПС 425467 Кукнур | 425467, Сернурский район, с. Кукнур, ул. Кооперативная, д. 5 | 1 / 3 / 39,8 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425471 Большой Сердеж | 425471 Сернурский район д. Большой Сердеж д. 36 | 1 / 2 / 31,12 |  | 3 | 2/5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|  | ГОПС 425430 Новый Торъял | 425430, Новоторъяльский район, п.г.т Новый Торъял, ул. Юбилейная, д. 15 | 2/ 7 / 128,0 | 2 | 0 | 7 / 36 | 2 | 0 | 30 | 2 |
|  | СОПС 425433 Большая Лумарь | 425430, Новоторъяльский район, д.Большая Лумарь, ул. Советская, д. 6 | 1/243,6 | 1 | 9 | 0/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | ГОПС 425550 Куженер | 425550, Куженерский район, п.г.т. Куженер, ул. Комсомольская, д. 13 | 2 / 18 / 168,9 | 2 | 2 | 6 / 36 | 3 | 0 | 28 | 2 |
|  | СОПС 425556 Большой Ляждур | 425556, Куженерский район, д. Большой Ляждур, ул. Центральная,29 г | 1 / 3 / 32 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425553 Иштымбал | 425553, Куженерский район, д. Иштымбал, ул. Набережная, д. 2 | 1 / 2 / 36,1 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425568 Шой-Шудумарь | 425568, Куженерский район, д. Шой-Шудумарь, ул. Рыбакова, д. 13 | 1 / 2 / 28,9 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | СОПС 425569 Русские Шои | 425569, Куженерский район, с. Русские Шои, ул. Центральная, д. 10 | 1 / 2 / 93,3 | 1 | 0 | 2 / 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 42556 Токтайбеляк | 425562, Куженерский район, с. Токтайбеляк, ул. Кооперативная, д. 27 | 1 /5 / 45 | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425561 Тумьюмучаш | 425561, Куженерский район, с. Тумьюмучаш, д. 41 | 1 / 6 / 98,0 | 1 | 0 | 2 / 13 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|  | СОПС 425555 Ружбеляк | 425555, Куженерский район, д. Ружбеляк, ул. Волкова, д. 4 | 1 / 2 / 46,6 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425567 Юледур | 425567, Куженерский район, с. Юледур, ул. Механизаторов, д. 2 | 1 / 5 / 57,4 | 1 | 0 | 4 / 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
|  | СОПС 425438 Старый Торъял | 425438, Новоторъяльский р-н, п. Старый Торъял, ул. Центральная, 42 «а» | 1/3/40,0 | 2 | 3 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425418 Верх - Ушнур | 425418, Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Заречная, д. 1 | 1 / 2 / 35,4 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | СОПС 425404 Средний Кадам | 425404, Советский район, д. Средний Кадам, ул. Молодежная, д. 3 | 1 / 3 / 28,6 | 1 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | СОПС 425405 Орша | 425405, Советский район, с. Орша, ул. Советская, д. 28 | 1 / 1 / 23,8 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | СОПС 425435 Чобыково | 425435, Новоторъяльский р-н, д. Чобыково, ул Советская, д. 33 | 1/2/31,1 | 1 | 9 | 0/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |

Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: ___________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |

Приложение № 3 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- для систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).

Приложение № 4 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 8 к ТЗ

Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п приложен отдельным файлом.