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Общие сведения
Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	МТР
	материально-технические ресурсы

	ОП
	обособленное подразделение

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ССИиТС
	служба связи, информационных и технологических систем

	ТМЦ
	товарно-материальные ценности

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия






1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc242261_3144531423][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc123200596][bookmark: _Toc156825736]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc156825737][bookmark: _Toc123200597]«ОКПД 2 26.20.30 Устройства автоматической обработки данных прочие»
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc242265_3144531423]Поставка Устройств автоматической обработки данных прочие производится для эксплуатации информационно-технологических систем Филиала с целью:
[bookmark: _Toc125039220][bookmark: _Toc125036745]поддержания уровня надёжности, эффективности и безаварийности работы основного и вспомогательного оборудования, оборудования информационно-технологических систем и комплексов;
обеспечение бесперебойной работы установок вентиляции и дымоудаления маслохозяйства Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» в ручном и автоматическом режиме
[bookmark: _Toc125039222][bookmark: _Toc125036747]обеспечения надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок согласно «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

1.3. [bookmark: _Toc156825738][bookmark: _Toc123200598][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
 В настоящее время в венткамерах маслохозяйства на отм. 50,8 располагаются шкафы управления ЩА-П119-П121; ЩА-В116,В117; ЩА-П109, предназначенные для управления и автоматической работы вентустановок.
На данный момент известно, что контроллеры установленные в шкафах управления ЩА-П119-П121; ЩА-В116,В117; ЩА-П109 вышли из строя. Необходимо проведение закупки ТМЦ для замены контроллеров.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc242267_3144531423][bookmark: _Toc123200599][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc156825739][bookmark: _Hlk48209761]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc242269_3144531423][bookmark: _Toc123200600][bookmark: _Toc156825740]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: __RefHeading___Toc242271_3144531423][bookmark: _Toc156825741][bookmark: _Toc123200601]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc242273_3144531423][bookmark: _Toc156825742][bookmark: _Toc123200602][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Законодательство о национальном режиме
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Процессор автоматизации КАСКАД АР-8-0-0-1-0-0-УХЛ 4.1
	26.20.30 
	установлен режим преимущества российской продукции
	шт
	4

	2. 
	8-канальный модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8
	26.20.30 
	установлен режим преимущества российской продукции
	шт
	6

	3. 
	Модуль реле WB-MRPS6/S
	26.20.30 
	установлен режим преимущества российской продукции
	шт
	2

	4. 
	Модуль аналогового ввода WB-MAI6
	26.20.30 
	установлен режим преимущества российской продукции
	шт
	3

	5. 
	Модуль аналогового вывода WB-MAO4
	26.20.30 
	установлен режим преимущества российской продукции
	шт
	3



[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
[bookmark: __RefHeading___Toc242277_3144531423][bookmark: _Toc156825743][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc123200603]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc242279_3144531423][bookmark: _Toc156825744][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc123200604][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	26.20.30 Устройства автоматической обработки данных прочие
	Начало – с даты, следующей за датой заключения Договора.
	Окончание – через 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc242281_3144531423][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc123200605][bookmark: _Toc156825745]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc242283_3144531423][bookmark: _Toc123200606][bookmark: _Toc156825746] Таблица 3. Требования к продукции 
Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.


	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения Поставщиком соответствия требованиям
	Предложение Поставщика по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Процессор автоматизации КАСКАД АР-8-0-0-1-0-0-УХЛ 4.1
	Коммуникации: Ethernet 1 шт. 10/100 Мбит/с; RS-485: 2 шт. с гальванической развязкой; RS-232:1 шт. с линиями RTS и CTS, разъем DB9.                                       Поддерживаемые протоколы полевой сети: МЭК 60870-5-101/103/104, Modbus RTU/ASCII/TCP, Меркурий 230, СЭТ 4-ТМ, Энергомера, ВКТ-7, РЗА Сириус, Sepam и другие. Поддерживаемые протоколы верхнего уровня: МЭК 60870-5-104/101, Modbus RTU/TCP, OPC UA/DA/HDA, Microsoft Azure IoT     Каналы ввода-вывода                        Дискретный ввод : 8 изолированных дискретных счетных входов 24В постоянного тока; Дискретный вывод: 8 релейных дискретных выходов, 6А, 230В; Номинальное напряжение питания, постоянный ток, В 9 … 28.

	Указание технических характеристик
	
	

	1.2.
	8-канальный модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8

	8 дискретных входов типа «сухой контакт»;
групповая гальваническая изоляция входов;
счёт импульсов и измерение частоты на входе;
напряжение питания: 9…28 В постоянного тока;
интерфейс: RS-485, Modbus RTU;
расширенный диапазон температуры эксплуатации: -40…+80 °С;
корпус на DIN-рейку: 2М (36 x 90 x 58 мм).

	Указание технических характеристик
	
	

	1.3.
	 Модуль реле WB-MRPS6/S


	6 каналов реле номиналом 10 А 230 В, переменный ток;
номинальный ток: 10 А на канал;
максимальный длительный ток: 16 А на канал;
максимальный пусковой ток на канал:
165 А (20 мс);
500 А (1.5 мс).
без входов;
напряжение питания: 9…28 В постоянного тока;
интерфейс: RS-485, Modbus RTU;
температура эксплуатации: -40…+80 °С;
корпус на DIN-рейку, 3M (53 x 90 x 58 мм).

	Указание технических характеристик
	
	

	1.4.
	Модуль аналогового ввода WB-MAI6

	12 датчиков 4-20мА без внешних резисторов;
12 сигналов 0-10В без внешних делителей;
или 6 датчиков Pt100 по трёхпроводной схеме;
или 12 датчиков NTC 10k;
или 6 термопар типа K;
или 12 датчиков тока на эффекте Холла, например, HSTS016L 30 А или HSTS016L 100 А;
или 12 дискретных сигналов;
или 12 источников напряжения до 30 В постоянного тока;
или 12 источников напряжения до 60 В постоянного тока с использованием WB-VDIV;
или любые комбинации этих и десятков других датчиков.

	Указание технических характеристик
	
	

	
1.5.

	Модуль аналогового вывода WB-MAO4

	4 выхода 0-10В или ШИМ;
3 дискретных входа;
групповая гальваническая изоляция входов;
напряжение питания: 9…28 В постоянного тока;
интерфейс: RS-485, Modbus RTU;
расширенный диапазон температуры эксплуатации: -40…+80 °С;
корпус на DIN-рейку, 2М (36 x 90 x 58 мм).

	Указание технических характеристик
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	2.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы         №1-Т;
УПД в 2 экз.;
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1. 
	Требование к поставке МТР
	Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя по адресу: 429965, Чувашская Республика,                        г. Новочебоксарск,             ул. Набережная, влд.34.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
[bookmark: _GoBack_Копия_1]- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc242285_3144531423][bookmark: _Toc123200607][bookmark: _Toc156825747][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Поставщиком по договору.

[bookmark: _Toc75446584][bookmark: _Toc75446584]
