Технические требования на поставку ТМЦ

«ОКПД 2 26.20.30 — Устройства автоматической обработки данных прочие

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.3. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.1.4 Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции………………………………………………………..5

2.2. Требования к качеству продукции	6

2.2.1 Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ОП | обособленное подразделение |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ССИиТС | служба связи, информационных и технологических систем |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.20.30 Устройства автоматической обработки данных прочие»

#### Цель использования закупаемой продукции

Поставка Устройств автоматической обработки данных прочие производится для эксплуатации информационно-технологических систем Филиала с целью:

### поддержания уровня надёжности, эффективности и безаварийности работы основного и вспомогательного оборудования, оборудования информационно-технологических систем и комплексов;

### обеспечение бесперебойной работы установок вентиляции и дымоудаления маслохозяйства Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» в ручном и автоматическом режиме

### обеспечения надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок согласно «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

#### Существующее положение

В настоящее время в венткамерах маслохозяйства на отм. 50,8 располагаются шкафы управления ЩА-П119-П121; ЩА-В116,В117; ЩА-П109, предназначенные для управления и автоматической работы вентустановок.

На данный момент известно, что контроллеры установленные в шкафах управления ЩА-П119-П121; ЩА-В116,В117; ЩА-П109 вышли из строя. Необходимо проведение закупки ТМЦ для замены контроллеров.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Законодательство о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Процессор автоматизации КАСКАД АР-8-0-0-1-0-0-УХЛ 4.1 | 26.20.30 | установлен режим преимущества российской продукции | шт | 4 |
|  | - 8-канальный модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 | 26.20.30 | установлен режим преимущества российской продукции | шт | 6 |
|  | - Модуль реле WB-MRPS6/S | 26.20.30 | установлен режим преимущества российской продукции | шт | 2 |
|  | - Модуль аналогового ввода WB-MAI6 | 26.20.30 | установлен режим преимущества российской продукции | шт | 3 |
|  | - Модуль аналогового вывода WB-MAO4 | 26.20.30 | установлен режим преимущества российской продукции | шт | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 26.20.30 Устройства автоматической обработки данных прочие | Начало – с даты, следующей за датой заключения Договора. | Окончание – через 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. |

#### Требования к качеству продукции

### Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

| № п/п | Наименование продукции | Требование Покупателя | Способ подтверждения Поставщиком соответствия требованиям |  | Предложение Поставщика по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | - Процессор автоматизации КАСКАД АР-8-0-0-1-0-0-УХЛ 4.1 | Коммуникации: Ethernet 1 шт. 10/100 Мбит/с; RS-485: 2 шт. с гальванической развязкой; RS-232:1 шт. с линиями RTS и CTS, разъем DB9. Поддерживаемые протоколы полевой сети: МЭК 60870-5-101/103/104, Modbus RTU/ASCII/TCP, Меркурий 230, СЭТ 4-ТМ, Энергомера, ВКТ-7, РЗА Сириус, Sepam и другие. Поддерживаемые протоколы верхнего уровня: МЭК 60870-5-104/101, Modbus RTU/TCP, OPC UA/DA/HDA, Microsoft Azure IoT Каналы ввода-вывода Дискретный ввод : 8 изолированных дискретных счетных входов 24В постоянного тока; Дискретный вывод: 8 релейных дискретных выходов, 6А, 230В; Номинальное напряжение питания, постоянный ток, В 9 … 28. | Указание технических характеристик |  |  |
| 1.2. | - 8-канальный модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 | 8 дискретных входов типа «сухой контакт»; групповая гальваническая изоляция входов; счёт импульсов и измерение частоты на входе; напряжение питания: 9…28 В постоянного тока; интерфейс: RS-485, Modbus RTU; расширенный диапазон температуры эксплуатации: -40…+80 °С; корпус на DIN-рейку: 2М (36 x 90 x 58 мм). | Указание технических характеристик |  |  |
| 1.3. | # Модуль реле WB-MRPS6/S | 6 каналов реле номиналом 10 А 230 В, переменный ток; номинальный ток: 10 А на канал; максимальный длительный ток: 16 А на канал; максимальный пусковой ток на канал: 165 А (20 мс); 500 А (1.5 мс). без входов; напряжение питания: 9…28 В постоянного тока; интерфейс: RS-485, Modbus RTU; температура эксплуатации: -40…+80 °С; корпус на DIN-рейку, 3M (53 x 90 x 58 мм). | Указание технических характеристик |  |  |
| 1.4. | - Модуль аналогового ввода WB-MAI6 | 12 датчиков 4-20мА без внешних резисторов; 12 сигналов 0-10В без внешних делителей; или 6 датчиков Pt100 по трёхпроводной схеме; или 12 датчиков NTC 10k; или 6 термопар типа K; или 12 датчиков тока на эффекте Холла, например, HSTS016L 30 А или HSTS016L 100 А; или 12 дискретных сигналов; или 12 источников напряжения до 30 В постоянного тока; или 12 источников напряжения до 60 В постоянного тока с использованием WB-VDIV; или любые комбинации этих и десятков других датчиков. | Указание технических характеристик |  |  |
| 1.5. | # Модуль аналогового вывода WB-MAO4 | 4 выхода 0-10В или ШИМ; 3 дискретных входа; групповая гальваническая изоляция входов; напряжение питания: 9…28 В постоянного тока; интерфейс: RS-485, Modbus RTU; расширенный диапазон температуры эксплуатации: -40…+80 °С; корпус на DIN-рейку, 2М (36 x 90 x 58 мм). | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; УПД в 2 экз.; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя по адресу: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Поставщиком по договору.