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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc237531265]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc237531266]Обозначения и сокращения

	ТТ
	–
	технические требования

	ПАО 
	–
	публичное акционерное общество

	ГЭС
	–
	гидроэлектростанция

	НТД
	–
	нормативно-техническая документация

	ТО
	–
	техническое обслуживание

	ПСД
	–
	приемо-сдаточная документация

	ППР
	–
	Проект производства работ

	ПСИ
	–
	Приемо-сдаточные испытания

	СМР
	–
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	–
	Пуско-наладочные работы

	ИД
	–
	Исполнительная документация

	РД
	–
	Рабочая документация






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc237531267]Наименование закупаемой продукции
Монтаж и наладка кранового электрооборудования на краны Ирганайской ГЭС типа ККС 500, ККС 2х250, МК 2х16, МК 12,5
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc237531268]Цель выполнения работ 
Целью выполнения работы является обеспечение надежной и безотказной работы кранов Ирганайской ГЭС
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc237531269]Существующее положение 
Кран мостовой МК-12,5т 
Кран расположен в машинном зале ГЭС. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Управление краном осуществляется с пола машинного зала с помощью подвесного пульта. Токоподвод к крану осуществляется неизолированным троллейным шинопроводом. 
Кран мостовой ККС-500/63/5+50тс 
Кран расположен на станционной части ГЭС. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Управление краном осуществляется из кабины. Токоподвод к крану осуществляется кабельным барабаном от колонки питания в центре пути крана.   
Кран мостовой ККС-2х250 
Кран расположен на водоприемнике ГЭС. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Управление краном осуществляется из кабины. Токоподвод к крану осуществляется кабельным барабаном от колонки питания в конце пути крана.
Кран мостовой МК-2х16/5т
Кран расположен на водосбросе ГЭС. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Управление краном осуществляется из кабины. Токоподвод к крану осуществляется неизолированным троллейным шинопроводом. 
[bookmark: _Toc237531270]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Монтаж и наладка электрооборудования крана мостового МК-12,5 т
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
Ирганайская ГЭС
	Кран мостовой МК-12,5т, инв№ 770086-2
	

	2. 
	Монтаж и наладка электрооборудования крана козлового специального ККС-500
	
	Кран козловой специальный ККС-500, инв.№ 771099П
	

	3. 
	Монтаж и наладка электрооборудования крана мостового ККС-2х250 
	
	Кран мостовой ККС-2х250, инв№ 770310У-2
	

	4. 
	Монтаж и наладка электрооборудования крана мостового МК-2х16
	
	Кран мостовой МК-2х16, инв. № ИГ000000000000000271
	



1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc237531271][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставляет подрядчику: 
[bookmark: _Hlk48209761]1. Рабочая документация на кран мостовой МК-12,5;
2. Рабочая документация на кран мостовой МК-2-16;
3. Рабочая документация на кран мостовой ККС-500;
4. Рабочая документация на кран мостовой ККС-2-250.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc237531272]Требования к продукции
1.6. [bookmark: _Toc237531273]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc237531274]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc237531275]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Демонтажные работы

	1.1
	Демонтаж электрооборудования крана МК-12,5
	ЛСР № 2300-30-1т-1-СМ

	1.2
	Демонтаж электрооборудования крана ККС-500
	ЛСР № 2300-30-2т-2-СМ

	1.3
	Демонтаж электрооборудования крана ККС-2х250 
	ЛСР № 2300-30-3т-3-СМ

	1.4
	Демонтаж электрооборудования крана МК-2х16
	ЛСР № 2300-30-4т-4-СМ

	2.
	Монтажные работы

	2.1
	Монтаж электрооборудования крана МК-12,5
	ЛСР № 2300-30-1т-СМ

	2.2
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Монтаж электрооборудования крана ККС-500
	ЛСР № 2300-30-2т-СМ

	2.3
	[bookmark: _GoBack_Копия_2]Монтаж электрооборудования крана ККС-2х250 
	ЛСР № 2300-30-3т-СМ

	2.4
	[bookmark: _GoBack_Копия_3]Монтаж электрооборудования крана МК-2х16
	ЛСР № 2300-30-4т-СМ

	3. 
	Пусконаладочные работы

	3.1
	Пусконаладочные работы на кран МК-12,5
	ЛСР № 2300-30-10т-СМ

	3.2
	Пусконаладочные работы на кран ККС-500
	ЛСР № 2300-30-11т-СМ

	3.3
	Пусконаладочные работы на кран ККС-2х250 
	ЛСР № 2300-30-12т-СМ

	3.4
	Пусконаладочные работы на кран МК-2х16
	ЛСР № 2300-30-14т-СМ

	4.
	ППР (проекта производства работ) и ТК (технологическая карта)
	шт.
	4

	5.
	Непредвиденные работы. В сметной документации должны быть учтены затраты на непредвиденные расходы в объеме 3% от общей стоимости договора.
	
	


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc237531276]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc237531277][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка ППР и ТК
	с даты заключения договора
	в течении 30 дней

	2. 
	Демонтажные работы 

	2.1.
	Демонтаж существующего оборудования крана МК-12,5т
	В соответствии с согласованным календарным графиком
	[bookmark: _Toc46743510]в течении 10 дней

	2.2.
	Демонтаж существующего оборудования крана ККС-500
	
	в течении 10 дней

	2.3.
	Демонтаж существующего оборудования крана ККС-2х250
	
	в течении 10 дней

	2.4.
	Демонтаж существующего оборудования крана МК-2х16
	
	в течении 10 дней

	3. 
	Монтажные работы
	
	

	3.1.
	Монтаж и наладка электрооборудования крана МК-12,5т
	В соответствии с согласованным календарным графиком
	в течении 60 дней

	3.2.
	Монтаж и наладка электрооборудования крана ККС-500
	
	в течении 60 дней

	3.3.
	Монтаж и наладка электрооборудования крана ККС-2х250
	
	в течении 60 дней

	3.4.
	Монтаж и наладка электрооборудования крана МК-2х16
	
	в течении 60 дней

	6.
	Непредвиденные работы
	с даты заключения договора
	До 01.07.2027



0

6

1.7. [bookmark: _Toc237531278]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc237531279]Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070);
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н;   
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н;  
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н; 
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.
· Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н;
· Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 (ред. От 22.01.2024)
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Материалы, необходимые для выполнения монтажных работ,  приобретаются подрядчиком самостоятельно.
	Согласие с требованием
	 

	

	4
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.
	Согласие с требованием
	

	

	5
	Требования к персоналу подрядчика

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Требования к работникам 
	В соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 (ред. От 22.01.2024). 
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Наличие квалифицированного персонала
	Наличие в штате у Подрядчика собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее:
· 1 руководителя работ с группой по электробезопасности не менее 5;
· 2 специалистов для выполнения электромонтажных работ с группой по электробезопасности не менее 4;
· 1 специалист по наладке электротехнического оборудования с группой по электробезопасности не ниже 3;
· 1 сварщик не ниже 6 разряда. 
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей)
	Согласие с требованием
	
	

	6
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ
Подрядчик обязан
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Организация и планирование работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Требования к монтажным работам
	Работники, выполняющие работы по монтажу (демонтажу) электрооборудования ПС, должны быть
ознакомлены с руководством (инструкцией) по монтажу, регламентирующим технологическую
последовательность операций (технологическим регламентом), а также проектом производства
работ (далее - ППР) или технологической картой (далее - ТК) на монтаж (демонтаж) и
дополнительными требованиями промышленной безопасности всего комплекса работ, связанных с монтажом (демонтажем) либо наладкой конкретного ПС.
	Согласие с требованием
	

	

	7.2
	Требования к монтажу 
	Монтажные работы должны проводиться в технологической последовательности, указанной в следующих документах:
 - Руководстве (инструкции) по монтажу и другой документации на монтаж, представляемой
изготовителем ПС;
- ППР, разрабатываемом для монтажа ПС на конкретном объекте.
	Согласие с требованием
	
	

	7.3
	Требования к сборке оборудования и электроаппаратуры
	Требования к сборке электрических шкафов регламентированы нормативными документами, включая ПУЭ, СП 256.1325800.2016. Основные требования касаются компоновки, маркировки. монтажа заземления, маркировки проводов и других аспектов.  
	Согласие с требованием
	
	

	8
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Приемка работ
	Контроль качества и приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 (ред. От 22.01.2024). Раздел V «Контроль качества. Требования к итоговой документации»
	Согласие с требованием
	
	

	8.2
	Проведение испытаний
	Участие в приемо-сдаточных испытаниях с представителем Поставщика
	Согласие с требованием 
	
	

	9
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1
	Оформление документации
	Представить Заказчику исполнительную техническую документацию (акты монтажа, Общий журнал работ, журналы производства работ, протоколы испытаний и т.д.).
Руководтствоваться с Правилами приёмки электромонтажных работ. Закреплены в нормативных документах, главным из которых является СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85)
	
Согласие с требованием
	
	

	9.2
	Предоставление исполнительной документации на выполненные работы
	В соответствии с приложением к распоряжению ПАО «РусГидро» № 358р от 14.08.2023 приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых 
к сдаче-приемке работ.
В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются на сетевом ресурсе Группы РусГидро.
Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД.
Формы Реестров для соответствующих разделов, а также порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро  представлены в приложении 
к настоящим техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	
	

	10
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1
	Срок гарантии на результаты работ
	Гарантия на результат работ – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11
	Согласие с требованием
	
	

	11
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc237531280]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При определении стоимости работ и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке:
· «Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе реконструкция и техническое перевооружение» (приложение №2);
· «Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета к договорам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам»;
· «Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам ТПиР».

[bookmark: __RefHeading___Toc4656_4289630250]


[bookmark: _Toc215578775][bookmark: _Toc125709847][bookmark: _Toc237531281]Приложения
[bookmark: _Toc215578776][bookmark: _Toc237531282]Приложение 1. Рабочая документация на мостовые краны.
[bookmark: _Toc237531283]Приложение 3. Приложение №2: Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро
[bookmark: _Toc237531284]Приложение 3.1. Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 358р Порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро;
[bookmark: _Toc237531285]Приложение 3.2. Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 258 Форма реестров и исполнительной документации.

[bookmark: _Toc237531286]5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: __RefHeading___Toc15387_1977439258][bookmark: _Toc237531287][bookmark: __RefHeading___Toc15389_1977439258][bookmark: __RefHeading___Toc40107_505953444]Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе реконструкция и техническое перевооружение.

