

	






Техническое требование на оказание услуг
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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125619792]Обозначения и сокращения

	СИ
	Средства измерений

	АО
	Акционерное общество

	НТД
	Нормативный технический документ

	ПОТ
	Правила охраны труда

	ФЗ
	Федеральный закон


[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc125619793]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]Химический анализ турбинного масла СП АО "Чукотэнерго" Эгвекинотская ГРЭС.
1.3. Цель оказания услуг 
Осуществление контроля и качества эксплуатационного турбинного масла марки ТП-22С, принятие решения о дальнейшем применении в системах смазки, регулирования и защиты турбоагрегатов и вспомогательного оборудования. определить возможность смешения масел.
[bookmark: _Toc125619794]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	Российская Федерация, 689201, Чукотский АО, МО Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС и по месту нахождения Исполнителя
	Масло турбинное ТП-22С
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[bookmark: _Toc125619796]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc125619797]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:
- Проведение химического анализа турбинного масла ТП-22С;
- Объём оказываемых услуг должен включать в себя согласно СТО 70238424.27.100.053-2013 определение следующих показателей:
– внешний вид;
[bookmark: _Hlk143698263]– кинематическую вязкость;
– время деэмульсации;
– кислотное число;
– содержание водорастворимых кислот и щелочей;
– содержание воды; 
– температуру вспышки в открытом тигле;
– содержание механических примесей (класс промышленной частоты);
– антикоррозионные свойства;
– стабильность против окисления;
– содержание ионола (АГИДОЛ-1);
– плотность при 15 °С;
– содержание шлама.
- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.
- Отправка проб масла в адрес Исполнителя осуществляется за счет Заказчика. 
- Пробы масла, указанные в Таблице 2 п. 1 и 2, поверяются по месту нахождения Исполнителя.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125619798]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125619799]№
пробы
	Наименование проб
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Свежее турбинное масло Тп-22С
	шт.
	1

	2.
	Эксплуатационное масло с маслобака паровой турбины П 6-35/5М
	шт.
	1

	3.
	Эксплуатационное масло с маслобака паровой турбины ПТ 12/15-35/10М
	шт.
	1

	4.
	Эксплуатационное масло с маслобака паровой турбины К 12-35У.
	шт.
	1

	5.
	Анализ на смешение свежего масла с пробой №2 (50%/50%)
	шт.
	1

	6.
	Анализ на смешение свежего масла с пробой №3 (50%/50%)
	шт.
	1

	7.
	Анализ на смешение свежего масла с пробой №4 (50%/50%)
	шт.
	1

	Итого количество:
	7


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125619800][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Химический анализ турбинного масла ТП-22С
	С даты подписания договора
	31.12.2027 г.
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Таблица 4. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	- Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами;
- Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов;
- Лаборатория Исполнителя должна быть аккредитована на право проведения анализа масла в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по химическому анализу масла.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг
	
	

	1.2.1.
	Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг
	- До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к способам оказания услуг
	- Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием;
- Транспортировка проб масла к месту нахождения Исполнителя осуществляется силами Заказчика.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами.
-Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность результатов анализа.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	- Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя.
- Услуги оказываются оборудованием, прошедшим поверку или аттестацию.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	- Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом;
- Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	

Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	По результатм услуг указать показатели качества в соответствующих протоколах и сделать заключение о соответствии свежего масла ТУ 38.101821-2013 с изм.1, о соответствии эксплуатационного масла Стандарту организации;
СТО 70238424.27.100.053.2013 «Энергетические масла и маслохозяйства эл. станций и сетей. Нормы и требования».
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	- Сдача-приемка работ осуществляется в сроки определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг;
- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	- По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 31.12.2026 г. направляет Заказчику:
- Протоколы химического анализа турбинного масла;
- акт приема-сдачи оказанных услуг;
- счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями).
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	- Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией;
- Надлежащее оформление протоколов проведения анализа.
- Выполнение всех работ в установленные сроки;
- Соответствие результата услуг техническим характеристикам.
	Согласие с требованием
	





Начальник ХЛ                                                                                               Грицанова Я.В.
