










Технические требования для комплексного договора


ОКПД2 42.22.22.120 «Реконструкция секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ
для нужд структурного подразделения Эгвекинотская ГРЭС»
[bookmark: _GoBack]Лот № 




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4
1.4.	Существующее положение	4
Таблица 1.1. Перечень объектов заказчика	4
1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4
1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5
2.	Требования к продукции	6
2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ………………………………………………………..6
      2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6
Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	6
Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	6
2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	6
Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	6
Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	7
2.2.Требования к качеству продукции	8
Таблица 2.5. Требования к качеству продукции	8
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	41
4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	42
5.	Приложения	42



[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54970174]Общие сведения
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	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ТБ
	Техника безопасности

	ОТ
	Охрана труда

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ППР
	Проект производства работ

	АО
	Акционерное общество

	В
	Выключатель

	КС-2
	форма акта о приемке выполненных работ

	КС-3
	форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

	СТО
	Стандарт организации

	ГПМ
	Грузоподъемные машины

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	МТР
	Материально технические ресурсы 	

	МТРиО
	Материально-технические ресурсы и оборудование

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ЭГРЭС
	Эгвекинотская Государственная Районная Электрическая Станция

	ТТ
	Техническое требование
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[bookmark: _Toc54970176]Наименование закупаемой продукции
Наименование инвестиционного проекта, в рамках которого осуществляется реконструкция «Реконструкция секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд структурного подразделения Эгвекинотская ГРЭС» (Р_524-ЭГ-47).

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54970177]Цель использования закупаемой продукции 
Работы по Объекту выполняются с целью поддержания в работоспособном состоянии оборудования на ОРУ 110/35/6 кВ, устранению дефектов оборудования 35кВ, замене разъединителей, шлейфов, изоляторов, шин, устройства защит и блокировок, а также замены масляных выключателей на вакуумные выключатели напряжением 35кВ.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54970178]Существующее положение 
1.4.1 Реконструкция секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго»  Эгвекинотская ГРЭС.
1.4.2. Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2026 г.
1.4.3. Место выполнения Работ: 689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1, структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

[bookmark: _Toc54970179]Таблица 1.1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Эксплуатирующая организация: Эгвекинотская ГРЭС
	689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	ОРУ 110/35/6
Эгвекинотская ГРЭС
	Реконструкция секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ

	2. 
	Эксплуатирующая организация: Эгвекинотская ГРЭС
	689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Главный щит управления
Эгвекинотская ГРЭС
	Реконструкция секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ

	3. 
	Эксплуатирующая организация: Эгвекинотская ГРЭС
	689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	ГРУ-6кВ
Эгвекинотская ГРЭС
	Реконструкция секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54970180][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:
· место производства Работ, место (помещение) для складирования МТР, запасных частей;
· коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), производственные помещения для нахождения персонала;
· спецтехнику для доставки МТР с места складирования до места выполнения Работ, ГПМ для выполнения Работ:
1. Автовышку;
2. Автокран;
3. Автопогрузчик; 
4. Экскаватор;
5. Тягач с прицепом;
6. Автопогрузчик КМУ;
· средства подмащивания.
1.5.2. Подрядчик использует материалы Заказчика для проведения работ указанных в Приложении № 2 к ТТ. 
1.5.3. Инструмент и приспособления, приборы для выполнения всего спектра работ Подрядчик доставляет на площадку Заказчика за свой счет.

[bookmark: _Toc54970181][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Работы выполняются на предоставляемой Подрядчику территории, в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: 689201, Чукотский АО, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС.
1.6.2. Обязательно наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности, свидетельств и удостоверений, подтверждающих компетентность работников, на выполнение работ.
1.6.3. Подрядчик формирует на ремонтной площадке Заказчика производственную бригаду в полном численном и профессиональном составе, согласно специфике технологии производства работ, а также планируемым объемам работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ), ППР, графика выполнения работ.
1.6.4. Работы выполняются вблизи действующих электроустановок.
1.6.5. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций к выполнению работ.
1.6.6. Отклонения от ведомости объемов работ (приложение № 1 к настоящему ТТ) в процессе производства работ на Объекте не допускается. В случае возникновения такой необходимости, изменения в ведомость объемов работ могут быть внесены только по согласованию с Заказчиком.
1.6.7. Подрядчик обеспечивает свой ремонтный персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счет.
1.6.8. Подрядчик обеспечивает местами проживания (койко-местом) и питанием персонал Подрядчика в районе расположения объекта Заказчика самостоятельно.
1.6.9. Погрузка и разгрузка переданных Заказчиком МТР на складе и в месте выполнения Работ на площадке Заказчика производится персоналом Подрядчика; доставку МТР обеспечит Заказчик на собственном транспорте.
1.6.10. Подрядчик обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счет.
1.6.11. Руководители работ Подрядчика, участвующие в Работе, совместно с представителями Эгвекинотской ГРЭС, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие проведенных монтажных работ на Объекте, требованиям настоящего ТТ и НТД РФ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента)

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54970183]Требования к объемам и срокам выполнения работ
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Работы выполняются в 3 этапа:
- 1-й этап: разработка технического и рабочего проекта
- 2-й этап: поставка оборудования и материалов
- 3-й этап: выполнение работ.
	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка проектной документации и рабочего проекта на реконструкцию секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 ТТ)

	2. 
	Поставка оборудования и материалов (согласно Приложения № 4 настоящего Технического требования)
	Шт.
	1

	3. 
	Выполнение работ по реконструкции секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	Шт.
	1



[bookmark: _Toc54970186][bookmark: _Toc51955658]Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень и объем закупаемого оборудования в рамках выполнения работ по реконструкции секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ представлены в Приложении №4 к настоящим техническим требованиям
	
	



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54970187]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
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	[bookmark: _Toc46743511]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	1-й этап: Разработка технического и рабочего проекта
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	Не позднее 31.12.2026г.

	2. 
	3-й этап: Выполнение работ.
	01.06.2027
	30.09.2027



[bookmark: _Toc54970189]Таблица 2.4. Требования по срокам поставки МТР 
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	2-й этап: Приобретение оборудования и материалов и поставка к месту выполнения Работ, расположенном по адресу: 689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	31.12.2026
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Таблица 2.5. Требования к качеству продукции 
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в требованиях к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в техническом задании.
Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка и способ транспортировки Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. № 182) и ГОСТ 14192-96).
Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
Консервация Товара перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям.
 
Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг) 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим требованием, ППР, разработанными Подрядчиком и согласованны с Заказчиком, действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами.
Работы выполнить с оснасткой, оборудованием и материалами Подрядчика. Качество Материалов используемых Подрядчиком должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами. Должны быть изготовлены в год или за год до начала проведения Работ.
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
-   Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 903 н от 15.12.2020 года;
- Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. № 1013.
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н;
- Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями 31.12.2020);
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 835н);
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н);
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 883н;
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022г. № 1070); 
- СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования;
- ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;
- СТО 70238424.29.130.01.002-2011 Коммутационное оборудование электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;
- ГОСТ12.1.030.81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»;
- СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». Утвержден Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 622;
- СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии». Утвержден Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 625;
- CП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты». Утвержден Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 635/2;
- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. № 781
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
- СП 131.13330.2018 Строительная климатология;
- ГОСТ Р 54257-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;
Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.2. 
	Наличие разрешительной документации
	Подрядчик должен иметь в наличии действующее свидетельство (решение) о регистрации электролаборатории, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор или копию действующего свидетельства (решения) о регистрации электролаборатории, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор со следующим перечнем разрешенных видов испытаний (измерений):
-Испытание вакуумных выключателей;
-Испытание трансформаторов напряжения;
-Испытание трансформаторов тока;
-Проверка устройств релейной защиты и автоматики;
-Испытание разъединителей

Во исполнение требований письма УФСБ России по Чукотскому АО от 11.03.2024 № 159/3/8-2097 «Об усилении антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ТЭК» для получения доступа на территорию СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС необходимо направить не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора следующие документы:
- письмо на руководителя структурного подразделения с перечнем лиц, которые будут выполнять работы на территории объекта;
- сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающего принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
- копию страниц паспорта;
- справку об отсутствии судимости;
- заполненную анкету (форма в Приложении № 7 к Техническому требованию)
- согласие на обработку персональных данных  (форма в Приложении № 8 к Техническому требованию)
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.3.
	Общие требования к выполнению работ
	Подрядчик должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусметренным настоящим Техническим требованием.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.4.
	Общие требования к выполнению работ
	Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (проектной документации, проекта производства работ, линейных графиков независимо от подтверждения (согласования) Заказчика.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.5.
	Общие требования к выполнению работ
	Соблюдать технологическую дисциплину при производстве ремонтных работ.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.6.
	Общие требования к выполнению работ
	Своими или привлечёнными силами обеспечивать оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные техническим требованием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику в установленный срок. Состояние оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента включения  оборудования под нагрузку при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. Подрядчик несет гарантийную ответственность за безотказную работу оборудования.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.7.
	Общие требования к выполнению работ
	Проектные решения должны учитывать условия эксплуатации оборудования в изолированном энергетическом узле
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.8.
	Общие требования к выполнению работ
	В составе разрабатываемой документации должны содержаться следующие материалы:
-пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА;
-схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения, устройств РЗА;
-принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, устройствами ВЧ связи, устройствами передачи аварийных сигналов и команд;
-данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;
-схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА;
-схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА;
-схемы организации токовых цепей и цепей напряжения устройств РЗА;
-принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей;
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.9.
	Общие требования к выполнению работ
	В пояснительной записке к рабочей документации должны быть обязательно разделы, в которых четко, ясно, лаконично и достаточно информативно описаны назначение, устройство, принцип работы, алгоритм функционирования релейной защиты и автоматики с приложением достаточного числа монтажных, исполнительных схем, блок-схем, функциональных и структурных схем, требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту ее оборудования, мероприятия по пожарной и экологической безопасности, охране труда.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.10.
	Общие требования к выполнению работ
	Монтаж реклоузера, установленного на раме, идущей в комплекте поставки, производится на раму с предусмотренным монтажным комплектом под трансформаторы тока. Монтаж производится на четыре точки опоры. Рама выполнена из стали 09Г2С. Габаритные размеры согласно (Приложение № 5 к ТТ), технических требований, по согласованию с Заказчиком - чертёж выполняется индивидуально.

	Согласие с требованиями
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия
	Не позднее, чем за 20 дней до начала работ Подрядчик:
- составляет (уточняет) ведомости инструмента, технологической оснастки, необходимых для выполнения производства работ.
- согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень запасных частей, материалов и изделий, необходимых для выполнения производства работ.
- совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ в соответствии с планом мероприятий подготовки к выполнению работ.
- определяет численность и состав бригад для проведения работ, квалификации и профессиям в соответствии с проектом производства работ;
- назначает ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования, запасных частей и материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке вновь смонтированных выключателей;
-назначить руководителей работ;
-направляет Заказчику копии квалификационных удостоверений работников согласно утвержденного списка;
Направляет Заказчику копии доверенностей на лиц, имеющих право подписания Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актов о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7.
Согласовывает с персоналом Заказчика, в ведении которого находится объект, места установки вновь монтируемого и реконструируемого оборудования, трасс прокладки кабельных линий.
Согласовывает с персоналом Заказчика, в ведении которого находится объект, особенности режимов работы реконструируемого объекта.
	«Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке»

	
	

	1.2.2. 
	Требования к организации работ
	Соблюдать технологическую дисциплину при производстве ремонтных работ.
	Согласие с требованиями 

	
	

	1.2.3. 
	Требования к организации работ
	Самостоятельно выполнять доставку персонала Подрядчика на Объект.
	Согласие с требованиями 

	
	

	1.2.4.
	Требования к организации работ
	Производить выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией, по разработанным и утвержденным проектам производства работ, с обязательным оформлением нарядов-допусков.
	Согласие с требованиями 

	
	

	1.2.5.
	Требования к организации работ
	Реконструкция секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ не предусматривает изменений в структуре управления производством и численности обслуживающего и оперативного персонала. Время начала и конца смены определяется нормативными документами предприятия.
	Согласие с требованиями 

	
	

	1.2.6.
	Управление ИТР выполнением работ
	Во время выполнения работ инженерно-технические работники должны руководствоваться следующими требованиями:
- Обеспечение соблюдения своим персоналом требований правил ТБ и ППБ, а также обеспечение своего персонала средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями;
- Своими или привлечёнными силами обеспечивать оперативный контроль качества выполняемых работ, выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные ТТ, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику в установленный срок. Состояние вновь вводимых в работу выключателей (реклоузеров), разъединителей и другого оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на монтаж в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента включения линии после проведенной модернизации под нагрузку при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. Подрядчик несет гарантийную ответственность за безотказную работу выключателей (реклоузеров), разъединителей;
-  Самостоятельно выполнять доставку персонала Подрядчика на Объект;
- Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала освидетельствования. В случае, если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ;
- Своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на выполненные работы;
- Поддерживать на должном уровне выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией, по разработанным и утвержденным проектам производства работ;
- На протяжении всего срока выполнения Работ на площадке Заказчика, ИТР Подрядчика должен(ны) оформлять приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;
- ИТР должен(ны) принимать надлежащие меры для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний в процессе производства работ.
	«Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке»

	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Материально-технические ресурсы
	Подрядчик в полной мере обеспечивает поставку материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по Объекту.
При выполнении работ не допускается использование изделий, конструкций, материалов и оборудования, бывших в использовании (эксплуатации), а также после демонтажа.
Поставляемые для монтажа материалы и оборудование, должны соответствовать, по качеству и техническим характеристикам, требованиям нормативно-технических документов, иметь сертификаты соответствия и паспорта качества.
Поставка и применение эквивалентной продукции допускается после письменного согласования с Заказчиком.
Заказчик приобретает и поставляет давальческие материалы и изделия (далее – Давальческие материалы) до места производства работ, согласно Приложения № 2 к Техническому требованию.
Подрядчик использует в процессе выполнения работ давальческие материалы Заказчика и материалы Подрядчика. Излишки неиспользованных по завершении проведения работ материалов Подрядчик возвращает Заказчику с составлением акта приема-передачи.
Подрядчик должен иметь следующий парк приборов соответствующих государственным стандартам и СНиП:
-Аппарат испытательный высоковольтный, выдающий напряжение не менее 100кВ промышленной частоты (АВИЦ-120 или аналог) – 1 шт.
-Микроомметр (МИКО-21 или аналог);
-Комплекс программно-технический измерительный (Ретом-61 или аналог);
-Устройство измерительное параметров релейной защиты (Ретом-21 или аналог);
-Вольтамперфазометр трехфазный (РЕТОМЕТР-М2 или аналог);
-Мегаомметр (Е6-32 или аналог). Предоставить действующие свидетельства о поверке на парк приборов;
-Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции(РЕТОМ-6000).
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.2. 
	Требования к используемым МТР
	Материалы подрядчика, используемые для выполнения работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении или восстановленными, изготовленными не позднее 2023-2026 годов в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно-технической документацией, в том числе, ОСТ, ГОСТ, ТУ и технической документацией завода-изготовителя, а также должны соответствовать требованиям международных стандартов. На все применяемые в ходе производства работ Материалы Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, паспорта завода-изготовителя.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.3.
	Требования к применяемым при выполнении работ, услуг оборудованию и материалам.
	Все материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ по реконструкция секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ, а также вся оснастка, инструмент, средства индивидуальной защиты, механизмы и приспособления, приобретаются Подрядчиком и доставляются на объект Заказчика самостоятельно.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.4.
	Требования к инструменту, оборудования (станки, приспособления), измерительные приборы
	Оснастка, инструмент (специнструмент), механизмы и приспособления предоставляется Подрядчиком, необходимых для выполнения работ в объеме, предусмотренном ППР, утвержденный главным инженером станции.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества работ
	Ответственность за качество выполнения работ на весь период проведения работ несет Подрядчик до момента сдачи выполненных работ Приемочной комиссии по приемке выключателей (реклоузеров), разъединителей, оперативной блокировки после монтажа и другого оборудования, назначенной приказом Заказчика.
При выполнении ответственных, скрываемых в последующем работ Подрядчик должен вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписания Актов скрытых работ.
Дефектация, скрытые работы и приемка вновь смонтированного оборудования производятся только в присутствии представителя Заказчика. Заказчик обязан направлять своего представителя для контроля качества выполнения работ на каждый ответственный узел, подлежащий осмотру.
Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний в процессе производства работ.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4.2. 
	Контроль качества используемых МТР
	Перед началом работ Подрядчик совместно с представителем(ями) Заказчика осуществляет входной контроль запасных частей и материалов по количеству и качеству, необходимых для выполнения работ, с составлением соответствующего Акта входного контроля МТР в соответствии с Регламентом процедуры «Проведение входного контроля материально-технических ресурсов», утв. Приказом АО «Чукотэнерго» от 22.05.2018 г. № 305 (предоставляется на этапе заключения договора по запросу Подрядчика).
Входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включает в себя проверку:
- наличия соответствующих документов, указанных в п. 2. Таблицы 4 ТТ Требования к качеству продукции;
-	наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;
- комплектности поставляемых материалов.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4.3.
	Требование к передачи МТР Подрядчику
	С момента получения от Заказчика материалов и до момента приёмки выполненных Работ, Подрядчик несёт ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств материалов, полученных от Заказчика.
Передаваемые Заказчиком Подрядчику Давальческие материалы должны соответствовать установленным для данного вида Работ требованиям, иметь сертификаты соответствия качества и технические паспорта заводов изготовителей.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4.4.
	Контроль качества демонтируемых МТР
	Подрядчик совместно с Заказчиком, в ходе производства демонтажных работ, определяет пригодность демонтированных материалов и изделий для повторного использования и их возможности восстановления. В случае выявления пригодных для повторного использования и (или) восстановления МТР, Подрядчик передает их Заказчику по акту приема-передачи на месте демонтажных работ.
Подрядчик обеспечивает сохранность демонтируемых узлов, деталей, материалов для возможности дальнейшего (повторного) использования.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией.
Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД, в т. ч. требованиям:
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 835н);
- Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями 31.12.2020);
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 г. № 1070);
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н;
-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 903 н от 15.12.2020 года;
Персонал Подрядчика должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов работ.
Подрядчик должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно ведомости объемов работ (Приложение № 1 к ТТ)
Выполнение работ должно осуществляться персоналом в количестве не менее:
Руководитель работ испытаниями с V группой по электробезопасности до и выше 1000В – 1 человек;
Инженер по наладке и испытаниями с V группой по электробезопасности до и выше 1000В – 2 человека;
Электромонтажник, не ниже IV группы по электробезопасности – 1 человек;
Электромонтажник не ниже III группы по электробезопасности – 2 человек;
Работники, с правом выполнения работ на высоте со 2 группой – 2 человека;
Работники, с правом выполнения работ на высоте с 3 группой – 1 человек.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ:
работы на высоте;
испытания оборудования повышенным напряжением;

Предоставить копии удостоверений персонала, протоколов проверки знаний  или копию (выписку) из журнала учета проверки знаний согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020г. №903н (в ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2022г. №279н). 
В случае проведения проверки знаний персонала собственной комиссией, предоставить копии документов подтверждающих аттестацию комиссию в Ростехнадзоре).
	Согласие с требованиями
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 339 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»:
- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда;
- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
Подрядчик обязан при производстве Работ соблюдать требования действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:
- соблюдение требований экологической политики АО «Чукотэнерго» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «Чукотэнерго» (предоставляется Подрядчику на этапе исполнения Договора);
- по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг, протоколы проверки знаний, удостоверения о повышении квалификации, квалификационные удостоверения, удостоверения проверки знаний);
- предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду;
- в случае происшествия на Объекте, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию.
В процессе производства работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.6.2. 
	Средства индивидуальной защиты персонала
	Все представители Подрядчика, находящиеся на ремонтной площадке и производственных цехах Заказчика, обязаны носить защитные каски, пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе специальной одеждой и обувью. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
	Согласие с требованиями
	
	

	2. 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованиями
	
	

	2.1.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Требования к техническим и функциональным характеристикам шкафа релейной защиты на 5 присоединений представлена в Приложении № 9 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованиями
	
	

	2.1.3. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Функциональная оснащенность шкафа релейной защиты на 5 присоединений должна соответствовать карте уставок Эгвекинотского энергетического узла.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.1.4. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Оперативная информация о результатах событый в терминалах защит должна записываться в журнал событий с фиксацией времени поступления данных.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к безопаности
	Поставляемая продукция по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	В системе управления вакуумными выключателями(реклоузерами) должна быть предусмотрена световая и звуковая сигнализация.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.3.2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	В проекте для шкафа релейной защиты на 5 присоединений предусмотреть переключающие устройства(накладки или ключи) для ввода и вывода автоматической частотной разгрузки и автоматического повторного включения.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Все оборудование установленное на ОРУ(разъединители и т.д.) должны соответствовать климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – УХЛ
	Согласие с требованиями
	
	

	2.5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.5.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, пгт. Эгвекинот, Эгвекинотская ГРЭС.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.5.2. 
	Условия транспортирования
	Транспортировка МТРиО должна осуществляться Подрядчиком, обеспечивая сохранность МТРиО от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений
	Согласие с требованиями
	
	

	2.5.3.
	Требование к упаковке (таре)
	МТРиО должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность МТРиО от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
Упаковка МТРиО должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014 г. № 182) и ГОСТ 14192-96).
Тара, в которой осуществляется поставка МТРиО, должна быть опечатана. Вскрытие тары (распломбировка) МТРиО осуществляет представитель Подрядчика в присутствие представителя Заказчика, о чем составляется соответствующий акт с описью МТРиО.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.6.1. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	Функционирование устанавливаемого, реконструируемого оборудования должно быть рассчитано на круглосуточный режим работы, с остановкой на профилактику в период текущего или капитального ремонта АО «Чукотэнерго» Эгвекинотской ГРЭС.
	Согласие с требованием
	
	

	2.6.2. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	Оборудование вторичных цепей и элементов должно быть обеспечено комплектом ЗИП. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.7.1. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, так же материалы, оборудования и запасных частей приобретенные Подрядчиком и использованные в процессе производства работ.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.7.2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	[bookmark: _Hlk9944909]Гарантийный период на поставляемое оборудование определяется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Гарантийный срок качества выполненных на Объекте строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет 2 (два) года от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта КС-11.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.7.3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках.
В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика, после приемки объекта после ремонта – Подрядчик производит их устранение своими силами и за свой счет.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.7.4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан в разумные сроки обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.8.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	· технический паспорт на русском языке;
· упаковочный лист в 1 (одном) экз.;
иные документы (сертификат происхождения товара, протокол испытаний и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара.
	Согласие с требованиями
	
	

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Результат работ
	Результатом выполненных работ должно являться:
- Выполнение Подрядчиком заданного объема работ в соответствии с ведомостью объемов работ по реконструкции секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд структурного подразделения Эгвекинотская ГРЭС (Приложение № 1 к ТТ) в договорные сроки.
- Безотказное включение и выключение вакуумных выключателей в любых режимах работы (при несинхронной работе, перегрузках)
- Долговечность (не требовать обслуживания в течении всего срока эксплуатации)
- Увеличение пропускной способности и надежности электроснабжения, снижение потерь мощности и увеличение КПД, соответствие современным нормативным требованиям (ПУЭ, ГОСТ) по безопасности и экологии;
- Обеспечение улучшенной защиты от коротких замыканий и перегрузок.
- Большой коммутационный и механический ресурс.
- Взрыво- и пожаробезопасность.
- Устойчивость к воздействию больших ветровых нагрузок.
- Безотказное работа защит и блокировок.
- Эксплуатационные операции с разъединителями должны быть просты и однотипны, для минимизации отказов по вине персонала.
- Проведение всего комплекса испытаний с оформлением актов и протоколов (визуальный осмотр, измерение сопротивления изоляции, проверку герметичности вакуумных камер, функциональное тестирование механических и электрических частей, а также испытание повышенным напряжением промышленной частоты и тепловизионный контроль).
Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, настоящего ТТ, сметной документации, проектами производства работ и календарным графиком выполнения работ.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели
	Подрядчик гарантирует достижение Объектом, указанных в настоящем ТТ, эксплуатационных показателей на период гарантийного срока.

	Согласие с требованиями
	
	

	3.2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели
	Реконструкция должна повысить надежность электроснабжения потребителей.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1. 
	Порядок сдачи-приемки работ
	- Ответственность за замену вакуумных выключателей (реклоузеров), разъединителей, внедрению оперативной блокировки в целом несет Подрядчик до сдачи работы Приемочной комиссии по приемке вакуумных выключателей (реклоузеров), разъединителей, оперативной блокировки, сборных шин СШ 35 кВ и их спусков к оборудованию 35 кВ после монтажа.
- После окончания работ ответственный представитель Подрядчика принимает участие в работе приемочной комиссии по приемке вакуумных выключателей (реклоузеров), разъединителей, оперативной блокировки, сборных шин СШ 35 кВ и их спусков к оборудованию 35 кВ после монтажа.
- Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Участника, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.3.2. 
	Порядок приёмки выполненных работ
	Приемка объекта в эксплуатацию и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с:
- Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;
-  Правилами устройства электроустановок (7-е издание, раздел 4), утвержденных приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.4.1. 
	Оформление приемо-сдаточной и исполнительной (отчетной) документации
	Результаты работ оформляются Исполнителем в журнале оперативных указаний по релейной защиты и автоматики, техническими актами, протоколами, предоставлением электрических схем и новым паспортом на С.Ш. 35 кВ. Сроки оформления работ:
Записи в журнале оперативных указаний по релейной защиты и автоматики выполняются Исполнителем непосредственно в день окончания работ.
Технические акты и протоколы оформляются Исполнителем не позднее двух дней после полного окончания работ на месте оказания услуг.
При завершении работ Исполнитель передает Заказчику согласованный; технический отчет, в котором должно быть отражено:
1. соответствие технического состояния приборов, аппаратуры управления, сигнализации и защит, внутренней и внешней коммутации, кабельных связей и трубных проводок требованиям нормативно-технических документов, правилам технической эксплуатации и заводским инструкциям;
2. результаты проведения следующих контрольных операций:
а) измерительные приборы включены в работу и при этом проверены целостность измерительных линий;
б)  надежная работа кинематики регистрирующих и контактных устройств;
в) правильность уставок защит и сигнализации;
г) схемы управления электроприводами опробованы в работе;
д) опробована работа сигнализации, указателей положения регулирующих органов; 
е)работа электроприводов по командам из цепей защит и блокировок.
3. технологические защиты опробованы и проверены путем имитации срабатывания датчиков с воздействием через выходные реле схем защит на исполнительные устройства;
4. внешний вид и чистота приборов и аппаратуры щитов, пультов и сборок (отсутствие царапин и нарушений окраски, пыли и грязи);
5. исправность дверей и замков сборок, панелей и пультов;
6. наличие протоколов проверки и наладки аппаратуры, паспортов измерительных приборов, используемых в работе или документов, заменяющих паспорта;
7. наличие электрических схем вторичных цепей смонтированного оборудования.
Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.
В случае не предоставления комплекта приемо-сдаточной и исполнительной документации Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения..
	Согласие с требованиями
	
	

	3.4.2. 
	Требования к оформлению документации
	В процессе создания проекта, либо отдельных частей проекта, должны предъявляться Заказчику на рассмотрение и согласование в бумажном или электронном виде в одном из следующих форматов:
- PDF (*.pdf) – предпочтительный формат;
- Microsoft Office Excel (*.xlsx) – формат таблиц, спецификаций, смет.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.4.3.
	Требования к оформлению документации
	Каждый отдельный документ должен содержать фамилии и подписи ответственных лиц, разработавших, проверивших и утвердивших документ (при направлении документации, как в бумажном, так и в электронном виде).
	Согласие с требованиями
	
	

	3.4.4.
	Требования к оформлению документации
	Вся документация должна быть выполнена в двух экземплярах (1 экземпляр в печатном виде на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде). Экземпляр документации в электронном виде должен быть представлен в PDF формате, удобном для чтения.
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	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации
	Обеспечить качество и безопасность выполняемых Работ с соблюдением требований ГОСТ, СП, СНиП, нормативных документов НТД и заводской документацией на монтируемые изделия, в том числе, но не ограничиваясь:
Техническая эксплуатация:
· ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070, зарегистрированы в Минюсте России 06.12.2022 N 71384;
· РД 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытаний электрооборудования (с дополнениями и изменениями на 01.10.2006);
Охрана труда:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н; 
· Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н);
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 N 883н);
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены Приказом Минтруда от 28.10.2020 N 753н);
· Приказ Минздрава РФ от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи»;
· Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, СО 153 -34.03.2004;
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;
· СНиП12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
· СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;
· Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утверждены приказом Министерства труда от 02.12.2020 №849н;
Пожарная безопасность:
· Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ  (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. (ред. от 30.03.2023);
Техническая документация по РЗА:
· Стандарт организации СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;
· Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 года № 1013);
· «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок(утв. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555); 
· "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013
· СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) «Электротехнические устройства»;
· И1.1. 06-08 «Инструкцию по монтажу вспомогательных цепей»;
· СТО РусГидро 02.02.125-2022 «Релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требования»;
· Техническая и эксплуатационная документация заводов-изготовителей, поставляемой продукции.
· Другие нормы, требования и правила, действующие на территории РФ.
В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие с требованиями
	
	

	5. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Гарантийный срок 
на результат работ
	Гарантийный срок качества выполненных работ на площадке Заказчика составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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	5.2. 
	Размер 
ответственности Участника
	Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках.
	Согласие с требованиями
	
	

	6. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	
	
	

	7. 
	Прочие требования
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования приёма-передачи объекта основных средств для проведения Работ
	Заказчик передает Подрядчику для проведения работ следующие объекты: выключатели В-35кВ ВЛ 35кВ ЭГРЭС-Эгвекинот, В-35кВ Т-4, В-35кВ Т-2, разъединители ТР-35 Т-3, ТР-35 Т-2, ТР-35 Т1, ШР-35 Т-3, ШР-35 Т-2, ШР-35 Т-1, ШР ВЛ-35, ШР-35 Т-4, ШР ТН-35, ЛР ВЛ-35, ТН 35, сборные шины 35 кВ с электроизоляционной и сцепной арматурой, вторичные цепи и их аппаратура реконструируемого оборудования по Акту сдачи установки.
Перечень объектов является открытым и по согласованию с Заказчиком может быть изменен.
	Согласие с требованиями
	
	

	7.2.
	Требования ПУЭ к обеспечению нанесения информационных и постоянных предупреждающих знаков
	На заменяемых выключателях (реклоузерах), разъединителях должны быть нанесены диспетчерские наименования. Заземляющие ножи и их привода должны быть окрашены в определённые цвета, предусмотренных в  требованиях Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
	Согласие с требованиями
	
	

	7.3.
	Прочие требования к подрядчику
	Подрядчик должен иметь четкое представление о расположении реконструированном оборудовании, местах монтажа и демонтажа реконструированного оборудования. Иметь полное представление результата выполняемых работ.
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В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника:
Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N*k+Кр,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена выполнения Работ по Договору;
k – единый понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки.
 Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой. Понижающий коэффициент указывается Участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
Кр – Сумма командировочных расходов, предусмотренная Заказчиком на весь период выполнения Работ. 
Участник конкурентной процедуры не должен производить снижение цены за счет уменьшения ценовых показателей или физических объемов, учтенных в первоначальной смете. 
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4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.2. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 6 к настоящему ТТ.
4.3. Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом после подведения итогов по выполняемым работам с учетом затрат на материалы.
4.4. В договор включена стоимость поставляемых материалов.
4.5. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.
4.6. В сметной документации предусмотрены затраты на командировочные расходы.
4.7. Общий лимит на командировочные расходы не должен быть превышен.
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Приложение № 1 - Ведомость объемов работ.
Приложение № 2 - Перечень давальческих материалов и изделий Заказчика
Приложение № 3 - Локальный сметный расчет Заказчика.
Приложение № 3/1 – Смета № 2
Приложение № 4 - Перечень материалов и изделий Подрядчика
Приложение № 5 – Чертёж опора реклоузера.
Приложение № 6 – Требование к ценообразованию
Приложение № 7 – Анкета для организации доступа на территорию объекта
[bookmark: _Ref40301253]Приложение № 8 – Согласие на обработку персональных  данных
Приложение № 9 – Технические и функциональные характеристики шкафа релейной       защиты на 5 присоединений

