## Прил 1 к ТТ
Приложение № 4
к Техническому требованию
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Эгвекинотская ГРЭС
№п/п | Наименование продукции | Материал | Марка, модель, артикул | Рабочая среда, технические характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 7 | 8
1 | Разъединитель трехполюсный |  | РГ-2-35-III/630/25 | Номинальное напряжение: 35кВ Наибольшее рабочее напряжение: 40,5 кВ Номинальный ток: 630 А Условия эксплуатации: УХЛ1 Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) - III Наличие заземлителей - 2 Тип разъединителя по количеству полюсов - 3 Привод разъединителя - ручной Привод заземлителя - ручной Межфазное расстояние - 1000 мм Напряжение цепей электромагнитной блокировки – 220В пост. Категория размещения по ГОСТ 15150 – 1 Защитные козырьки над приводами - сплошные |  |  | шт. | 2
2 | Разъединитель трехполюсный |  | РГ-1б-35-III/630/25 | Номинальное напряжение: 35кВ Наибольшее рабочее напряжение: 40,5 кВ Номинальный ток: 630 А Условия эксплуатации: УХЛ1 Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) - III Наличие заземлителей - 1б (заземлитель расположен со стороны подвижного главного ножа) Тип разъединителя по количеству полюсов - 3 Привод разъединителя - ручной Привод заземлителя - ручной Межфазное расстояние - 1000 мм Напряжение цепей электромагнитной блокировки – 220В пост. Категория размещения по ГОСТ 15150 – 1 Защитные козырьки над приводами - сплошные |  |  | шт | 4
3 | Кабель контрольный |  | КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 | Количество жил 19 Сечение кабеля 1,5 Номинальное напряжение, кВ 0,66 Стандарт: ГОСТ |  |  | м. | 500
4 | Кабель контрольный |  | КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | Количество жил 7 Сечение кабеля 2,5 Номинальное напряжение, кВ 0,66 Стандарт: ГОСТ |  |  | м. | 500
5 | Кабель контрольный |  | КВВГЭнг(А)-L 7х1,5 | Количество жил 7 Сечение кабеля 1,5 Номинальное напряжение, кВ 0,66 Стандарт: ГОСТ |  |  | м. | 4500
6 | Кабель контрольный |  | КВВГЭнг(А)-LS 7х6 | Количество жил 7 Сечение кабеля 6 Номинальное напряжение, кВ 0,66 Стандарт: ГОСТ |  |  | м. | 250
7 | Провод монтажный |  | ПУГВ 1х0,5 | Сечение кабеля 0,5 Количество жил 1 Изоляция пвх, пластмассовая |  |  | м. | 300
8 | Провод монтажный |  | ПУГВ 1х1,5 | Сечение кабеля 1,5 Количество жил 1 Изоляция пвх, пластмассовая |  |  | м. | 200
9 | Провод монтажный |  | ПУГВ 1х2,5 | Сечение кабеля 2,5 Количество жил 1 Изоляция пвх, пластмассовая |  |  | м. | 200
10 | Ключ управления |  | АПАТОР 4G16-203-U | Номинальный ток: 16 А Схема переключения: 203 (1-0-2, трехпозиционный с нейтральной позицией) |  |  | шт. | 3
11 | Шкаф нетиповой релейной защиты на 5 присоединений 35кВ с функциями КСЗ и АУВ, с контролем изоляции газовых защит. |  |  | Технические характиристики шкафа предоставлены в отдельном приложении №9 | 1000х660х2156 |  | шт. | 1
12 | Замок электромагнитной блокировки |  | ЗБ | Напряжение, 220DC |  |  | шт. | 10
13 | Ключ электромагнитной блокировки |  |  | Напряжение, 220DC |  |  | шт. | 10
14 | Металлорукав |  | Р3-ЦП-НГ-32 |  | Условный проход: 32 мм Внутренний диаметр: 32,6 мм Внешний диаметр: 38,6 |  | м. | 50
15 | Металлорукав |  | Р3-ЦП-НГ-20 |  | Условный проход: 20 мм Внутренний диаметр: 19,2 мм Внешний диаметр: 22,9 |  | м. | 100
16 | DIN-рейка |  |  | Перфорированная | 2000мм |  | шт. | 6
17 | Корпус металлический |  | ЩМП-1-0 | Материал корпуса: сталь Климатическое исполнение: У2 Степень защиты: IP54 | 395х310х220мм |  | шт. | 1
18 | Шкаф промежуточныз зажимов |  | ШЗВ-200 | докускается тип клемм только OptiClip CDS-6-T-I-41A-(0,2-6) и OptiClip CPK-2,5-MT-N-I-серый |  |  | шт. | 1
19 | Термошкаф |  | Бастион 728 | С обогревом; IP65, УХЛ 1, Диапазон рабочих температур: -65град. до +50град.С | 500x400x250мм |  | шт. | 1
20 | Клемма |  | OptiClip CDS-6-T-I-41A-(0,2-6)-серый | измерительная с ползунковым размыкателем винтовая |  |  | шт. | 50
21 | Клемма |  | OptiClip CPK-2,5-MT-N-I-серый | с ножевым размыкателем push-in |  |  | шт. | 100
22 | Крышка |  | OptiClip EPCDS6U-серый | концевая для клеммы измерительной |  |  | шт. | 10
23 | Крышка |  | OptiClip EPCX2,5/3-TRIPLET-серый | концевая для клеммы проходной |  |  | шт. | 10
24 | Выключатель автоматический |  | DCBM63-2B2-DC-УХЛ3 | двухполюсный 2А B 6кА постоянного тока |  |  | шт. | 6
25 | Арматура светосигнальная |  | DC220В | Цвет светодиода / светосигнальной арматуры Зелёный Напряжение 220В постоянного тока | Установочный диаметр 22,0 мм |  | шт. | 6
26 | Арматура светосигнальная |  | DC220В | Цвет светодиода / светосигнальной арматуры красный Напряжение 220В постоянного тока | Установочный диаметр 22,0 мм |  | шт. | 6
27 | Арматура светосигнальная |  | DC220В | Цвет светодиода / светосигнальной арматуры желтая Напряжение 220В постоянного тока | Установочный диаметр 22,0 мм |  | шт. | 6
28 | Измерительный прибор |  | ИРИС-МИ-120-V-A-220V-RS-11-х-х | ИРИС-МИ-120-V-A-220V-RS-11-х-х |  |  | шт. | 3
29 | Провод |  | АС-95 | неизолированный провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок. Расшифровка маркировки: «А» — токопроводящая жила из алюминия, «С» — стальной сердечник, «95» — сечение алюминиевой части проводника в кв. мм. |  |  | м. | 800
30 | Изолятор |  | ПС-70Е | ПС-70Е — подвесной тарельчатый изолятор из закалённого стекла. Изготавливается с чугунной шапкой и стальным стержнем |  |  | шт. | 170
31 | Шина алюминевая |  |  |  | 5х50 |  | м. | 100
32 | Трансформатор напряжения |  | 3 ЗНОЛ-35 | Класс напряжения, кВ - 35 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5 Номинальная частота - 50Гц; Номинальное напряжение первичной обмотки, В 35000/√3 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/√З Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100:3 Номинальная мощность основной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8: - в классе точности 0,5 - 50В·А; Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки 8 в классе точности 3Р - 200В·А; предназначены для наружной установки в открытых распределительных устройствах (ОРУ) |  |  | комп. | 1
33 | Зажим болтовой натяжной |  | НБ-2-6 |  |  |  | шт. | 45
34 | Звено промежуточное |  | ПРТ-7-1 |  |  |  | шт. | 45
35 | Серьга |  | СРС-7-16 |  |  |  | шт. | 45
36 | Скоба |  | СК-7-1А |  |  |  | шт. | 45
37 | Зажим ответвлительный прессуемый |  | АО-95-1 |  |  |  | шт. | 60
38 | Зажим аппаратный |  | А2А-95 |  |  |  | шт. | 45
39 | Изолятор |  | ОСК 8-35-Б01-2 | УХЛ1 |  |  | шт. | 20
40 | Зажим плашечный |  | ПА-3-2 |  |  |  | шт. | 50