Приложение № 9

к Техническому требованию

Технические и функциональные характеристики

шкафа релейной защиты на 5 присоединений

| Функции, их характеристика |  |  | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее описание шкафа |  |  |  |
| Размеры шкафа, ШхГхВ, мм |  |  | 1000х660х2156 |
| Количество установленных микропроцессорных терминалов с функцией КСЗ и АУВ, шт |  |  | 5 |
| Количество защищаемых присоединений, шт |  |  | 5 |
| Количество защищаемых секций, шт |  |  | 1 |
| Количество защищаемых вводов, шт |  |  | 3 |
| Количество защищаемых трансформаторов, шт |  |  | 1 |
| Количество защищаемых отходящих линий, шт |  |  | 1 |
| Контроль изоляции цепей газовых защит |  |  | Да |
| Организация УРОВ секции внутри шкафа |  |  | Да |
| Организация защиты шин внутри шкафа |  |  | Да |
| Функционал терминалов защит |  |  |  |
| Цепи переменного тока устройств: |  |  |  |
| Количество аналоговых входов для измерения тока, шт |  |  | Не менее 4 |
| Номинальный ток, А |  |  | Iн = 5А |
| Возможность программного переключения номинального тока 1А/5А |  |  | Нет |
| Ток термической стойкости (длительно) |  |  | 2 x Iн |
| Ток односекундной стойкости |  |  | 40 x Iн |
| Рабочий диапазон каналов тока |  |  | (0,04 – 40) x Iн |
| Потребление на фазу при Iн , ВА |  |  | не более 0,5 |
| Устройства должны правильно работать с принятым временем срабатывания при КЗ в зоне с периодической составляющей до 40 х Iном при максимальной апериодической составляющей с постоянной времени до 0,3 сек, если токовая погрешность тр-ров тока не превышает 50% в установившемся режиме при активной нагрузке |  |  | да |
| Цепи переменного напряжения устройств: |  |  |  |
| Количество аналоговых входов для измерения напряжения, шт |  |  | Не менее 4 |
| Линейное номинальное, В |  |  | Uн = 100 |
| Напряжение термической стойкости (длительно) |  |  | 1,5 x Uн |
| Напряжение термической стойкости 3U0 |  |  | 1,8 x Uн |
| Рабочий диапазон напряжений |  |  | (0,005- 1,63) x Uн |
| Потребление на фазу при Uн, ВА |  |  | < 0,2 |
| Потребление по 3U0 при Uн, ВА |  |  | < 0,2 |
| Рабочая частота устройств: |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц |  |  | fн = 50 |
| Рабочий диапазон частот |  |  | (0,95 - 1,05) x fн |
| Напряжение оперативного постоянного тока устройств: |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  | Uн = 220 |
| Рабочий диапазон напряжений |  |  | (0,8-1,1) x Uпн |
| Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт |  |  | Pн < 20 |
| Потребление при наличии КЗ в сети |  |  | < 2 x Рн |
| Пульсация в напряжении постоянного тока |  |  | не более 15% от среднего значения |
| Нормальное функционирование терминалов не должно нарушаться при исчезновении или снижении напряжения ниже установленного предела при соответствующей организации системы постоянного оперативного тока на ПС на время, с |  |  | до 0,5 |
| Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения устройства |  |  | да |
| Бинарные входы терминала: |  |  |  |
| Количество дискретных входов, шт |  |  | Не менее 20 |
| Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В |  |  | Uвх. н = 220 |
| Рабочий диапазон напряжений каждого входа |  |  | (0,8 - 1,1) xUвх.н |
| Напряжение “срабатывания” входа, В |  |  | 158 -170 |
| Напряжение “возврата” входа, В |  |  | 132 -154 |
| Начальный бросок входного тока, мА |  |  | 40…50 |
| Входной ток каждого входа при номинальном напряжении, мА (±10%) |  |  | 5 |
| Импульс режекции для дискретного входа |  |  | 200мкКл за 10мс |
| Входное сопротивление в несработанном состоянии |  |  | ≤15кОм |
| Дискретные входы должны обеспечивать: -несрабатывание при появлении замыкания на землю на любом полюсе; -несрабатывание при работе устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли»; -работу устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли» |  |  | да да да |
| Контактные выходы терминала: |  |  |  |
| Количество дискретных выходов, шт |  |  | Не менее 20 |
| Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала |  |  | да |
| Содержат выходные реле без общей точки |  |  | да |
| Коммутируют напряжение постоянного тока, В |  |  | 250 |
| Обеспечивают коммутационную способность контактов выходных реле, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой 2/0,4/0,25А при напряжении соответственно 24/110/220В и постоянной времени ≤0,05с |  |  | да |
| Контакты должны обеспечивать замыкание токов: |  | 6.6.1. до 10 А, на время, с | 1,0 |
|  |  | 6.6.2. 30 А, на время, с | 0,2 |
|  |  | 6.6.3. длительное протекание тока, А | 5 |
| Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02с при напряжении от 24 до 250 В и токе не более 1А. |  |  | да |
| Количество конфигурируемых электронных ключей на лицевой плите терминала |  |  | 8 |
| Терминал должен: |  |  |  |
| Иметь запрограммированный базовый вариант логики между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств и связей между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля |  |  | да |
| Иметь дополнительную свободно программируемую логику, для возможности расширения функций МП терминалов силами персонала эксплуатирующей организации |  |  | да |
| Предусматривать синхронизацию от внешнего источника точного времени |  |  | да |
| Иметь непрерывную диагностику |  |  | да |
| Иметь возможность установки любой группы уставок по дискретным входным сигналам или с помощью электронных переключателей на лицевой плите терминала |  |  | да |
| Иметь возможность установки всех регулируемых параметров, с клавиатуры и дисплея терминала (интерфейса человек-машина ИЧМ), с помощью персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному входу терминала, и с верхнего уровня управления. |  |  | да |
| Дополнительные клавиши на лицевой плите для быстрого доступа к выбранным пунктам меню терминала |  |  | да |
| Иметь два стационарных интерфейса для связи с ПТК АСУ ТП и для удаленного доступа через ПТК (АРМ РЗА) и взаимодействие между терминалами РЗА. |  |  | да |
| Иметь не менее 10 двухцветных конфигурируемых светодиодных индикаторов для местной сигнализации и контактную сигнализацию информирующую о срабатывании защит и/или неисправности |  |  | да |
| Осуществлять | Регистрацию событий |  | да |
|  | Сигнализацию о состоянии и функционировании терминала, в том числе сигнализацию, выполненную на светодиодах с ручным съемом сигналов о неисправности терминала |  | да |
|  | Регистрацию электромагнитных переходных процессов, связанных с короткими замыканиями и работой устройств РЗА и ПА |  | да |
|  | Регистрация сигналов/сообщений, поступающих от устройств РЗА и ПА, в процессе их работы. Суммарная длительность хранимых осциллограмм не менее 3000 с. при частоте дискретизации осциллографа не ниже 1000 Гц. |  | да |
| Иметь стандартные международные протоколы обмена данными с безусловной интеграцией системы РЗА в АСУТП |  |  | да |
| Иметь русифицированные интерфейсы |  |  | да |
| Специальный режим тестирования терминала позволяющий изменять уставки для режима тестирования без записи в долговременную память и осуществлять автоматический возврат к исходным уставкам при выходе из данного режима |  |  | да |
| В комплекте с терминалами каждого типа должны поставляться |  |  |  |
| Программное обеспечение (русифицированный вариант) для: -общения с терминалами; -настройки параметров и конфигурации, -регистрации, -считывания и просмотра осциллограмм. |  |  | да |
| Документация на русском языке, содержащая: -описание принципов работы, -технические характеристики, -алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, -рекомендации по выбору параметров настройки терминала, -инструкции по наладке и эксплуатации. |  |  | да |
| Поставщик оборудования предоставляет схемы параметрирования и схемы внутренней логики. Данные для параметрирования готовит проектная организация. |  |  | да |