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шкафа релейной защиты на 5 присоединений
	Функции, их характеристика
	Требуемое значение параметра

	
	

	
	

	Общее описание шкафа

	Размеры шкафа, ШхГхВ, мм
	1000х660х2156

	Количество установленных микропроцессорных терминалов с функцией КСЗ и АУВ, шт
	5

	Количество защищаемых присоединений, шт
	5

	Количество защищаемых секций, шт
	1

	Количество защищаемых вводов, шт
	3

	Количество защищаемых трансформаторов, шт
	1

	Количество защищаемых отходящих линий, шт
	1

	Контроль изоляции цепей газовых защит
	Да

	Организация УРОВ секции внутри шкафа
	Да

	Организация защиты шин внутри шкафа
	Да

	Функционал терминалов защит

	Цепи переменного тока устройств:
	

	Количество аналоговых входов для измерения тока, шт
	Не менее 4

	Номинальный ток, А
	Iн = 5А

	Возможность программного переключения номинального тока 1А/5А
	Нет

	Ток термической стойкости (длительно)
	2 x Iн

	Ток односекундной стойкости
	40 x Iн

	Рабочий диапазон каналов тока
	(0,04 – 40) x Iн

	Потребление на фазу при Iн , ВА
	не более 0,5

	Устройства должны правильно работать с принятым временем срабатывания при КЗ в зоне с периодической составляющей до 40 х Iном при максимальной апериодической составляющей с постоянной времени до 0,3 сек, если токовая погрешность тр-ров тока не превышает 50% в установившемся режиме при активной нагрузке
	да

	Цепи переменного напряжения устройств:
	

	Количество аналоговых входов для измерения напряжения, шт
	Не менее 4

	Линейное номинальное, В
	Uн = 100

	Напряжение термической стойкости (длительно)
	1,5 x Uн

	Напряжение термической стойкости 3U0
	1,8 x Uн

	Рабочий диапазон напряжений
	(0,005- 1,63) x Uн

	Потребление на фазу при Uн, ВА
	< 0,2

	Потребление по 3U0 при Uн, ВА
	< 0,2

	Рабочая частота устройств:
	

	 Номинальная частота, Гц
	fн = 50

	Рабочий диапазон частот
	(0,95 - 1,05) x fн

	Напряжение оперативного постоянного тока устройств:
	

	Номинальное напряжение, В
	Uн = 220

	Рабочий диапазон напряжений
	(0,8-1,1) x Uпн

	Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт
	Pн < 20

	Потребление при наличии КЗ в сети 
	< 2 x Рн

	Пульсация в напряжении постоянного тока
	не более 15% от среднего значения

	Нормальное функционирование терминалов не должно нарушаться при исчезновении или снижении напряжения ниже установленного предела при соответствующей организации системы постоянного оперативного тока на ПС на время, с 
	до 0,5

	Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения устройства
	да

	Бинарные входы терминала:
	

	Количество дискретных входов, шт
	Не менее 20

	Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В
	Uвх. н = 220

	Рабочий диапазон напряжений каждого входа
	(0,8 - 1,1) xUвх.н

	Напряжение “срабатывания” входа, В
	158 -170

	Напряжение “возврата” входа, В
	132 -154

	Начальный бросок входного тока, мА
	40…50

	Входной ток каждого входа при номинальном напряжении, мА (±10%)
	5

	Импульс режекции для дискретного входа
	200мкКл за 10мс

	Входное сопротивление в несработанном состоянии
	≤15кОм

	Дискретные входы должны обеспечивать:
-несрабатывание при появлении замыкания на землю на любом полюсе; 
-несрабатывание при работе устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли»;
-работу устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли»
	да

да

да

	Контактные выходы терминала:
	

	Количество дискретных выходов, шт
	Не менее 20

	Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала
	да

	Содержат выходные реле без общей точки
	да

	Коммутируют напряжение постоянного тока, В
	250

	Обеспечивают коммутационную способность контактов выходных реле, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой 2/0,4/0,25А при напряжении соответственно 24/110/220В и постоянной времени ≤0,05с
	да

	Контакты должны обеспечивать замыкание токов:
	6.6.1. до 10 А, на время, с
	1,0

	
	6.6.2. 30 А, на время, с
	0,2

	
	6.6.3. длительное протекание тока, А
	5

	Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02с при напряжении от 24 до 250 В и токе не более 1А.
	да

	Количество конфигурируемых электронных ключей на лицевой плите терминала
	 8

	Терминал должен:
	

	Иметь запрограммированный базовый вариант логики между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств и связей между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля
	да

	Иметь дополнительную свободно программируемую логику, для возможности расширения функций МП терминалов силами персонала эксплуатирующей организации
	да

	Предусматривать синхронизацию от внешнего источника точного времени 
	да

	Иметь непрерывную диагностику 
	да

	Иметь возможность установки любой группы уставок по дискретным входным сигналам или с помощью электронных переключателей на лицевой плите терминала
	да

	Иметь возможность установки всех регулируемых параметров, с клавиатуры и дисплея терминала (интерфейса человек-машина ИЧМ), с помощью персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному входу терминала, и с верхнего уровня управления. 
	да

	Дополнительные клавиши на лицевой плите для быстрого доступа к выбранным пунктам меню терминала
	да

	Иметь два стационарных интерфейса для связи с ПТК АСУ ТП и для удаленного доступа через ПТК (АРМ РЗА) и взаимодействие между терминалами РЗА.
	да

	Иметь не менее 10 двухцветных конфигурируемых светодиодных индикаторов для местной сигнализации и контактную сигнализацию информирующую о срабатывании защит и/или неисправности
	да

	Осуществлять
	Регистрацию событий 
	да

	
	Сигнализацию о состоянии и функционировании терминала, в том числе сигнализацию, выполненную на светодиодах с ручным съемом сигналов о неисправности терминала
	да

	
	Регистрацию электромагнитных переходных процессов, связанных с короткими замыканиями и работой устройств РЗА и ПА
	да

	
	Регистрация сигналов/сообщений, поступающих от устройств РЗА и ПА, в процессе их работы. Суммарная длительность хранимых осциллограмм не менее 3000 с. при частоте дискретизации осциллографа не ниже 1000 Гц.
	да

	Иметь стандартные международные протоколы обмена данными с безусловной интеграцией системы РЗА в АСУТП
	да

	Иметь русифицированные интерфейсы
	да

	Специальный режим тестирования терминала позволяющий изменять уставки для режима тестирования без записи в долговременную память и осуществлять автоматический  возврат к исходным уставкам при выходе из данного режима
	да

	В комплекте с терминалами каждого типа должны  поставляться
	

	Программное обеспечение (русифицированный вариант) для:
-общения с терминалами;
-настройки параметров и конфигурации,
-регистрации,
-считывания и просмотра осциллограмм.
	да

	Документация на русском языке, содержащая:
-описание принципов работы, 
-технические характеристики, 
-алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала,
-рекомендации по выбору параметров настройки терминала,
-инструкции по наладке и эксплуатации.
	да

	Поставщик оборудования предоставляет схемы параметрирования и схемы внутренней логики. Данные для параметрирования готовит проектная организация.
	да



