- Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.90.33 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"»

СОДЕРЖАНИЕ

Технические требования на поставку МТР	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	23

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	23

2.2. Требования к качеству продукции	24

Таблица 3. Требования к продукции	24

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	31

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	95

4. Приложения	95

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| СИ | Средство измерения |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ФИФ ОЕИ | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.33 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение оборудования СРЗАиМ запасными частями, необходимыми для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

#### Существующее положение

Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения на оборудовании СРЗАиМ.

Оборудование релейной защиты и автоматики систем автоматического управления, автоматики пожаротушения нуждается в периодическом техническом обслуживании. Для обеспечения проведения технического обслуживания в 2027 году необходима поставка запасных частей (далее – продукции) в соответствии с настоящими техническими требованиями.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Национальный режим предоставляется ** | шт. | 4 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Национальный режим предоставляется ** | шт. | 4 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Национальный режим предоставляется ** | шт. | 6 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Национальный режим предоставляется ** | шт. | 8 |
|  | Выключатель автоматический модульный | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Национальный режим предоставляется ** | шт. | 6 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04 | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 10 |
|  | Извещатель тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-03 | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 10 |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-ПА | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 10 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР513-3АМ исп.01 | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 5 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3м | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 5 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Выход» | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Пожар» | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Преобразователь интерфейсов C2000-Ethernet | 26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-141М | 26.30.50.121 Извещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 10 |
|  | Лампа сигнальная | 27.40.15.150 Лампы светодиодные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 10 |
|  | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Прибор управления пожарный Сигнал-10 | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Прибор управления пожарный Сигнал-20П исп.01 | 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Модуль преобразования напряжения МП24/12 | 26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Преобразователь протокола С2000ПП | 26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Панель оператора сенсорная Weintek MT8150XE или эквивалент* | 26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Устройство измерительное многофункциональное ЭНИП-245/100-220-А2Е4х2FХ-41 | 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 2 |
|  | Устройство измерительное многофункциональное | 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Мегаваттметр | 26.51.43.134 Ваттметры и варметры щитовые аналоговые | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Мегаварметр | 26.51.43.134 Ваттметры и варметры щитовые аналоговые | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ДТС | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом ДТС | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045-100М.0,5.120.МГ.И., -50…+180°С или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС105М-PT100.0,5.60.И, 0…+200°С или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Преобразователь давления ПД100-ДИ1,6-171-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Преобразователь давления ПД100-ДИ6,0-181-0,5 штуцер: G1/4 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ6,0-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,6-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ0,6-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ10,0-181-0,5 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,0025 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,006 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,01МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,016 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Реле Finder 55.34.9.024.0040 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 7 |
|  | Реле Finder 55.34.9.220.0040 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 7 |
|  | Реле Finder 55.34.8.230.0040 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Блок дополнительный контактный Schneider Electric LADR0 | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Блок вспомогательных контактов Schneider Electric LADT0 TeSys Deca, 1НО + 1НЗ | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Блок контактный Schneider Electric LADT2 | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Переключатель Schneider Electric XB4-BD53 или эквивалент* | 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Контактор Schneider Electric LC1D09MD | 27.33.13.140 Контакторы электромагнитные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Контакт сигнальный Schneider Electric A9A26924 | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Контакт сигнальный Siemens 3RV1921-1M | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Вспомогательное реле Siemens 3TH4382-0BM4 | 27.12.24.190 Реле прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Клемма | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 49 |
|  | Реле контроля синхронизма Орион НФ-220В или эквивалент* | 27.12.24.190 Реле прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Источник питания Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/24DC/2 или эквивалент* | 26.20.40.115 Преобразователи электроэнергии переменный ток в постоянный ток AC/DC (выпрямители) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Реле контроля напряжения | 27.12.24.120 Реле напряжения | Преимущество товаров российского производства | шт. | 5 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Резистор | 27.90.60 Резисторы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Аэрозоль / cпрей для тестирования датчиков дыма | 20.11.13.120 Воздух сжатый | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Сжатый воздух | 20.11.13.120 Воздух сжатый | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Реле Phoenix contact PLC-RSC-230UC/21-21 220 VDC | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 12 |
|  | Реле универсальное Omron ММ2XP-D 24DC DPDT | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 16 |
|  | Реле MM4XP DC200/220 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Таймер аналоговый Omron H3DK-M2 AC/DC24/240 или эквивалент* | 27.12.24.130 Реле времени | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Предохранитель | 27.12.21.000 Предохранители | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
|  | Термистор | 27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Маркировка | 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Клеммный ограничитель | 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 30 |
|  | Mодуль Нагрузочный 8-канальный Ракурс CCD RC8-01 (0.68µF, 275V) | 26.11.40.130 Платы печатные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Модуль силовой для контроллера ET200S. Заказной номер 6ES7138-4CA01-0AA0. SIMATIC DP, силовой модуль PM-E FOR, =24 DC с диагностикой | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Модуль электронный дискретного ввода для контроллера ET200S. Заказной номер 6ES7131-4BF00-0AA0. SIMATIC DP, электронный модуль дискретного ввода, 8DI =24В, 15 мм ширина | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 6 |
|  | Модуль ввода цифровой SM321, 6ES7321-1BL00-ОААО, DI32x VDC24, SIEMENS | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 2 |
|  | Источник питания Phoenix contact QUINT-PS/1AC/24DC/10 | 26.20.40.112 Источники питания постоянного тока | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 2 |
|  | Активный резервный модуль с технологией ACB и функциями контроля QUINT-ORING/24DC/2x10/1x20 | 26.20.40.112 Источники питания постоянного тока | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Усилитель сигнала Phoenix Contact MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 4..20mA/4..20mA с развязкой питания/развязкой по входу или эквивалент* | 26.51.43.117 Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые | Ограничесние на поставку товаров иностранного | шт. | 1 |
|  | Реле ABB CR-M024DC4 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Реле ABB CR-P024DC2 | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 20 |
|  | Устройство плавного пуска ABB PST105-600-70, 90/55кВт, 400В 105A или эквивалент* | 27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Вентилятор фильтрующий | 28.25.20.190 Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Датчик уровня WegaSWING 51 SG51.XXGATPVL или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Преобразователь тока НПСИ-ДНТВ-С-220-0/ВС/М, 5А, 4-20 mA или эквивалент* | 26.51.43.117 Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 7 |
|  | Датчик давления BD Sensors DMP 331 110-6000-1-2-TR0-500-1-00R или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Датчик давления Метран 150 CD 3Т 2 2 1 1 L3 А (-250…250 кПа) или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Датчик давления Метран 150 TG R3 2G 2 1 А М5 S5 SC или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Датчик динамического давления PCB 121A45 | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 348-5-100-000 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 348-5-016-000 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 345-1-100-000 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Термопреобразователь ТС-1288 | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Термопреобразователи сопротивления ТСМr-Кл1-2 или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н; ВЗЛЕТ или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Модуль сбора данных Невод или эквивалент* | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 -/ 2/ -/ 50М/ -50...+200/ 160/ 6/ 1,5/ КММФЭ/ B/ -/ -/ №3/ ГП или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 15 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1388 B V3/ 5/ -/ 50М/ -50...+200/ 250/ 6/1,5 / КММФЭ/С/ -/ -/ №3 или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 15 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 -/ 2/ -/ 50М/ -50...+200/ 100/ 6/ 1,5/ КММФЭ/ B/ -/ -/ №3 или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 15 |
|  | Манометр технический МВП3-УУ2, -1-5 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-6 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-16 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-60 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-100 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-6 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-16 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-60 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-100 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр МТИ | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр МТИ | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр МТИ | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр электроконтактный ДМ2005ф или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Манометр электронный ЭКМ-2005 или эквивалент* | 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 5 |
|  | Преобразователь температуры Термодат 11М3Т1/485/4А | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Прибор мониторинга температуры трансформатора ТМТ2-30-М-ГП-1 | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 1 |
|  | Термометр многоканальный ТМ 5103 или эквивалент* | 26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Тест переключатели 1052140000 KIT KLTR 4TR POCON 8 | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 8 |
|  | Измерительная (испытательная) крышка 1052080000TCN 4TR POCON 8 | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 15 |
|  | Рабочая крышка 1052170000 SD ST 4TR POCON 8 | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 15 |
|  | 3-х контактный мостик 1091680000 QV 3POL POCON | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | Национальный режим предоставляется *** | шт. | 16 |
|  | Розетка с винтовым зажимом для монтажа на поверхность или 35 мм рейку | 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 40 |
|  | Реле Siemens 7PA2642-1AA00-2, 220 VDC. | 27.12.24.190 Реле прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 8 |
|  | Реле Siemens 7PA2742-0AA00-2, 220 VDC. | 27.12.24.190 Реле прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 8 |
|  | Силовое электромеханическое реле | 27.12.24.110 Реле управления промежуточные | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции (позиции  22, 29÷41, 48, 54÷55, 72, 83, 86, 88÷92, 94÷96, 98÷116, 120÷121, 124 ) носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Запрет не применяется в соответствии с подпунктом и) пункта 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

***Ограничение не применяется в соответствии с подпунктом б) пункта 6 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1÷37 Перечня и объема закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | Шестьдесят пятый рабочий день с даты заключения договора. | Шестьдесят пятый рабочий день с даты заключения договора. |
|  | Позиции 38÷41 Перечня и объема закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | Девяносто первый рабочий день с даты заключения договора. | Девяносто первый рабочий день с даты заключения договора. |
|  | Позиции 42÷132 Перечня и объема закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | Сто пятидесятый рабочий день с даты заключения договора. | Сто пятидесятый рабочий день с даты заключения договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции 1÷132 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.90.33 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д. 100. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Условия транспортирования | Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. Весь товар должен быть упакован и защищен надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Условия поставки | Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Требования к маркировке, упаковке, и консервации | Все запасные части должны поставляться в упаковке. Весь товар должен быть упакован и защищен от механических повреждений, влаги, пыли, и других внешних воздействий. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.5. | Объем комплектации | Поставщик обязан поставить продукцию в полном объеме. На продукцию должны иметься, предусмотренные изготовителем русскоязычные паспорта и/или руководства по эксплуатации, инструкции, сертификаты качества (или соответствия) на бумажном носителе (предоставляется одновременно с поставкой продукции). | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к метрологическому обеспечению | Приобретаемые средства измерений (позиции № 23÷41, 89÷124 таблицы 1.1)должны быть утвержденного типа, внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации и иметь первичную поверку. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки до даты окончания срока поверки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12 / УПД. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к ней документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Техническая документация на этапе исполнения договора | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к ней документы на русском языке на бумажном носителе: технический паспорт в 1 экз.; руководства по эксплуатации в 1 экз. Приобретаемые СИ таблицы 1.1: (позиции № 23÷41, 89÷124 таблицы 3.1) должны быть внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации, и иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки Филиалу, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки Филиалу до даты | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований | Согласие с требованием | Участник в своем предложении на поставляемую продукцию в составе Заявки должен указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.), при установлении запрета или ограничения поставки продукции в целях подтверждения происхождения товаров указывается: из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 No488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», из государств – членов ЕАЭС (кроме РФ) – номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС. |  |

# Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика (параметры эквивалентности) | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 2 полюсный выключатель постоянного тока с предельной коммутационной способностью при постоянном токе 6 кА на номинальный ток 4 А . Модульные автоматические выключатели КЭАЗ на токи до 63А предназначены для защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 10 кА на номинальный ток 3 А. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 2 полюсный выключатель постоянного тока с предельной коммутационной способностью при постоянном токе 6 кА на номинальный ток 3 А . Модульные автоматические выключатели КЭАЗ на токи до 63А предназначены для защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 2 полюсный выключатель постоянного тока с предельной коммутационной способностью при постоянном токе 6 кА на номинальный ток 2 А . Модульные автоматические выключатели КЭАЗ на токи до 63А предназначены для защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Выключатель автоматический модульный | Модульный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 3 А. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-04 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Извещатель тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-03 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-ПА | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР513-3АМ исп.01 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3м | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Оповещатель пожарный световой «Выход» | Напряжение питания =24В. Размеры: 302х102х15 (±5) мм. Цвет фона: зеленый. Цвет элементов: белый. Освещенность исполнительных элементов не менее 2 ЛК. Диапазон рабочих температур от -40 до 50 0С. Степень защиты не хуже IP41. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Оповещатель пожарный световой «Пожар» | Напряжение питания =24В. Размеры: 302х102х15 (±5) мм. Цвет фона: красный. Цвет элементов: белый. Освещенность исполнительных элементов не менее 2 ЛК. Диапазон рабочих температур от -40 до 50 0С. Степень защиты не хуже IP41. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Преобразователь интерфейсов C2000-Ethernet | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-141М | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Лампа сигнальная | Светодиодная, цвет линзы зеленый. Номинальное рабочее напряжение 230В АС (± 5 %). Диаметр отверстия под установку 22 мм. Исполнение электрического соединения: винтовое соединение. Габариты (ВхШхГ): 52 х 30 х 30 мм (± 1 мм). Номинальный ток не более 17 мА. Яркость 155 мкд (± 5 %). Степень защиты IP не хуже IP67. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Прибор управления пожарный Сигнал-10 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Прибор управления пожарный Сигнал-20П исп.01 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Модуль преобразования напряжения МП24/12 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Преобразователь протокола С2000ПП | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе интегрированной системы безопасности "Орион Про", в соответствии с технической документацией «ЗАГ 1/12-ПС5.1». Работа данного оборудования возможна только по закрытому протоколу разработчика. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Панель оператора сенсорная Weintek MT8150XE или эквивалент* | Диагональ дисплея: 15″. Разрешение не менее 1024×768 пикселей. Электропитание: 24В (±20%). Габариты (±5 мм): 366 x 293 x 57 мм. Посадочное отверстие (±5 мм): 352 x 279 мм. Степень защиты лицевой панели не хуже IP65. Предустановленный объем оперативной памяти: Flash не менее 256 Мб, ОЗУ не менее 256 Мб. Интерфейсы: Ethernet 10/100Base-TX, 2 последовательных порта (COM1: RS-232/RS-485; COM3: RS-485), USB 2.0 Host и USB Client (Micro USB), слот для SD/SDHC-карты. Поддержка протоколов Modbus, CANopen, EtherCAT. Предустановленое ПО для разработки проектов EasyBuilderPro. Комплект поставки: крепежные элементы, разъем питания. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки, технических характеристик товаров, указанных в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Устройство измерительное многофункциональное ЭНИП-245/100-220-А2Е4х2FХ-41 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафа измерений и РАС, в соответствии с технической документацией «Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ с заменой ТСН и модернизацией РЗА». Комплект документов 1975.34-26-Р32.3. Применение эквивалентной продукции невозможно, так как оборудование находится на гарантии. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Устройство измерительное многофункциональное | Измерение / Iном (макс) 1(10) А; Измерение / Uном (макс) 3×57.7/100(200) V 50 Hz; Питание 120...370 V⎓/100...265 V~50 Hz, 10 VA; Интерфейсы 2 × RS-485, 2 × 100Base-TX; Класс измерения качества ЭЭ ГОСТ 30804.4.30-2013, класс A; Учет электроэнергии: класс точности энергия активная/реактивная: 0.2S/0.5 в соответствии с ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012; межповерочный интервал не менее 12 лет; Совместимость с ПО и УСПД АИИС КУЭ; Контроль качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.7-2013 (класс I), ГОСТ Р 8.655-2009, ГOСT 33073-2014 (отчеты), ГОСТ Р 51317.4.15-2012; Погрешность измерений основных параметров сети: напряжение ± 0.1 %, ток ± 0.1 %, мощность активная/реактивная/полная ± 0.5 %, частота ± 0.01 Гц, угол фазового сдвига ± 0.1°. монтаж на 35-мм DIN-рельс, степень защиты не хуже IP40, прозрачная крышка с отверстиями под пломбы. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Мегаваттметр | Шкала -300-0-300 МВт, класс точности 1,5, входной сигнал: 100 В, -5-0-5А; коэффициент трансформации ТТ 12000/5 А; коэффициент трансформации ТН 15750/100 В. Размеры не более 120х120х95 мм. Масса не более 0,7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Мегаварметр | Шкала -300-0-300 Мвар, класс точности 1,5; входной сигнал: 100 В, -5-0-5А; коэффициент трансформации ТТ 12000/5 А; коэффициент трансформации ТН 15750/100 В. Габаритные размеры не более 120х120х95 мм. Масса не более 0,7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ДТС | Модель — 065 Диапазон измеряемой температуры, °С - -60 до +500 Параметры - D=8 мм, M = 20×1,5 мм, S = 27 мм Материал - сталь 12Х18Н10Т НСХ — Pt1000 Класс допуска — В Схема соединения — 3х проводная Длина монтажной части — 60мм | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом ДТС | Модель — 014 Диапазон измеряемой температуры, °С - -50 до +180 Параметры - D=5 мм Материал — латунь НСХ - 50М Класс допуска — В Схема соединения — 3х проводная Длина монтажной части — 25 мм Длина кабельного ввода — 0,2 м | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045-100М.0,5.120.МГ.И., -50…+180°С или эквивалент* | Длина монтажной части, L: 120 мм; Номинальная статическая характеристика: 100М; Диапазон измеряемых температур: от минус 50 до плюс 180 °C; Заводская установка диапазона преобразования в сигнал от 4 до 20 мА,°C: минус 50 до плюс 180; Погрешность: ±0,5; Показатель тепловой инерции, не более 30 с; Сопротивление изоляции, не менее 100 МОм; Степень защиты по ГОСТ 14254: IP54; Материал защитной арматуры: 12х18н10т; Количество чувствительных элементов: 1. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС105М-PT100.0,5.60.И, 0…+200°С или эквивалент* | Длина монтажной части, L: 60 мм; Номинальная статическая характеристика: Pt100; Диапазон измеряемых температур: не менее минус 50 °C, не более плюс 200 °C; Диапазон выходного тока преобразователя: от 4 до 20 мА; Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока): 24 В; Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока): от 12 до 36 В; Максимальная мощность, потребляемая преобразователем: 0,8 Вт; Интерфейс HART: Нет; Вид зависимости «ток от температуры»: линейная; Нелинейность преобразования, не хуже: ±0,2 %; Кабельный ввод: М16×1,5; Присоединение к процессу: штуцер G1/4; Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее 12 бит; Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более 30; Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразоМастервателем, Ом, не более 100; Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В): 533 Ом ±5 %; Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В): 1067 Ом; Пульсации выходного сигнала: 0,6 %; Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более 30 с; Показатель тепловой инерции, не более 40 с; Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т; Степень защиты: IP54; Средний срок службы: не менее 10 лет. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Преобразователь давления ПД100-ДИ1,6-171-0,5 или эквивалент* | Выходной сигнал постоянного тока: 4...20 мА, 2-х проводная схема; диапазон измерения: 0-1,6 МПа; основная приведенная погрешность: 0,5 % ВПИ; диапазон рабочих температур измеряемой среды: –40…+100 °С; напряжение питания: 12…36 В постоянного тока; сопротивление нагрузки: 0… 1800 Ом; потребляемая мощность: не более 0,8 Вт; устойчивость к механическим воздействиям: группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; степень защиты корпуса: IP65; устойчивость к климатическим воздействиям: УХЛ3.1; диапазон рабочих температур окружающего воздуха: –40…+80 °С; атмосферное давление рабочее: 66...106,7 кПа; среднее время наработки на отказ: не менее 500 000 ч; средний срок службы: 12 лет; межповерочный интервал: 2 года; штуцер для подключения к процессу: G1/2 манометрической формы (DIN EN 837); тип электрического соединителя: EN175301-803 форма А (DIN 43650-A); габаритный размер (по высоте): не более 115 мм; перегрузочная способность: от 0,016 до 16 МПа – не менее 200 % от ВПИ; предельное давление перегрузки: не более 500 % при ВПИ выше 35 кПа. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Преобразователь давления ПД100-ДИ6,0-181-0,5 штуцер: G1/4 или эквивалент* | Выходной сигнал постоянного тока: 4...20 мА, 2-х проводная схема; диапазон измерения: 0-6,0 МПа; основная приведенная погрешность: 0,5 % ВПИ; диапазон рабочих температур измеряемой среды: –40…+100 °С; напряжение питания: 12…36 В постоянного тока; сопротивление нагрузки: 0… 1800 Ом; потребляемая мощность: не более 0,8 Вт; устойчивость к механическим воздействиям: группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; степень защиты корпуса: IP65; устойчивость к климатическим воздействиям: УХЛ3.1; диапазон рабочих температур окружающего воздуха: –40…+80 °С; атмосферное давление рабочее: 66...106,7 кПа; среднее время наработки на отказ: не менее 500 000 ч; средний срок службы: 12 лет; межповерочный интервал: 2 года; штуцер для подключения к процессу: G1/4 (DIN 3852); тип электрического соединителя: EN175301-803 форма А (DIN 43650-A); габаритный размер (по высоте): не более 115 мм; перегрузочная способность: от 0,016 до 16 МПа – не менее 200 % от ВПИ; предельное давление перегрузки: не более 500 % при ВПИ выше 35 кПа. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ6,0-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 6МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 1МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,6-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 1,6МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ0,6-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 0,6МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ10,0-181-0,5 или эквивалент* | Верхний предел измерений 10МПа; штуцер G1/4; классточности 0,5%; межповерочный интервал 2 года; Выходной сигнал 4-20 мА; сенсор типа ТНК (тензомост-на-керамике); Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема; Напряжение питания 12…36 В постоянного тока; Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания); Потребляемая мощность не более 0,8 Вт; Устойчивость к механическим воздействиям группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931; Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур окружающего воздуха –40…+80 °С; Среднее время наработки на отказ не менее 500 000 ч; Средний срок службы 12 лет; Габаритный размер (по высоте) не более 115 мм; Перегрузочная способность не менее 200 % от ВПИ; Предельное давление перегрузки не менее 250 % от ВПИ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,0025 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | Диапазон измерений: 0...2,5 кПа. Длина кабеля: не менее L=5 м. Исполнение: IP67. Предел допускаемой основной погрешности: 0,25%. Выходной сигнал: 4-20 мА. Напряжение питания постоянного тока, В: от 8 до 36. Дополнительно: присоединение к процессу М20х1,5. Диапазон рабочих температур: -50 ÷ 85ºC. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,006 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | Диапазон измерений: 0...6 кПа. Длина кабеля: не менее L=5 м. Исполнение: IP67. Предел допускаемой основной погрешности: 0,25%. Выходной сигнал: 4-20 мА. Напряжение питания постоянного тока, В: от 8 до 36. Дополнительно: присоединение к процессу М20х1,5. Диапазон рабочих температур: -50 ÷ 85ºC. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,01МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | Диапазон измерений: 0...10 кПа. Длина кабеля: не менее L=5 м. Исполнение: IP67. Предел допускаемой основной погрешности: 0,25%. Выходной сигнал: 4-20 мА. Напряжение питания постоянного тока, В: от 8 до 36. Дополнительно: присоединение к процессу М20х1,5. Диапазон рабочих температур: -50 ÷ 85ºC. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления МИДА-Ди-15-П-0,25/0,016 МПа 01-М20-К с кабелем 5 м или эквивалент* | Диапазон измерений: 0...16 кПа. Длина кабеля: не менее L=5 м. Исполнение: IP67. Предел допускаемой основной погрешности: 0,25%. Выходной сигнал: 4-20 мА. Напряжение питания постоянного тока, В: от 8 до 36. Дополнительно: присоединение к процессу М20х1,5. Диапазон рабочих температур: -50 ÷ 85ºC. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле Finder 55.34.9.024.0040 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу щита постоянного, тока, в соответствии технической документацией «Загорская ГАЭС-2 на р.Кунья РУ-500 кВ» СОПТ 220В ЩПТ1 1834-26-65. Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже (устанавливается в штатно установленную колодку Finder). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле Finder 55.34.9.220.0040 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу щита постоянного, тока, в соответствии технической документацией «Загорская ГАЭС-2 на р.Кунья РУ-500 кВ» СОПТ 220В ЩПТ1 1834-26-65. Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже (устанавливается в штатно установленную колодку Finder). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле Finder 55.34.8.230.0040 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу щита постоянного, тока, в соответствии технической документацией «Загорская ГАЭС-2 на р.Кунья РУ-500 кВ» СОПТ 220В ЩПТ1 1834-26-65.Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже (устанавливается в штатно установленную колодку Finder). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Блок дополнительный контактный Schneider Electric LADR0 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в блоке ввода КТП-19, в соответствии с технической документацией ИЯТЛ.656129.016-01 Э3. Блок дополнительный контактный имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается совместно с штатно установленным контактором Schneider Electric.). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Блок вспомогательных контактов Schneider Electric LADT0 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в блоке ввода КТП-19, в соответствии с технической документацией ИЯТЛ.656129.016-01 Э3. Блок дополнительный контактный имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается совместно с штатно установленным контактором Schneider Electric.). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Блок контактный Schneider Electric LADT2 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в блоке ввода КТП-19, в соответствии с технической документацией ИЯТЛ.656129.016-01 Э3. Блок дополнительный контактный имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается совместно с штатно установленным контактором Schneider Electric.). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Переключатель Schneider Electric XB4-BD53 или эквивалент* | Тип устройства: селекторный (поворотный) выключатель.; В электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В. Габариты (В×Ш×Г): 47 × 30 × 68 мм., Без самовозврата (с фиксацией) Да, Высота отверстия 0 мм, Диаметр отверстия, 22.5 мм, Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов: 0, Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов 2; Количество переключающих (перекидных) контактов: 0; Количество позиций переключения (положений): 3, Материал переднего кольца: Металл; С возможностью подсветки Нет; С ламп. в комплекте Нет; С передним кольцом Да; С самовозвратом (без фиксации) Да; Степень защиты (IP) IP66; Тип электрического подключения Винтовое соединение; Тип элемента управления Рукоятка поворот. короткая (узкий хват); Цвет кнопки Черный; Цвет переднего кольца Хром; Цвет управляющего элемента Черный; Ширина отверстия 0 мм | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Контактор Schneider Electric LC1D09MD | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в распределительном шкафу ВРУ0,4 кВ , в соответствии с технической документацией ЕКНС.343341.17-Э3. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. Работа контактора возможна только совместно с другими компонентами установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей потребует проведение монтажных работ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Контакт сигнальный Schneider Electric A9A26924 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу синхронизации и организации цепей напряжения, в соответствии с технической документацией №1857-26-123. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. Контакт сигнальный имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается совместно с штатно установленным автоматическим выключателем Schneider Electric.). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Контакт сигнальный Siemens 3RV1921-1M | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в выкатном модуле КТП-19, в соответствии с технической документацией ИЯТЛ.656129.016-01 Э3. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. Контакт имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается в штатно установленную колодку Siemens). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Вспомогательное реле Siemens 3TH4382-0BM4 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу управления выключателем, в соответствии с технической документацией №1857-26-107. Применение эквивалентной продукции повлечет внесение изменений в схемы, техническую документацию, и как следствие, дополнительным затратам Заказчика. Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается в штатно установленную колодку Siemens). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Клемма | Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле контроля синхронизма Орион НФ-220В или эквивалент* | Управление с помощью DIP переключателей. Число входов по напряжению 2; Номинальное напряжение от ТН (ШОН) линии Uн, В 15 / 30 / 60 / 100; Номинальное входное напряжение от ТН шин Uн, В 60/100; Рабочий диапазон входного напряжения (0,1…1,2)Uн; Рабочий диапазон частот входного напряжения, Гц 45 ... 55; Уставки уровня наличия напряжения (диапазон/дискретность), Umax (0,5…0,95) Uн/0,05 Uн; Уставки уровня отсутствия напряжения (диапазон/дискретность), Umin (0,1…0,8) Uн/0,05 Uн; Уставки разности напряжений ΔU (фиксированное значение) 0,2 Uн; Уставки частоты скольжения Δf (диапазон/дискретность), Гц 0,05…0,8/0,05; Уставки разности фазных углов Δφ (диапазон/дискретность), град 4…64/4; Уставки времени опережения, tоп (диапазон/дискретность), с 0,025…0,4/0,025; Уставки времени бестоковой паузы tбт, с (фиксированное значение) 1,0 ; Число дискретных входов 4; Напряжение питания, В: - для исполнения "110" (постоянное) - для исполнения "220" (постоянное или переменное частотой 50 Гц 88 ...132,178 ... 242. Потребляемая мощность, ВА (Вт), не более 5,0, Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 75 х 90 х 110 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Источник питания Phoenix Contact MINI-PS-100-240AC/24DC/2 или эквивалент* | Размеры: Ширина22,5 мм, Высота99 мм, Глубина107 мм, Окружающие условия: Степень защитыIP20, Температура окружающей среды (при эксплуатации)-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K): Температура окружающей среды (хранение/транспорт)-40 °C ... 85 °C, Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата), Климатический класс3K3 (согласно EN 60721), Степень загрязнения2, Входные данные: Диапазон номинальных напряжений на входе100 В AC ... 240 В AC, Диапазон входных напряжений85 В AC ... 264 В AC, 90 В DC ... 350 В DC, Диапазон частот AC45 Гц ... 65 Гц, Диапазон частот DC0 Гц, Потребляемый ток0,55 A (100 В AC), 0,23 A (240 В AC), Номинальная потребляемая мощность36,9 Вт, Импульс пускового тока< 15 A (< 0,6 A2с), Провалы напряжения в сети> 20 мс (120 В AC), > 110 мс (230 В AC), Входной предохранитель1,25 A (инертного типа, внутренний), Выбор подходящих предохранителей6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K), Наименование защитыЗащита от перенапряжений при переходных процессах, Защитная цепь / модульВаристор Выходные данные, Номинальное напряжение24 В DC ±1 %, Диапазон настройки выходного напряжения (USet)22,5 В DC ... 28,5 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности), Номинальный ток на выходе (IN)1,3 A (-25 °C ... 60 °C), POWER BOOST (IBoost)1,6 A (-25 °C ... 40 °C в непрерывном режиме), Изменение хар-к60 °C ... 70 °C (2,5 % / K), Возможность параллельного подключенияда, резервирование и повышение мощности, Возможность последовательного подключенияда, Устойчивость к обратной связи35 В DC, Схема защиты от перенапряжения на выходе из-за попадания посторонних предметовда, < 35 В DC, Задержка пуска при емкостной нагрузкенеограниченно, Нагрузка, емкостная, максимальнаянеограниченно, активное ограничение токаок. 5 A (при коротком замыкании), Рассогласование< 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %), < 3 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %), < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %), Остаточная пульсация< 20 мB(ДА) (20 МГц), Выходная мощность31,2 Вт, Время включения, типовое< 1 c, Коммутационные пики, номинальная нагрузка< 50 мB(ДА) (20 МГц), Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс.1,4 Вт, Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс.4,5 Вт, Общие сведения: Вес нетто0,2 кг, Индикация рабочего напряженияLED зел., КПД> 85 % (при 230 В AC и номинальных значениях), Напряжения изоляции на входе / выходе4 кВ (Типовое исп.), 3 кВ (Выборочное исп.), Степень защитыII (в закрытом шкафу управления), IP20, MTBF (IEC 61709, SN 29500)> 1104000 ч (40 °C), Монтажное положениегоризонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715, Указания по монтажуприсоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм, Характеристики клемм, вход, Тип подключениявставные винтовые клеммы, Сечение жесткого проводника мин.0,2 мм², Сечение жесткого проводника макс.2,5 мм², Сечение гибкого проводника мин.0,2 мм², Сечение гибкого проводника макс.2,5 мм², Сечение проводника AWG, мин.24, Сечение проводника AWG, макс.12, Длина снятия изоляции7 мм, Резьба винтовM3. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле контроля напряжения | Контроль: допустимого уровня напряжения; чередования и отсутствия фаз; перекоса фаз; отключение нагрузки при некачественном сетевом напряжении; качества сетевого напряжения после отключения нагрузки и автоматического включения ее после восстановления параметров напряжения; индицирование аварии при возникновении аварийной ситуации и индикации наличия напряжения на каждой фазе. Технические характеристики: номинальное линейное / фазное напряжение сети: 380 / 220 В. Частота сети: 45 – 65 Гц. Диапазон регулирования порога срабатывания по напряжению питания: 5 – 50 %. Диапазон регулирования времени срабатывания защиты: 0 – 10 сек. Диапазон регулирования времени АПВ: 0 – 600 сек. Задержка срабатывания по минимальному напряжению: 0-12 сек. Время срабатывания при подаче напряжения питания и при обрыве одной из фаз: не более: 0,2 сек. Величина определения перекоса фаз: не более 60 В. Точность определения порога срабатывания по напряжению: не более: 3 В. Напряжение, при котором сохраняется работоспособность: по трем фазам 95 – 450 В. Максимальный коммутируемый ток контактов: 5 А. Сечение проводов для подключения: 0,5 – 1,5мм². | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 0,5А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 4А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 1А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 3А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный ток 2А. Номинальное напряжение 230-250В. Длина 20 мм, диаметр 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 4,7 кОм ±5% | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 1 кОм ±5%. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 9,1-9,8 кОм ±5%. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 8,2 кОм ±5%. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Резистор | Углеродистый, 0,5 Вт, 11 кОм ±5%. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Аэрозоль / cпрей для тестирования датчиков дыма | Для тестирования пожарных дымовых оптико-электронных извещателей. Чистый синтетический аэрозоль-спрей, имитирующий частицы, которые содержатся в реальном дыме. Нe вocплaмeним, нe тoкcичeн, нe ocтaвляeт вpeдныx вeщecтв пocлe иcпoльзoвaния, быcтpaя aктивaция. Объeм бaллoнa не менее 200 мл. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Сжатый воздух | Очиститель - спрей. Сжатый воздух для продувки с дозатором пневматического распыления. Объем не менее 400 мл. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле Phoenix contact PLC-RSC-230UC/21-21 220 VDC | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно реле в шкафах ПТК АСУ ГА, в соответствии с технической документацией «Программно-технический комплекс аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата №4. ПТК АРЗ А4. Комплект документов. Р86.2006.470» на используемое Заказчиком оборудование. Работа реле возможна только совместно с другими однотипными реле установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей потребует проведение монтажных работ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле универсальное Omron ММ2XP-D 24DC DPDT | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно реле в шкафах ПТК АСУ ГА, в соответствии с технической документацией «Программно-технический комплекс аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата №4. ПТК АРЗ А4. Комплект документов. Р86.2006.470» на используемое Заказчиком оборудование. Работа реле возможна только совместно с другими однотипными реле установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей потребует проведение монтажных работ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле MM4XP DC200/220 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно реле в шкафах ПТК АСУ ГА, в соответствии с технической документацией «Шкаф силовой управления аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата №4. ШС АРЗ А4. Комплект документов. Р86.2006.471» на используемое Заказчиком оборудование. Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже (устанавливается в штатно установленную колодку Omron). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Таймер аналоговый Omron H3DK-M2 AC/DC24/240 или эквивалент* | Полупроводниковый твердотельный таймер. Напряжение питания:24-240 AC/DC. Монтажная ширина: 22,5 мм. Диапазон настройки времени: 0,1 сек - 1200 час. Задержка при включении: да. Тип выхода: релейный. Тип релейного выхода: DPDT. Индикация работы. Монтажная ширина: 22,5 мм. Монтаж: DIN-рейка. Соединение: винтовые клеммы. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Предохранитель | Стеклянный. Номинальный рабочий ток 0,05А. Номинальное напряжение 250В (±20В). Длина корпуса 20 мм, диаметр корпуса 5 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термистор | NTC. Статическое сопротивление при 25°C: 10 Ом +20%. Размеры в диаметре 21 (±1) мм. Номинальное напряжение 230 VAC. Номинальный ток 7.5 А. Количество выводов: 2. Шаг выводов 7,5 (±1) мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Маркировка | Для маркировки клеммных колодок шириной от 5 до 17.5 мм. Бирки чистые без печати. Цвет: белый. В одном блистере 100 шт. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Клеммный ограничитель | Для ограничения клеммных соединений при монтаже на DIN рейку EW35, 35 мм. Материал эластичного и ударопрочного полиамида. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Mодуль Нагрузочный 8-канальный Ракурс CCD RC8-01 (0.68µF, 275V) | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафа управления перепускным клапаном АРЗ, в соответствии с технической документацией «Шкаф управления перепускным клапаном АРЗ А4. ШУ КП А4. Комплект документов. Р71.2015.01.473» на используемое Заказчиком оборудование. ПРабота модуля возможна только совместно с другими компонентами установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей потребует проведение монтажных работ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Модуль силовой для контроллера ET200S. Заказной номер 6ES7138-4CA01-0AA0. SIMATIC DP, силовой модуль PM-E FOR, =24 DC с диагностикой | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ4)». Работа контроллера возможна только с модулями линейки данной серии. Модуль имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Модуль электронный дискретного ввода для контроллера ET200S. Заказной номер 6ES7131-4BF00-0AA0. SIMATIC DP, электронный модуль дискретного ввода, 8DI =24В, 15 мм ширина | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ4)». Работа контроллера возможна только с модулями линейки данной серии. Модуль имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Модуль ввода цифровой SM321, 6ES7321-1BL00-ОААО, DI32x VDC24, SIEMENS | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафу управления ШСУ-К, в соответствии с технической документацией «ТДЭЛ.656449.001. Шкаф управления ШСУ-К». Работа контроллера возможна только с модулями линейки данной серии. Модуль имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Источник питания Phoenix contact QUINT-PS/1AC/24DC/10 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ-4» на используемое Заказчиком оборудование. Работа модуля возможна только совместно с другими компонентами установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей потребует проведение монтажных работ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Активный резервный модуль с технологией ACB и функциями контроля QUINT-ORING/24DC/2x10/1x20 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики оборудования насосной станции НОТ, в соответствии с технической документацией «НОТ1-Н00 (ШАЛФ-024-001-УХЛ-4» на используемое Заказчиком оборудование. Работа модуля возможна только совместно с другими компонентами установленными в том же шкафу. Применение продукции других производителей потребует проведение монтажных работ. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Усилитель сигнала Phoenix Contact MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 4..20mA/4..20mA с развязкой питания/развязкой по входу или эквивалент* | Усилитель разделительный с развязкой питания/развязкой по входу. Напряжение питания 12-24 В. Сигнальный вход: активный вход тока, искробезопасный. Входной сигнал тока: 1 вход искробезопасный 0/4…20mA. Сигнальный выход: Выход тока (активный и пассивный). Выходной сигнал тока: 4 мА ... 20 мА. Гальваническая развязка цепей. Клеммные соединения: съёмные пружинные клеммы или винтовые. Возможность установки на Din-рейку. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле ABB CR-M024DC4 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики насосных станций, в соответствии с технической документацией «Схема электрическая принципиальная: Силовой шкаф ДНЗ-02-03. ШУНЛФ5Р1А-4074УХЛ4-40» на используемое Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается в штатно установленную колодку ABB). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле ABB CR-P024DC2 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно шкафов автоматики насосных станций, в соответствии с технической документацией «Схема электрическая принципиальная: Силовой шкаф ДНЗ-02-03. ШУНЛФ5Р1А-4074УХЛ4-40» на используемое Заказчиком оборудование. Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается в штатно установленную колодку ABB). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Устройство плавного пуска ABB PST105-600-70, 90/55кВт, 400В 105A или эквивалент* | Номинальный рабочий ток: 105A; номинальная мощность: 55кВт; номинальное рабочее напряжение: 208–600 В АС (90кВт 400В 181A внутри треугольника). Номинальное напряжение питания цепи управления: 100–240 В АС, 50/60 Гц. Управление по трем фазам. Встроенный вентилятор охлаждения. Встроенный байпас. Функции пуска/останова: пуск и останов с линейным изменением напряжения и с функцией управления крутящим моментом; ограничение тока; толчковый пуск. Интерфейс управления: дисплей ЖК, графический с символьным отображением; программируемых сигнальных реле 3 шт.; аналоговый выход: настраиваемый диапазон вых. сигнала. 0-10 В, 0-10 мА, 0-20 мА, 4-20 мА. Сигнальные светодиодные индикаторы: «Готов», «Работа», «Неисправность». Подключение к промышленной шине: встроенный Modbus RTU с интерфейсом RS485. Встроенные защиты: электронная защита от перегрузки, защита от недогрузки, защита от блокировки ротора, PTC. Предупреждения: по низкому току, об асимметрии токов, об асимметрии напряжений, о перегрузке тиристоров, о повышенном напряжении, о пониженном напряжении, об обрыве фазы в режиме ожидания, по перегрузке. Тип винтового зажима: встроенный. Возможность подключения кабеля сечением до 70 мм2. Размеры Ш х Г х В (мм), не более: 200 х 300 х 400 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Вентилятор фильтрующий | Напряжение питания 230 В АС. Размеры: 268x248х104 (±5) мм. Под монтажный вырез в шкафу: 223x223 мм. Материал: литой пластик. Максимальный ток: 0.2 А. Объемный расход воздуха 297 (±30) м3/ч. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик уровня WegaSWING 51 SG51.XXGATPVL или эквивалент* | Вибрационный сигнализатор для сигнализации предельного уровня жидкостей. Корпус из нержавеющей стали. Присоединение: резьба G3/4. Для жидкостей плотность: > 0,5 … 2,5 г/см³. Температура процесса: -40 ... +150 °С. Давление процесса: -1 ... +64 бар (-100 ... +6400 кПа). Рабочее напряжение 9,6 … 35 V DC. Ток нагрузки до 250 mA. Электроника с транзисторным выходом (PNP). Полная длинна датчика 157 мм. Длинна рабочей части 67 мм. Степень защиты не хуже IP65. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Преобразователь тока НПСИ-ДНТВ-С-220-0/ВС/М, 5А, 4-20 mA или эквивалент* | Типы и диапазоны входного сигнала (программируется пользователем): (0…1) А. (0…2,5) А, (0…5) А, Напряжение (0…150) В, (0…300) В, (0…400) В, (0…500) В; Диапазоны выходного сигнала (программируется пользователем): ток - 0…5) мА, (0…20) мА, (4…20) мА, напряжение - (0…1) В, (0…2,5) В, (0…5) В, (0…10) В; Предел основной допускаемой погрешности преобразования, не более 0,5 %; Допустимый диапазон напряжений питания (85…265) В (постоянное напряжение (110…370) В) | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления BD Sensors DMP 331 110-6000-1-2-TR0-500-1-00R или эквивалент* | Измеряемое давление - избыточное Диапазоны давления: 0...0,6 бар; Основная погрешность: 0,25 % ДИ Выходной сигнал: 4…20 мA Напряжение питания Uпит — 12…32 В, 2-х проводное; Сенсор: кремниевый тензорезистивный; Диапазон температур измеряемой среды: -40…+125°C Класс защиты: IP 65 Механическое присоединение: М20х1.5 DIN 3852; Электрическое присоединение: Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления Метран 150 CD 3Т 2 2 1 1 L3 А (-250…250 кПа) или эквивалент* | Датчик разности давлений Диапазон измерений - -250…250 кПа; Пределы допускаемой основной приведенной погрешности — 0,2 Материал деталей, контактирующих с рабочей средой (подключение к технологическому процессу) — нержавеющая сталь 316 Материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316 Материал уплотнительных колец — резина Материал крепежных деталей - болты из углеродистой стали с покрытием Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Фланцевое исполнение | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик давления Метран 150 TG R3 2G 2 1 А М5 S5 SC или эквивалент* | Датчик избыточного давлений Диапазон измерений - 0-60кгс/см2; Пределы допускаемой основной приведенной погрешности — 0,2 Материал деталей, контактирующих с рабочей средой (подключение к технологическому процессу) — нержавеющая сталь 316 Материал разделительной мембраны — нержавеющая сталь 316 Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Штуцерное исполнение Клапанный блок Е 1 2 5 3 02 М20 К4 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Датчик динамического давления PCB 121A45 | Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно системы виброконтроля, мониторинга и диагностики гидроагрегатов А1÷А6 АЛМАЗ-7010-ГЭС, в соответствии с технической документацией «РД модернизации системы виброконтроля в части модернизации САУ ГА с исполнением функции виброзащиты» (Р30.2019.001) и «Руководство пользователя» (АЛМ.4415.01) на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции повлечет за собой внесение изменений в схемы, техническую документацию, и, как следствие, дополнительным затратам Заказчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 348-5-100-000 или эквивалент* | Тип: Компактное электронное реле давления Диапазон давления: от 0 до 100 бар (относительно) Выход: 1 х коммутационный выход PNP Электрическое подключение: разъем M12x1, 4-полюсный Гидравлическое соединение: G1/4 A с наружной резьбой (стандарт: DIN 3852-E) Напряжение питания: 10 … 30 В постоянного тока Дисплей: 4-разрядный светодиодный дисплей Точность: ≤ ± 0,5 % полной шкалы (тип.), ≤ ± 1 % полной шкалы макс. Класс защиты: IP67 (при сопряжении) Принцип измерения давления: пьезорезистивный датчик с мембраной из нержавеющей стали Коммутационный ток: макс. 1,2 А на выход Диапазон температур (средний): от -25 °C до +80 °C Диапазон температур (окружающая среда): от -25 °C до +80 °C | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 348-5-016-000 или эквивалент* | Тип: Компактное электронное реле давления Диапазон давления: от 0 до 16 бар (относительно) Выход: 1 х коммутационный выход PNP Электрическое подключение: разъем M12x1, 4-полюсный Гидравлическое соединение: G1/4 A с наружной резьбой (стандарт: DIN 3852-E) Напряжение питания: 10 … 30 В постоянного тока Дисплей: 4-разрядный светодиодный дисплей Точность: ≤ ± 0,5 % полной шкалы (тип.), ≤ ± 1 % полной шкалы макс. Класс защиты: IP67 (при сопряжении) Принцип измерения давления: пьезорезистивный датчик с мембраной из нержавеющей стали Коммутационный ток: макс. 1,2 А на выход Диапазон температур (средний): от -25 °C до +80 °C Диапазон температур (окружающая среда): от -25 °C до +80 °C | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS 345-1-100-000 или эквивалент* | Тип: Компактное электронное реле давления Диапазон давления: от 0 до 100 бар (относительно) Выход: 1 х коммутационный выход PNP Электрическое подключение: разъем M12x1, 4-полюсный Гидравлическое соединение: G1/4 A с наружной резьбой (стандарт: DIN 3852-E) Напряжение питания: 10 … 30 В постоянного тока Дисплей: 4-разрядный светодиодный дисплей Точность: ≤ ± 0,5 % полной шкалы (тип.), ≤ ± 1 % полной шкалы макс.Класс защиты: IP67 (при сопряжении) Принцип измерения давления: пьезорезистивный датчик с мембраной из нержавеющей стали Коммутационный ток: макс. 1,2 А на выход Диапазон температур (средний): от -25 °C до +80 °C Диапазон температур (окружающая среда): от -25 °C до +80 °C Артикул: 906462 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователь ТС-1288 или эквивалент* | НСХ: Pt100; Общепромышленное исполнение; Диапазон измеряемых температур: -50...+200°С; Длинна монтажной части: 60 мм; Диаметр монтажной части: 4 мм; Класс допуска: С; Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»; Переходник на резьбу G1/4: ШПП-G1/4. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователи сопротивления ТСМr-Кл1-2 или эквивалент* | Класс допуска — В Диапазон измеряемой температуры, °С - -50 до +180 Номинальная температура применения, °С- +100 (±5°С) Время термической реакции, с- 30 Схема соединений 2-х проводная Диаметр клеммной головки, мм- М — 45 Минимальная глубина погружения (l)/диам. монт. ч., мм — 60/5,0 Материал защитной арматуры — ст.12Х18Н10Т Материал клеммной головки - ABS пластик Средний срок службы, не менее, лет — 10 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н; ВЗЛЕТ или эквивалент* | Номинальное значение сопротивления — Pt500 Диапазон измеряемой температуры, °С — от минус 50 до 100 Диапазон измерения разности температур, °С — 3 — 180 Класс допуска одиночных преобразователей температуры — В Класс точности согласованной пары — 2 Длина монтажной части, мм- 70 Степень защиты - IP 65 Температура окружающей среды, °С - от минус 50 до 100 Гарантийный срок эксплуатации, мес. - 24 Средний срок службы, лет — 12 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Модуль сбора данных Невод или эквивалент* | Количество аналоговых выходов: 8 дифференциальных. Диапазоны входного аналогового сигнала: -при измерении постоянного тока ±25 мА, -при измерении постоянного напряжения ±10 В. Пределы основной приведенной погрешности измерений: -по постоянному току ±0,10%, -по постоянному напряжению ±0,05%. Интерфейс обмена данными: RS-485, двухпроводный. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 -/ 2/ -/ 50М/ -50...+200/ 160/ 6/ 1,5/ КММФЭ/ B/ -/ -/ №3/ ГП или эквивалент* | НСХ: 50М; Общепромышленное исполнение; Диапазон измеряемых температур: -50...+200°С; Длинна монтажной части: 160 мм; Диаметр монтажной части: 6мм; Класс допуска: В; Кабель: КММФЭ; Длинна кабеля: 1,5м; Разъем не используется; Схема эл.подключений: 4-х проводная; Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»; Резьбовое присоединение: М20Х1,5; Привераенный штуцер под ключ S22; Общая длинна штуцера: 21 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1388 B V3/ 5/ -/ 50М/ -50...+200/ 250/ 6/1,5 / КММФЭ/С/ -/ -/ №3 или эквивалент* | НСХ: 50М; Воздействие синусоидальных вибраций высокой частоты: Чатота:10...150 Гц;Амплитуда смещения: 0,350 мм;Амплитуда ускорения: 49 м/с2.Диапазон измеряемых температур: -50...+200°С;Длинна монтажной части: 250 мм;Диаметр монтажной части: 6мм;Класс допуска: С;Кабель: КММФЭ;Длинна кабеля: 1,5м;Разъем не используется;Схема эл.подключений: 4-х проводная;Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»;Опорная шайба диаметром 24 мм, высотой 5 мм;Нержавеющая трубка для вывода кабеля длинной 50 см и диаметром 4 мм;Трубка для вывода кабеля должна быть приварена и выдерживать деформации; Г-образная форма датчика. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 -/ 2/ -/ 50М/ -50...+200/ 100/ 6/ 1,5/ КММФЭ/ B/ -/ -/ №3 или эквивалент* | НСХ: 50М;Общепромышленное исполнение;Диапазон измеряемых температур: -50...+200°С;Длинна монтажной части: 100 мм;Диаметр монтажной части: 6мм;Класс допуска: В;Кабель: КММФЭ;Длинна кабеля: 1,5м;Разъем не используется;Схема эл.подключений: 4-х проводная;Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»;Резьбовое присоединение: М20Х1,5;Привераенный штуцер под ключ S22;Общая длинна штуцера: 21 мм. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МВП3-УУ2, -1-5 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: -1-5 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-6 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-6 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-10 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-16 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-16 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-25 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-60 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-60 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП3-УУ2, 0-100 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-100 кгс/см2; диаметр корпуса: 100 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g; масса прибора: не более 0.7 кг. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-6 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-6 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-10 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-10 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-16 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-16 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-25 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-25 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-60 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-60 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр технический МП4-УУ2, 0-100 кгс/см2, класс точности 1,5, М20*1,5-8g. или эквивалент* | Тип прибора: манометры; диапазон измерения: 0-100 кгс/см2; диаметр корпуса: 160 мм; степень защиты: IP42; класс точности: 1,5; климатическое исполнение: У2; температура окружающей среды: от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе); температура измеряемой среды: от минус 50 до плюс 150 °С; фланец: отсутствует; расположение штуцера: радиальное; виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм); межповерочный интервал: 2 года; корпус: ударопрочный полистирол; стекло: силикатное; трубчатая пружина: медный сплав; держатель: медный сплав; механизм: медный сплав; резьба присоединительного штуцера: М20*1,5-8g. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр МТИ | Диапазон измерений 0-16 кгс/см2; классточности 0,6%; Диаметр корпуса 160мм; Резьбовое присоединение М20*1,5; Радиальное расположение штуцера; Степень защиты IP54; Регулировка нуля; Виброустойчивость при амплитуде 0,1мм(Гц): 5-25; Сейсмостойкость В; Межповерочный интервал 12 месяцев. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр МТИ | Диапазон измерений 0-60 кгс/см2; классточности 0,6%; Диаметр корпуса 160мм; Резьбовое присоединение М20*1,5; Радиальное расположение штуцера; Степень защиты IP54; Регулировка нуля; Виброустойчивость при амплитуде 0,1мм(Гц): 5-25; Сейсмостойкость В; Межповерочный интервал 12 месяцев. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр МТИ | Диапазон измерений 0-100 кгс/см2; классточности 0,6%; Диаметр корпуса 160мм; Резьбовое присоединение М20*1,5; Радиальное расположение штуцера; Степень защиты IP54; Регулировка нуля; Виброустойчивость при амплитуде 0,1мм(Гц): 5-25; Сейсмостойкость В; Межповерочный интервал 12 месяцев. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр электроконтактный ДМ2005ф или эквивалент* | Диапазон измерений: 0-16 кгс/см2; Номинальный диаметр: 160мм; Класс точности: 1,5%; Резьбовое присоединение М20*1,5; Радиальное расположение штуцера; Размер квадрата под ключ: 17мм; Устойчивость к климатическим воздействиям: У2; Виброзащищенность: L3; Средний срок службы: 10 лет; Тип контактов: с магнитным поджатием; Два контакта: между уставками оба контакта разомкнуты. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Манометр электронный ЭКМ-2005 или эквивалент* | Диапазон измерения 0-16 кгс/см2, 1,0%, цепь питания вилка gssna 300, цепь сигнализации вилка gsp 311. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Преобразователь температуры Термодат 11М3Т1/485/4А | Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно системы РЗА, в соответствии с технической документацией «Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ с заменой ТСН и модернизацией РЗА ИД 1975.34-25-Э ТСН-1» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции невозможно, так как оборудование находится на гарантии. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Прибор мониторинга температуры трансформатора ТМТ2-30-М-ГП-1 | Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно системы РЗА, в соответствии с технической документацией «Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ с заменой ТСН и модернизацией РЗА ИД 1975.34-25-Э ТСН-1» на используемое Заказчиком оборудование. Применение эквивалентной продукции невозможно, так как оборудование находится на гарантии. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Термометр многоканальный ТМ 5103 или эквивалент* | Количество аналоговых входных каналов — 8; Универсальные измерительные входы (термометры сопротивления (ТС), термопары (ТП), ток, напряжение, сопротивление); Основная приведенная погрешность — ±0,1 %; Количество уставок каждого входного канала — 2; Количество реле — 8. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Тест переключатели 1052140000 KIT KLTR 4TR POCON 8 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». Тест переключатель имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже. Применение эквивалентной продукции невозможно, так как оборудование находится на гарантии. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Измерительная (испытательная) крышка 1052080000TCN 4TR POCON 8 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». Применение эквивалентной продукции невозможно, так как оборудование находится на гарантии | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Рабочая крышка 1052170000 SD ST 4TR POCON 8 | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». . Применение эквивалентной продукции невозможно, так как оборудование находится на гарантии | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | 3-х контактный мостик 1091680000 QV 3POL POCON | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в шкафу защит ТСН-1, в соответствии с технической документацией №023-031-35-т2/1 «АЩУ ГА1. Шкаф 8. ШЗ ТСН1. Схема электрическая принципиальная». Применение эквивалентной продукции невозможно, так как оборудование находится на гарантии. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Розетка с винтовым зажимом для монтажа на поверхность или 35 мм рейку | Номинальные значения 16 A - 250 B Изоляция 6 kВ (1.2/50 мкс) между обмоткой и контактами Категория защиты IP 20 Температура окружающей среды °C –40…+70 (см. график L92) Момент завинчивания Нм 0.8 Длина зачистки провода мм 10, Макс размер провода для розеток 92.03 одножильный провод мм2 1 x 10 / 2 x 4 AWG 1 x 8 / 2 x 12 | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле Siemens 7PA2642-1AA00-2, 220 VDC. | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в цепях АПВ выключателей 500 кВ, в соответствии с технической документацией №1975.29-26-010 «УРОВ и АПВ выключателей 500 кВ». .Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается в штатно установленную колодку Siemens). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Реле Siemens 7PA2742-0AA00-2, 220 VDC. | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно в выходных цепях резервных защит КВЛ, в соответствии с технической документацией №352-Заг_сп-21_1426-03-7-21-091-ПА.ССО «Комплект ступенчатых защит КВЛ». Реле имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, особенности совместимости при монтаже, (устанавливается в штатно установленную колодку Siemens). | Способ подтверждения: указание в техническом предложении наименования продукции, типа, марки указанных в 2 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Силовое электромеханическое реле | 4.8х0.5мм; 3NO 16A; Напряжение 12В. Номинальный ток 16А. Способ монтажа Монтажная плата. Номинальное напряжение управления, В 12. Количество НО контактов 3. Количество НЗ контактов 0. Количество переключающих контактов 0. Высота, мм 49.1. Род тока: Постоянный (DC). Масса 0.087кг. Степень защиты IP20. Климатическое исполнение УХЛ4. Глубина, мм 35.8. Ширина, мм 38.2. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификации поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.