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[bookmark: _Toc237861948]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc237861949] Обозначения и сокращения
	ГОСТ 
	государственный стандарт

	ЗЭС 
	Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго»)

	МТР 
	материально-технические ресурсы

	НТД 
	нормативно-техническая документация

	РФ 
	Российская Федерация

	РЭС 
	район электрических сетей

	ТТ 
	технические требования

	УХЛ 
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»

	ФЗ 
	федеральный закон




1.2. [bookmark: _Toc237861950] Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]Закупка Вводов высоковольтных 220 кВ для Айхальского РЭС Западных электрических сетей	
1.3. [bookmark: _Toc237861951]Цель использования закупаемой продукции
Вводы закупаются для АТ-3 ПС 220 кВ ГПП-6 Айхальского РЭС:
1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc237861952]Иные требования и сведения общего характера
Предоставление услуг грузоподъемных механизмов для разгрузки оборудования на площадке центрального склада ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., д. 5/2.
Представление площадки для разгрузки оборудования (на центральном складе ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., д. 5/2.
Услуги предоставляются Обществом без дополнительной платы со стороны Поставщика, что обусловлено необходимостью оказания содействия в выполнении обязательств по договорам.

[bookmark: _Toc237861953]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc237861954]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc237861955] Перечень и объемы закупаемой продукции
[bookmark: _Toc237588325][bookmark: _Toc237861956]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции *
	Ед. изм.
	кол-во

	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ввод высоковольтный для выключателя 220кВ
	шт
	1
	27.12.10.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции



* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.


2.1.2. [bookmark: _Toc237861957]Требования к срокам поставки
[bookmark: _Toc131591751][bookmark: _Toc237861958][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _Toc237861959]Ввод высоковольтный для выключателя 220кВ
	с даты заключения договора
	В течение 30 дней с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc237861960] Требования к качеству оборудования Ввод высоковольтный 
[bookmark: _Toc135383561][bookmark: _Toc237861961]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям**
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Маркировка
	*
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Тип внешней изоляции
	Полимер
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Тип внутренней изоляции
	RIN
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Номинальное напряжение, кВ
	220
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Напряжение наибольшее рабочее 50Гц, кВ
	252
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Напряжение наибольшее рабочее фазное, кВ
	146
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР), кВ
	252
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Уровень ЧР, пКл
	≤10
	Указание характеристик
	
	

	1.9. 
	Тангенс угла диэлектрических потерь, %
	≤0,3
	Указание характеристик
	
	

	1.10. 
	Номинальный рабочий ток, А
	2000
	Указание характеристик
	
	

	1.11. 
	Ток динамической стойкости, кА
	125
	Указание характеристик
	
	

	1.12. 
	Ток термической стойкости 2с, кА
	50
	Указание характеристик
	
	

	1.13. 
	Напряжение испытательное 50Гц,1 мин., кВ
	460
	Указание характеристик
	
	

	1.14. 
	Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс, кВ
	1050
	Указание характеристик
	
	

	1.15. 
	Разрядное расстояние, мм
	2100
	Указание характеристик
	
	

	1.16. 
	Длина пути утечки, min, мм
	6300
	Указание характеристик
	
	

	1.17. 
	Температура окружающей среды, ˚С
	-60   +55
	Указание характеристик
	
	

	1.18. 
	Угол установки, ˚С
	До 90°
	Указание характеристик
	
	

	1.19. 
	Длина ввода, мм
	4005
	Указание характеристик
	
	

	1.20. 
	Диаметр фланца, мм
	Ø 600
	Указание характеристик
	
	

	1.21. 
	Диаметр по отверстиям, мм
	Ø 560
	Указание характеристик
	
	

	1.22. 
	Количество и диаметр отверстий, мм
	16отв. Ø24
	Указание характеристик
	
	

	1.23. 
	Размер под установку трансформаторов тока, мм
	600
	Указание характеристик
	
	

	1.24. 
	Длина нижней части ввода (L1), мм
	1380
	Указание характеристик
	
	

	1.25. 
	Масса, не более, кг
	230
	Указание характеристик
	
	

	1.27.
	Участник в составе своей заявки для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, предоставляет следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:
	- Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия. Лаборатория, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний.
- для подтверждения качества, заявленных характеристик, конструктива и соответствия предлагаемой продукции ГОСТ Р 55187-2012, в составе заявки Участник должен представить протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик вводов согласно требований ГОСТ Р 55187-2012 (п. 8.3.1).  Лаборатория, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требование к качеству 
	Продукция должна быть новая, ранее не используемая
(Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком на центральный склад ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования к отгрузке и упаковке товара
	Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002).
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	Требования к маркировке товара
	Маркировка – по ГОСТ Р 52565-2006. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки.
Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы:
· транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.;
· декларация соответствия – 1 экз.;
· упаковочный лист – 1 экз.;
· документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз.
В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке.
В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано:
· наименование Поставщика;
· гарантийные обязательства Поставщика;
· наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара;
· гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования);
· номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	4. [bookmark: _Toc135383562]
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация:
· паспорт на каждую единицу оборудования;
· протокол заводских испытаний;
· руководство по эксплуатации, содержащее раздел по ремонту;
· декларация соответствия;
· инструкция по сборке;
· инструкция по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;
· ведомость эксплуатационных документов;
· ведомость ЗИП; 
· габаритный или монтажный чертеж.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к гарантиям
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно.
	Согласие с требованием
	
	


Приложения:
1. Чертеж ввода – 1л.



Приложение 1

[image: ]


 *Указанные в настоящем Техническом требовании ссылки на ТУ, марку 

(тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем Техническом требовании.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции
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