Дата 28.11.2025 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

.

Акт обследования № ТПр 4326/25

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4326/25 дата регистрации ДОУ 20.11.2025

1. Заявитель: Акционерное общество "Комплекс Бизнес Сервис" телефон: +7(914)158-00-26

2. Наименование объекта: Энергопринимающее устройство

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Дрофа, кадастровый номер 27:08:0010362:405

4. Заявленная мощность (кВт): 200

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-__Гродеково_, №ф. 6(10) кВ «__ 2___»,  оп. 103/1А (новая) ТП № ________, наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 ______ кВА; № ф. 0,4 кВ, ____               ___

№ опоры ________.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______. № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __149_ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ | 126 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |
| 1.2. |  | 1; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | Одностоечная оп. 103/1А | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  | Монтаж СИП 1х70 от оп. 103 до оп. 103/1А | 25 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | оп. 103/1А | 1 |
| 1.5. |  | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |
| 2.2. |  | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |
| 2.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.) | одностоечная |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |
| 5.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |
| 5.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |

| 11. Информация о наличии объектов инженерной инфраструктуры сторонних организаций на земельных участках, планируемых под строительство электросетевых объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объектов инженерной инфраструктуры: (трубопроводы, тепловые пункты, ЛЭП, ТП 6(10)/0,4 кВ и т.д.) | Количество пересечений со сторонним объектом инженерной инфраструктуры | Наименование собственника объекта инженерной инфраструктуры (указывается при наличии возможности оперативного установления собственника) |

.

13. Примечания: Подключение заявителя выполнить от новой установленной опоры № 103/1А (отпайка от оп. 103). На оп. 103/1А смонтировать РЛНД для возможности отключения отпайки при аварийных ситуациях  с его принадлежностью к сетевой организации. Предусмотреть обваловку установленной опоры в связи с прохождением ВЛ в болотистой местности

14. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):