ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на закупку многофункциональной  дегазационной установки МФДУ-10/15 для СП «ЦЭС» 
1. Наименование устройства: Многофункциональная дегазационная установка МФДУ-10/15.
2.  Назначение устройства: предназначена для нагрева, дегазации, обезвоживании и очистки от механических примесей трансформаторного масла при монтаже и ремонте силовых трансформаторов и другого маслонаполненного оборудования. 
3. Количество: 1 шт.
4. Заказчик: АО «ДРСК» для СП «ЦЭС» Филиала «Амурские ЭС».
5. Технические данные: В соответствии с приложением1 к техническому требованию.
6. Дополнительные условия: Закупаемое оборудование должно иметь сертификат качества и сертификаты соответствия ГОСТ по экобезопасности, пожаробезопасности и электробезопасности Госстандарта России.
7. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, технические паспорта на встроенное оборудование.
8. Год выпуска: 2026 (новая).
9. Срок поставки: 2026 года.
10.  Гарантия на поставленное оборудование: не менее 12-ти месяцев.
Приложение 1 Технические характеристики многофункциональной дегазационной установки МФДУ-10/15.
Технические характеристики многофункциональной дегазационной установки МФДУ-10/15.
	№ п.п.
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Производительность, м3/ч,  не менее:

	
	- производительность в режиме сушки и дегазации
	10

	
	- производительность в режиме прогрева масла
	15

	2
	Параметры обработанного масла, % не более:

	
	- объемное газосодержание обработанного масла
	0,1

	
	- массовое влагосодержание обработанного масла
	0,001

	
	- тонкость фильтрации, мкм
	5(1 мкм, по требованию заказчика)

	3
	Мощность электронагревателя, кВт:

	
	- мощность маслонагревателя
	120 (4х30)

	4
	Параметры электрической системы питания

	
	- напряжение сети, В
	380

	
	- частота сети, Гц
	50

	5
	Габаритные размеры, мм, не более 

	
	- длина, мм
	2350

	
	- высота, мм
	2150

	
	- ширина, мм
	1300

	6
	Масса, кг, не более 
	1850


Установка МФДУ 10/15 с кабиной оператора.
