Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования

и конструктивных элементов комплекса зданий и сооружений по адресу:

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
|  | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
|  | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
|  | Услуга | Техническое обслуживание, ремонт (замена) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий и сооружений |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
|  | Объект | Здание и сооружения с инженерными коммуникациями |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ИТС | Инженерно-технические системы |
|  | ТО | Техническое обслуживание |
|  | ПТО | Плановое техническое обслуживание |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
|  | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
|  | СГЭ | Система гарантированного энергоснабжения |
|  | ДГУ | Дизель-генераторная установка |
|  | АВР | Автоматический ввод резерва |
|  | АКБ | Аккумуляторная батарея |
|  | ХВС | Холодное водоснабжение |
|  | ГВС | Горячее водоснабжение |
|  | ПВХ | Поливинилхлорид |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Описание Услуги:

Услуга по техническому обслуживанию, плановому техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ инженерно-технических систем, конструктивных элементов комплекса зданий и сооружений на объекте Заказчика УФПС г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37. Объект является предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом.

Потребность в оказании Услуг по проведению ТО и ПТО (перечень и периодичность Услуг) указана в п.5 настоящего ТЗ, перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащего ТО и ПТО, указан в Приложении №1 настоящего ТЗ, потребность в Услугах по ремонту (замене) выявляется при проведении осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики и выполняется по заявкам Заказчика.

3.2. Цель и задачи:

3.2.1. Цель:

Организация круглосуточного обслуживания, инженерно-технических систем, сетей, инженерного оборудования, конструктивных элементов комплекса зданий и сооружений.

3.2.2. Задачи:

Поддержание параметров устойчивости, надежности работы инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей и их элементов. Поддержание технических характеристик конструктивных элементов комплекса зданий и сооружений. Соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима в помещениях. Оказание Услуг по техническому обслуживанию, плановому техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ.

Услуги предоставляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, технических регламентов, проектной документации и иных нормативных документов.

Исполнитель в рамках оказания Услуг обязан:

- Организовать круглосуточное нахождение на объекте Заказчика дежурного персонала;

- Организовать круглосуточную диспетчерскую и аварийно-ремонтную службу;

- Осуществлять все виды работ с привлечением квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала в области энергобезопасности и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок.

В основные обязанности персонала Исполнителя входит:

- Осуществлять техническое обслуживание Объекта для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также работоспособности оборудования, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная круглосуточная работа энергетического оборудования, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, сохранения степени благоустройства зданий.

- Организовать службу технической эксплуатации, с помощью которой обеспечивать круглосуточное управление системами, поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, сетей и оборудования. В стоимость расценки ТО входит стоимость содержания круглосуточной службы технической эксплуатации Исполнителя и круглосуточное аварийное обслуживание Объекта, а также использование специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки-туры для работы на высоте), инвентаря, расходных и основных материалов (проводов, кабелей, труб, аппаратов, светильников, электроустановочных изделий, запорного и сантехнического оборудования, сантехнических и строительных материалов  и т.п.), необходимость замены которых выявлена в ходе технического обслуживания Объекта или по заявке Заказчика и любые иные услуги, связанные с обеспечением оказания услуг, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

- Проводить общий технический осмотр зданий два раза в год весной и осенью:

- весенний осмотр производится при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха значения +5С. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания, сооружения после таяния снега или зимних дождей. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий, сооружений, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план ремонтов на следующий год. Выявляются работы непредвиденного текущего ремонта, не предусмотренные планом ремонта текущего года, в целях дополнительного их включения за счет предусмотренного резерва.

- осенний осмотр проводится в период с августа по конец сентября с целью проверки подготовки зданий, сооружений к зиме.

- Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

- В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора разработать и предоставить на согласование и утверждение Заказчику:

- технологические карты обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и конструктивных элементов Объекта;

- годовые и месячные графики технического обслуживания оборудования и инженерных сетей и конструктивных элементов Объекта.

- В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика.

- Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС Объекта, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

- Осуществлять приобретение и доставку на Объект Заказчика оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для технического обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и сетей конструктивных элементов зданий. При оказании услуг по ТО использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

- Устранять замечания по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием ИТС Объекта строго в сроки, указанные в выданных документах.

- Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

- Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

- Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, сетевая организация и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

- Обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудников Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, сетей и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам. Все заявки должны учитываться в журналах по ТО.

- В случае выявления недостатков в работе приборов, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

- Ежемесячно, производить документирование потребления на Объекте энергоресурсов с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов учета, незамедлительно сообщать Заказчику о необходимости их ремонта или замены.

- Обеспечить оказание услуг квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски, разрешения и обладающими опытом оказания аналогичного вида услуг, которые должны иметь необходимый инвентарь, экипировку, инструменты, необходимые для оказаний услуг.

- Содержать предоставленное Заказчиком помещение для хранения оборудования, инструментов, материалов и личных вещей персонала в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Не хранить и не применять легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества.

- Выполнение заявок Заказчика. В заявке указывается наименование Услуги и срок выполнения. Заявка направляется на электронную почту Исполнителя. Исполнитель ответным письмом подтверждает сроки оказания Услуг, в случае необходимости переноса срока Исполнитель ответным письмом на электронную почту Заказчика указывает причины переноса срока. Оказание Услуг производится во время технологических перерывов, переходов без остановки технологического процесса или с кратковременной остановкой. При необходимости кратковременной остановки технологического процесса оказание Услуг согласовывается с представителем Заказчика на объекте.

- Круглосуточное принятие оперативных мер по обеспечению безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения.

- Круглосуточное оперативное проведение аварийных, аварийно-восстановительных и аварийно-ремонтных работ.

3.3. Термины и определения:

Техническое обслуживание – это комплекс взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности инженерно- технических систем, расположенных на объекте, а также комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности и исправности конструктивных элементов объекта. Все работы осуществляются на постоянной основе по графику работы Объекта Заказчика.

Плановое техническое обслуживание – это совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке, на основании фактических (текущих) параметров технического состояния элементов ИТС и оборудования, конструктивных элементов зданий (сооружений).

ТО и ПТО - может включать в себя как оказание услуг, так и выполнение работ. При упоминании термина «оказание услуг», «услуги» также понимается «и/или выполнение работ», в зависимости от конкретного выполняемого обязательства. (При необходимости, услуги по ТО и ПТО сопровождаются остановкой, отключением оборудования, инженерно-технических систем, сетей. Данные работы проводятся по согласованию с Заказчиком).

Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений) – комплекс мероприятий по обслуживанию, содержанию и ремонту, обеспечивающих безопасное функционирование и санитарное состояние в соответствии с функциональным назначением.

Авария (пожар, чрезвычайная ситуация и т.п.) – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению процесса эксплуатации, нанесению ущерба окружающей среде.

Аварийный ремонт (аварийные работы) – неплановый ремонт (работы), вызванный отказом части конструктивных или инженерных элементов здания (сооружения), приводящим к невозможности выполнения возложенных на них функциональных задач.

Аварийно-восстановительные работы – комплекс первоочередных мероприятий, осуществляемый в неплановом порядке в целях восстановления исправности или работоспособности инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов здания (сооружения), частичного восстановления их ресурса, установленного нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию.

Комплектующее изделие – деталь, сборочная единица или сырье, являющееся составной частью инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей или конструктивный элемент здания (сооружения), наружного ограждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: с даты подписания акта приема-передачи энергетического оборудования, инженерных систем, конструктивных элементов зданий, подлежащих ТО.

4.2. Срок оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты начала оказания услуг.

4.3. Место оказания услуг: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37.

4.4. Характеристики и краткое описание Объекта:	Объект представляет собой комплекс административно-производственных зданий и сооружений со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид объекта | Площадь, м2 | Инвентарный номер БУ | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное здание | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 | Здание | 39 272,9 | 10000011010178 | 77:05:0004001: 2110 |
| 2 | Здание вспомогательное (КПП-3) |  | Здание | 8,7 | 10000011010605 | 77:05:0004001: 1128 |
| 3 | Бетонное и металлическое наружное ограждение |  | Сооружение | 755 | б/н | б/н |

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.   Перечень оказываемых услуг:

- Все Услуги по плановому техническому обслуживанию (ПТО) инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий, а также Услуги по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов проводятся по согласованию с Заказчиком.

5.1.1. Услуга по обслуживанию систем теплоснабжения (система отопления, система горячего водоснабжения); канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования, включающая в себя:

Услугу по ТО системы теплоснабжения (система отопления (внутренняя и внешняя части системы), система горячего водоснабжения), (все работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. ТЗ);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования.

- Контроль, поддержание оптимальной (не ниже допустимой по соответствующим санитарным нормам) температуры воздуха в отапливаемых помещениях, поддержание санитарно- гигиенических условий согласно нормам;

- Контроль, поддержание температуры теплоносителя, поступающего и возвращаемого из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры теплоносителя в системе отопления;

- Контроль, за температурой воды, подаваемой к водоразборным точкам (краны, смесители), в диапазоне от + 38 °С до +45 °С.

- Контроль за поддержанием равномерного прогрева всех нагревательных приборов;

- Контроль за температурой и давлением в подающем и обратном трубопроводах системы отопления, поддержание требуемых параметров;

- Осмотр индивидуального теплового пункта, тепловых узлов, теплообменников, бойлеров, грязевиков, устранение выявленных неисправностей при осмотре;

- Проверка работоспособности узла подпитки системы отопления;

- Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта;

- Осмотр на наличие посторонних предметов в электрощитах, шкафах автоматики, относящихся к системе теплоснабжения. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. Устранение выявленных нарушений и неисправностей.

- Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми;

- Осмотр, при необходимости очистка гильз термометров от грязи и заполнение машинным маслом;

- Проверка работы, при необходимости регулировка оборудования систем отопления и горячего водоснабжения, теплового пункта;

- Два раза в месяц производить открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ГВС и ввода системы отопления. (Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Не допускается применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов.)

- Сварочные работы для устранения неисправностей;

- Ежедневное круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежедневное ведение журналов;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

Услугу по ПТО системы теплоснабжения, горячего водоснабжения (все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Обслуживание трубопроводов отопления, горячего водоснабжения;

- Обслуживание запорной и регулирующей арматуры и обратных клапанов;

- Обслуживание контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических устройств;

- Обслуживание аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей;

- Обслуживание, промывка грязевиков;

- Обслуживание насосов и двигателей, проверка на функционирование насосного оборудования путем имитаций аварийных ситуаций. Проверка сносности валов насосов и электродвигателей. При необходимости – проведение центровки;

- Обслуживание, проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды;

- Обслуживание крепления кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов, устранение выявленных дефектов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) комплектующих изделии системы теплоснабжения, горячего водоснабжения:

- Замена аварийных участков трубопроводов ГВС, отопления;

- Замена вышедшей из строя запорной арматуры;

- Замена вышедших из строя радиаторов отопления в отопительный сезон с 01.10. по 30.04. (не более пяти за календарный месяц);

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении регламентных мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем входит в стоимость Договора;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы согласуются с Заказчиком отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

Услугу по подготовке системы теплоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период, все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления с предоставлением акта;

- Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления с предоставлением актов. Работы проводятся после окончания отопительного сезона и после окончания проведения работ по подготовке объекта к новому отопительному сезону;

- Установка запорной арматуры на стояках системы отопления;

- Замена и установка на стояках отопления кранов для аварийного сброса теплоносителя;

- Устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний;

- Устранение повреждений теплоизоляции трубопроводов;

- Очистка грязевиков, отстойников и других фильтрующих элементов (с полной разборкой конструктивной части);

- Снятие, поверка, замена при необходимости, и установка манометров и термометров системы отопления;

- Проверка, регулировка систем отопления и вентиляции на прогрев;

- Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах;

- Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов;

- Проверка работоспособности всей запорно-регулирующей арматуры (задвижек, вентилей и кранов) при необходимости ремонт (замена);

- Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости доукомплектовать;

- Не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала отопительного периода, Исполнитель обязан предъявить теплотрассу и тепловой узел ресурсоснабжающей организации для проведения гидравлических испытаний;

- До 10 октября 2025 года и каждых последующих периодов действия данного договора приводить теплофикационную систему Объекта в исправное состояние с проведением испытаний данной системы в присутствии полномочного представителя теплоснабжающей организации с составлением акта готовности к осенне-зимнему периоду.

Услугу по ТО систем: канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования (все работы проводятся согласно утвержденного графика производства работ и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ):

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. ТЗ);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования.

- Ежемесячная проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств системы ХВС.

- Ежедневный внешний осмотр, проверка общего технического состояния установки управления насосов системы ХВС;

- Ежедневный осмотр, на предмет протечек и разгерметизации стыков трубопроводов канализации;

- Ежемесячный осмотр, проверка исправности и чистоты смотровых и дренажных колодцев, удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов;

- Еженедельный осмотр наличия и плотности прилегания крышек люков;

- Ежедневный осмотр, гибкой подводки к водоразборной арматуре и сифонов на умывальниках и душевых поддонах;

- Ежедневный осмотр умывальников, унитазов и душевых на предмет неисправностей;

- Ежедневный осмотр смесителей, водоразборных кранов;

- Два раза в месяц производить открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ХВС. (Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Не допускается применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов.)

- Еженедельный осмотр, при необходимости очистка водоприемных решеток ливневой канализации от грязи, снега, льда;

- Еженедельный осмотр на предмет дефектов крепление кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов систем;

- Ежедневное, круглосуточное, оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

- Ежедневное ведение журналов.

Услугу по ПТО системы канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования (все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ), включая, но не ограничиваясь:

- Обслуживание трубопроводов канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации);

- Обслуживание стыков трубопроводов канализации;

- Очистка ливневых, канализационных лежаков и стояков от иловых и песчаных отложений, промывка механическим способом под давлением, с промывкой водой;

- Обслуживание воронок системы канализации (в том числе ливневой);

- Комплексная проверка на предмет герметичности гидравлического затвора, отсутствие газов в колодцах;

- Комплексная проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений и других нарушений;

- Комплексная проверка наличия завалов на трассе в местах расположения колодцев, в лотках для отвода ливневых стоков, дренажных решеток;

- Обслуживание гидрозатвора (проверка прокладок, задела раструбов и штукатурка гидрозатвора);

- Комплексная проверка на предмет необходимости проведения ремонтных работ смотровых колодцев, аварийных выпусков камер, эстакад, переходов коллекторов и каналов;

- Обследование стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб, при необходимости проведение ремонтных работ;

- Комплексная проверка гидравлических условий работы системы канализации;

- Обслуживание запорной арматуры на системах холодного водоснабжения;

- Обслуживание трубопроводов холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода);

- Обслуживание обратных клапанов на трубопроводах систем холодного водоснабжения;

- Обслуживание фильтров механической очистки;

- Обслуживание, проверка корректности работы контрольно-измерительных приборов, узлов учета;

- Восстановление маркировки, надписей, предупредительных плакатов (количество мест не ограничено);

- Обслуживание смесителей на умывальниках и в душевых кабинах;

- Обслуживание гибкой подводки к смесителям и бачкам унитазов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) систем: канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования:

- Замена аварийных участков трубопроводов холодного водоснабжения;

- Замена вышедшей из строя запорной арматуры;

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении регламентных мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем входит в стоимость оказываемых услуг;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, согласуются с Заказчиком отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.2. Услуга по обслуживанию: электрооборудования, аппаратов электроустановок, электросетей, кабельных линий, (кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов), светотехнического оборудования, электроустановочных изделий (электрощиты, распределительные устройства). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

Услугу по проведению ТО:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. ТЗ);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Ежедневный внешний осмотр систем и оборудования;

- Проведение оперативных переключений в распределительном устройстве до 1000 В;

- Оперативное устранение аварийных ситуаций;

- Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача их Заказчику.

- Ежедневное ведение журнала.

Услугу по ПТО кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, проверка герметизации проходов, при необходимости проведения работ по герметизации;

- Проверка состояния, при необходимости восстановление, штатного крепления мест механической защиты и конструкций (лотков, труб, кабель каналов) по которым проложены кабели;

- Упорядочивание раскладки проводов в кабель-каналах, устранение провисания проводов и восстановление штатного крепления, удаление загрязнений пластиковых кабель-каналов;

- Осмотр изоляции открытых электросетей, состояния соединительных муфт, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. Устранение загрязнений (пыль, грязь, мусор) проверка наличия, при необходимости восстановление маркировок и бирок на электропроводке;

- Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- Осмотр открытых заземляющих устройств, измерение сопротивление изоляции силовых электрических кабелей, идущих от КТП в помещения электрощитовых здания.

Услугу по ПТО светотехнического оборудования. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Обслуживание арматуры светильников, проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления;

- Обслуживание светильников (замена неисправных ламп, удаление пыли, грязи с арматуры и защитных плафонов светильников и т.д.);

- Устранение вышедшего из строя оборудования, указанного в Приложении №1 к ТЗ;

- В случае выхода из строя более 50% ламп в составе светильника, проведение замены светильника на новый светодиодный, энергосберегающий;

- Проверка надежности крепления подвесов;

- Проверка крепления патронов, ниппелей и контактов;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО электрощитов, распределительных устройств. Систем АВР. Электрических аппаратов (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клеммные коробки, конденсаторные батареи). Тепловых электрических завес. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Проверка целостности шкафов, щитов, исправности замков, креплений;

- Очистка от пыли и грязи внутри и снаружи шкафов и щитов;

- Проверка электропроводки, защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов;

- Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления, затяжка крепежных деталей;

- Очистка контактов от грязи и наплывов;

- Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- Приведение в соответствие с действительностью исполнительных электрических схем, надписей, при необходимости замена информации;

- Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка;

- Проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя тепловых завес;

- Проверка отсутствия аномальных шумов и гула электродвигателя электрических завес;

- Очистка от грязи и пыли, продувка электрических тепловых завес.

- Контроль наличия смазки (электрические тепловые завесы);

- Проверка исправности заземления;

- Отбраковка вышедших из строя деталей и узлов.

- Ведение журнала ПТО.

Услуга по ремонту (замене): электрооборудования, аппаратов электроустановок, электросетей, кабельных линий, (кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов), светотехнического оборудования, электроустановочных изделий (электрощиты, распределительные устройства).

- Замена светильников, неисправных лам, автоматических выключателей, розеток и выключателей, другого электрооборудования и электроустановочных изделий;

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении регламентных мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем входит в стоимость оказываемых услуг;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, согласуются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.3. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию трансформаторов силовых, включает в себя:

Услугу по ТО силовых трансформаторов (без отключения) все работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя:

- Визуальный осмотр;

- Тестирование ключевых технических показателей, в том числе с применением измерительных приборов;

- Проведение замеров в петле «фаза-ноль» и токов КЗ;

- Контроль температуры;

- Замер показателей уровня сопротивления в изоляционных материалах;

- Контроль целостности: сварных швов, контура заземления, изоляции, болтовых и других креплений;

- Испытание систем автоматического отключения и релейной защиты;

- Тестирование систем, переводящих линию на источники питания резервной сети.

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании силовых трансформаторов ТСЗ 1000 кВА и выключателей нагрузки;

- Оформление журнала проведения ТО.

Услугу по ПТО трансформаторов (со снятием напряжения). Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ. Работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя или субподрядной организации:

Обслуживание проводится согласно ПУЭ, Глава 1.8, п. 1.8.16 «Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)», и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (п.6) и инструкции завода изготовителя, с оформлением записей в журнале технического осмотра.

- Внешний визуальный осмотр;

- Чистка корпуса от пыли и грязи;

- Проверка отсутствия гула и потрескивания при работе трансформатора;

- Проверка целостности и надежности сварки, болтовых, заклепочных соединений, изолирующих элементов, контура заземления;

- Измерение значения сопротивления изоляционного покрытия;

- Контроль, проверка работоспособности автоматических выключающих устройств;

- Измерение в петле «фаза-ноль», токов короткого замыкания;

- Измерение сопротивления обмоток и коэффициента трансформации (2 раза в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки);

- Проверка срабатывания переключения на резервный источник энергии;

- Проверка автоматической системы выключения (для аварийных ситуаций);

- Предоставление отчета по итогам измерений;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ремонту (замене) силовых трансформаторов все работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для восстановления вышедшего из строя в период технического обслуживания оборудования входит в стоимость услуг ПТО;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, согласуются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.4.	Перечень оказываемых услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ: включают в себя:

Услугу по ТО систем вентиляции (приточно-вытяжные установки) Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. ТЗ);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Проверка настройки параметров работы по притоку и забору воздуха. Проверка баланса воздухообмена;

- Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы в щитах автоматики).

- Проверка состояния подшипников двигателя, вентилятора (по шуму и нагреву).

- Внешний осмотр поверхности предохранительных, регулировочных, трехходовых клапанов, их подвижных частей.

- Проверка на трубопроводах целостности теплоизоляции и отсутствие протечек рабочих сред в местах соединений.

- Проверка антивибрационных креплений вентилятора (визуально).

- Проверка состояния каплеотделителя на предмет механических повреждений и загрязненности (визуально).

- Проверка правильности показаний манометров с установкой стрелки на «0», целостность стекла.

- Проверка шкивов электродвигателя и вентилятора на износ.

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней, вентиляторов, при необходимости – регулировка (специальным инструментом).

- Проверка работы циркуляционных насосов (визуально, приборный анализ) – в зимний период.

- Проверка датчиков аварийной остановки и сигнализации насосов.

- Проверка работы реле защиты от обмерзания теплообменника (в зимний период).

- Проверка уплотнительных щеток на предмет повреждения.

- Проверка температуры тепло- или хладоносителя на входе и выходе калорифера

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании системы вентиляции.

- Проведение обхода и осмотра работоспособности оборудования один раз в неделю, а в случае скачков напряжения со стороны ресурсоснабжающей организации, незамедлительно с внесением данных в журнал осмотра установки.

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ТО систем вентиляции (воздушно-тепловые завесы). Все работы проводятся согласно утвержденного графика и нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. ТЗ);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного, персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;

- Очистка, по мере необходимости, воздушного фильтра, воздухозаборных и выдувных решеток нагруженных поверхностей ТЭНов пылесосом;

- Проверка состояния креплений, винтовых соединений;

- Проверка состояния резьбовых соединений, фасонных частей, кранов, клапанов и т. д.

- Проверка тока потребления электродвигателей завесы;

- Проверка уровня вибрации и шума. Осмотр резиновых втулок рабочих колес на наличие микротрещин;

- Очистка рабочих колес вентиляторов от загрязнений (без демонтажа);

- Протяжка клемм, проверка отсутствия подгорания и окисления;

- При обнаружении отклонений в работе – предоставление Заказчику плана проведения работ по ремонту (замене) комплектующих изделий;

- Ведение журнала ТО.

- Проверка плотности закрытия воздушных заслонок (визуально), при необходимости очистка механизмов;

- Проверка давления «до» и «после» грязевых сетчатых фильтров на водяных контурах (визуально по манометрам);

- Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а также коммутационной аппаратуры;

- Проверка элементов автоматизации, расположенных в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, реле, трансформаторы, контроллеры);

- Проверка состояния рабочего колеса вентилятора (при необходимости произвести очистку);

- Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры;

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов, при необходимости регулировка (специальным инструментом);

- Проверка, чистка воздушных фильтров;

- Произвести кратковременный пуск насосов в период длительной сезонной остановки:

- Проверка всех креплений, гнущихся элементов, изоляции двигателя;

- Проверка подшипников на предмет нехарактерных звуков во время работы и превышение температурных параметров (температура не должна превышать + 70 С);

- Проверка температурных параметров электродвигателей (температура не должна превышать + 70 С);

- Проверка нагревателей вентиляционной системы: выявление поломок, откачка воздуха из контура;

- Проверка работы воздуховодов, вентиляционных каналов, жалюзийных решёток, клапанов, заслонок шиберов, переходов, очистка от пыли;

- Осмотр гидростатов, термостатов, сенсоров: удаление загрязнений

- Проверка демпферных пружин;

- Проверка и регулировка работы циркуляционного насоса, водопровода, запорной арматуры, клапанов;

- Проверка работы магнитных пускателей;

- Очистка водой поддона для конденсата, стока и водоотделителя;

- Очистка и дезинфекция оребрения жидкостного теплообменника (продувка сжатым воздухом, промывка водой с помощью аппарата высокого давления);

- Проверка состояния защитного заземления (целостность сварных и болтовых соединений);

- Проверка и очистка поддона для сбора конденсата и дренажного канала с водяным сифоном;

- Проверка байпасного клапана на предмет повреждения и плавности закрытия.

Услугу по ПТО систем вентиляции. Все работы проводятся согласно нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего ТЗ, включающую в себя:

ПТО приточно-вытяжных установок включают в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

- Проведение планового, внепланового и аварийного сброса и наполнения теплоносителя (вода) в системе теплоснабжения.

- Гидропневматическая промывка подводящих трубопроводов теплоносителя;

- Поверка термометров и манометров;

- Замена запорной арматуры, фильтров, шиберов;

- Составление дефектных ведомостей, направление их Заказчику для проведения работ по ремонту (замене) комплектующих изделий установок.

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ПТО воздушно-тепловых завес включающую в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

- Очистка блоков пускателей от загрязнений (с помощью пылесоса);

- Очистка воздушно-тепловых завес;

- Проверка надежности срабатывания блоков управления;

- Проверка надежности заземления изделий;

- Проверка состояния крепления рабочих колес вентиляторов.

- Ведение журнала ПТО.

- Осмотр состояния;

- Проверка целостности изоляции.

Услугу по ПТО Воздуховодов:

- Подтяжка креплений;

- Устранение нарушений герметичности, целостности;

- Удаление внутренних и внешних загрязнений;

- Ведение журнала ПТО.

Услугу по ТО систем кондиционирования:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. ТЗ);

- Круглосуточное нахождение на объекте Заказчика квалифицированного персонала Исполнителя, осуществляющего контроль за работой систем и оборудования;

- Проверка оребрения теплообменников;

- Проверка уровня заправки хладагентом;

- Проверка на предмет утечек хладагента;

- Контроль качества теплоизоляции фреонового контура;

- Проверка, контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре;

- Осмотр крепежных элементов конструкций внешнего и внутреннего блоков. Исправление дефектов, не требующих демонтажа.

- Тест пульта Дистанционного управления (замена элементов питания), диагностика кондиционера на ошибки;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей. Протяжка соединений.

- Замер токов на подводящих линиях компрессоров и вентиляторов.

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров при необходимости.

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Анализ работы системы кондиционирования. Предоставление представителю Заказчика рекомендаций и перечня запчастей, подлежащих замене;

- Круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании систем кондиционирования;

- Ведение журнала ТО.

- Проверка на предмет утечек хладагента;

- Проверка состояния индикатора влажности;

- Проверка сальниковых уплотнений, протяжка при необходимости.

Услугу по ПТО систем кондиционирования включающую в себя все объемы ТО, и вместе с тем дополнительно:

Сезонная консервация:

- Замер токов на линии компрессоров и вентиляторов;

- Диагностика работы контроллера;

- Остановка системы кондиционирования;

- Закрытие вентилей на линиях всасывания и нагнетания компрессоров;

- Отключение от электроснабжения;

- Анализ работы Системы кондиционирования. Выдача Заказчику рекомендаций и перечня комплектующих изделий, подлежащих ремонту (замене);

- Ведение журнала ПТО.

Сезонная расконсервация:

- Контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре, при необходимости замена картриджей фильтров осушителей;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей, протяжка соединений;

- Проверка уровня заправки хладагента, при необходимости дозаправка хладогеном;

- Дозаправка хладагентом при необходимости;

- Протяжка сальниковых уплотнителей запорной арматуры;

- Проверка правильности функционирования системы регулирования производительности;

- Протяжка болтовых соединений компрессоров динамометрическим ключом;

- Проверка оребрения теплообменников. Чистка теплообменников;

- Запуск оборудования после консервации;

- Замер сопротивления изоляции обмоток электродвигателей компрессоров;

- Замер токов на обмотках электродвигателей компрессоров;

- Замер сопротивления изоляции электросиловых кабелей;

- Наружный осмотр крыльчаток вентиляторов;

- Проверка направления вращения;

- Протяжка клеммных соединений;

- Проверка правильности работы датчиков давления и температуры;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров;

- Проверка температуры и давления фреона на входе в компрессор и на выходе из компрессора.

- Поиск утечек хладагента при помощи;

- Проверка исправности индикатора влажности;

- Диагностика системы охлаждения компрессора.

- Проверка правильности работы терморегулирующего вентиля (ТРВ). Регулировка при необходимости;

- Чистка дренажной системы;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Тестирование системы во всех режимах работы. Предоставление представителю Заказчика рекомендаций и перечня комплектующих изделий, подлежащих ремонту (замене);

- Ведение журнала ПТО.

Дополнительное Плановое техническое обслуживание после пролета тополиного пуха:

- Чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- Обследование электродвигателя и лопастей вентилятора;

- Поиск утечек хладагента;

- Проверка уровня заправки хладагентом. При необходимости дозаправка хладагентом;

- Контроль отсутствия влаги во фреоновом контуре;

- Проверка состояния автоматов защиты, реле и пускателей. Протяжка соединений;

- Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров при необходимости;

- Ведение журнала ТО.

Услугу по ремонту (замене) системы вентиляции и кондиционирования (все работы проводит квалифицированный персонал Исполнителя:

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы согласовываются с Заказчиком отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.5. Услуга по обслуживанию секционных ворот с электроприводом, откидных мостков, шлагбаума включающая в себя:

Услугу по ТО:

- Выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2.2. ТЗ);

- Исполнитель должен иметь в штате квалифицированный персонал для осуществления работ по обслуживанию и ремонту оборудования, либо привлекать специализированную организацию.

Услугу по ПТО секционных ворот. Все работы проводятся согласно нормативных документов завода изготовителя. Результаты проведения ПТО записываются в журнал:

Тросы ворот:

- Проверка тросов на изломы и повреждения;

- Проверка затяжки и при необходимости подтяжка упорных винтов, закрепляющих трос на барабанах;

- Проверка крепления троса на нижнем кронштейне, заделка троса в коуш и зажим;

- Замена троса ворот.

Торсионный вал:

- Проверка надежности крепежа кронштейнов вала, при необходимости их затяжка;

- Проверка торсионной пружины на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечник;

- Проверка сбалансированности ворот торсионными пружинами, при необходимости подтяжка;

- Проверка поверхности торсионной пружины на отсутствие коррозии; при необходимости, очистка пружины от коррозии и покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей;

- Осмотр муфты предохранительной храповой;

- Проверка надежности фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты;

- Осмотр устройства защиты от обрыва троса, при необходимости смазка консистентной смазкой трущиеся детали;

- Замена торсионного вала.

Полотно ворот:

- Осмотр секций воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия секций их подкраска;

- Проверка и при необходимости закрепление усиливающего профиля;

- Проверка надежности крепежа окна, при необходимости его закрепление;

- Проверка надежности крепежа ручки, при необходимости его закрепление;

- Проверка фиксированного положения петель, при необходимости их закрепление;

- Смазка оси петель (консистентной смазкой) в небольших количествах;

- Проверка фиксированного положения кронштейнов (боковых, верхних, нижних), при необходимости их закрепление.

Ролики ходовые:

- Проверка износа ролика с подшипником;

- Смазка оси машинным маслом;

- Проверка смещения полотна влево-вправо относительно проема, при необходимости его регулировка с использованием дополнительных дистанционных колец;

- Замена роликов.

Направляющие:

- Проверка формы и надежности крепления вертикальных направляющих, при необходимости их выравнивание, закрепление;

- Замена направляющих;

- Проверка формы и надежности крепления к потолку горизонтальных направляющих, при необходимости выравнивание, закрепление.

Калитка:

- Проверка функционирования калитки;

- Проверка работы доводчика, при необходимости его регулировка;

- Проверка функционирования замка, при необходимости смазка внутренних элементов замка консистентной смазкой и их закрепление;

- Проверка функционирования датчика калитки, при необходимости его переустановка;

- Проверка работоспособности троса разблокировки, при необходимости его закрепление.

Уплотнители:

- Проверка целостности и эластичности резиновых частей;

- Проверка надежности крепления нащельника, при необходимости его закрепление.

Запирающее устройство:

- Проверка работы пружинного засова, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- Проверка работы ригельного замка, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- Смазка графитовым порошком цилиндра замка;

Ручной привод:

- Проверка ручного каната, при необходимости его закрепление;

- Проверка функционирования, надежности крепления цепного редуктора, при необходимости его закрепление; при наличии шума и заеданий разборка и замена смазки (рекомендуется – один раз в год).

После выполнения данного перечня работ произвести регулировку роликов с устранением зазоров в проеме и регулировку хода ворот.

Электропривод:

- Тестирование электропривода, при необходимости его настройка и регулировка;

- Проверка крепления привода, при необходимости его закрепление;

- Осмотр приводной рейки с роликовыми цепями или приводным ремнем и проверка их натяжения; смазка роликовых цепей для уменьшения шума и защиты от коррозии консистентной смазкой;

- Проверка подвешивания и крепления приводной рамки к полотну, при необходимости его закрепление;

- Устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, остановки оборудования.

Услугу по ПТО распашных, раздвижных ворот. Все работы проводятся согласно нормативных документов завода изготовителя. Результаты проведения ПТО записываются в журнал:

Конструкция ворот:

- Общий осмотр;

- Проверка состояния конструкции ворот, петель, сварных швов на предмет разрушения или предельного износа;

- Смазка петель;

- Проверка состояния механических упоров ворот и их элементов крепления;

- Проверка хода створок ворот при разблокированных электрических приводах;

- Проверка и протяжка всех болтовых соединений;

- Осмотр секции воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия полотна произвести подкраску;

Устройства безопасности:

- Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;

- Проверка электрических соединений и протяжка клемм;

- Проверка герметичности корпусов фотоэлементов;

- Протирка корпусов фотоэлементов;

- Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности при необходимости замена.

Створки раздвижных дверей:

- Общая проверка состояния конструкции и работоспособности;

- Регулировка доводчика;

- Регулировка/смазка запирающих устройств.

Электропривод:

- Общая проверка работы;

- Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;

- Проверка крепления электропривода;

- Проверка состояния шарниров электропривода;

- Смазка шарниров электропривода;

- Проверка состояния системы аварийной разблокировки;

- Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;

- Проверка автоматической остановки/отката створки ворот при встрече с препятствием в зоне движения;

- Проверка работоспособности устройств управления;

- Ремонт электродвигателя;

- Ремонт электромеханического привода секционных ворот;

- Устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, и остановки оборудования.

Откидные мостки:

- внешний осмотр оборудования;

- замена поврежденных узлов, деталей;

- сварочные работы для устранения неисправностей;

- очистка от пыли и грязи;

- смазка подвижных узлов, деталей;

- осмотр и ликвидация видимых повреждений;

- проверка затяжки винтов;

- проверка затяжки крепежных деталей;

- ремонт, установка металлических пластин;

- устранение мелких неисправностей, выявление дефектных деталей, их ремонт или замена.

Услугу по ремонту (замене):

- Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ;

- Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов при проведении регламентных мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем входит в оказываемых услуг;

- Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, согласуются с Заказчиком, отдельно;

- Ведение журнала производства работ по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

5.1.6.	Услуга по обслуживанию конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения, включает в себя:

Услугу по ТО конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения все работы заносятся в журнал ТО:

- Ежедневное выполнение заявок (порядок направления и исполнения заявок указан в п. п. 3.2.2. ТЗ);

Стены, колонны, фасады, отбойники, фундаменты, ограждающие конструкции:

- Осмотр видимой части фундаментов с внутренней стороны подвальных помещений;

- Постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений;

- Очистка фундаментов и отмосток от земли, растительности, отслоившейся штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов;

- Очистка фасада, парапета от растительности, отслоившейся штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов;

- Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов);

- Наблюдение за режимом подземных вод;

- Проветривание подвальных помещений в целях недопущения превышения влажности воздуха в подвальных помещениях 65% в нормальных условиях;

- Осмотры ограждающих конструкции и колонн зданий и сооружений.

- Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн.

- Проверка герметизации вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей или кирпичной кладки стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы:

- Осмотр, укрепление и регулировка механизмов фиксации дверей и оконных створок, за исключением механизмов открывания оконных конструкций в зданиях;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций в зданиях;

- Осмотр, регулировка и замена дверных доводчиков (за исключением дверных доводчиков на противопожарных дверях);

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов крепления дверных коробок;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провисание, не плотности притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания;

- Осмотр, при необходимости устранение дефектов крепления оконных фрамуг и форточек в местах, не требующих установку лесов;

- Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных заполнениях и оконных заполнениях, не требующих установку лесов.

- Осмотр, при необходимости выполнение уплотнения и герметизации оконных конструкций с использованием герметизирующих мастик или уплотнительной резины в местах, не требующих установку лесов.

Крыши и водосточные системы:

- Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли (по мере образования);

- Выполнение очистки ливнесточных воронок и ливнесточных трубопроводов в пределах здания и сооружения от опавшей листвы, мусора, снега;

- Обеспечение работоспособности систем водостоков;

- Организация испытаний и технического обслуживания ограждения крыш;

- Осмотры на предмет протечек кровли и устранение протечек.

Полы, лестницы, потолки:

- Восстановление отдельных повреждений целостности половых покрытий;

- Восстановление коррозионной защиты закладных деталей, опорных узлов и арматуры строительных конструкций в местах, не требующих установку лесов;

- Восстановление отдельных дефектов защитного слоя бетона в строительных конструкциях в местах, не требующих установку лесов;

- Выполнение крепления оторванных плинтусов, стыковых и пороговых планок;

- Устранение одиночных провисов каркаса подвесного потолка;

- Устранение мелких дефектов по окраске строительных конструкций после ремонта сетей, а также инженерного и производственного оборудования зданий и сооружений в местах, не требующих установку лесов;

- Заполнение сквозных отверстий негорючими материалами в ограждающих конструкциях после прокладки коммуникаций в местах, не требующих установку лесов.

Услугу по ПТО и Ремонту конструктивных элементов зданий (сооружений), наружного ограждения. Все работы проводятся согласно нормативных документов (п. 6 ТЗ) все работы вносятся в журнал ПТО и Ремонтов:

Крыши и водосточные системы:

- Ремонт (замена), при необходимости окраска металлических ограждений парапета;

- Ремонт (замена) защитной решетки водоприемной воронки, сливного трубопровода;

- Прочистка водоприемной воронки, сливного трубопровода.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы, стены, потолки:

- Ремонт (замена) оконных рам, стёкол и стеклопакетов;

- Ремонт (замена) внутренних и наружных откосов, отливов, подоконников, при необходимости окраска;

- Заделка зазоров между рамами и стенами;

- Ремонт, регулировка, при необходимости замена пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- Ремонт, при необходимости замена оконной фурнитуры;

- Ремонт дверей, при необходимости замена дверных полотен, замков, фурнитуры;

- Сезонное утепление оконных и дверных проемов при подготовке к отопительному сезону;

- Покраска по подготовленной поверхности стен и потолков (не менее 250 м2 в месяц).

Наружное ограждение:

- Ремонт, восстановление или замена поврежденных конструкций и деталей;

- Окраска ограждения с подготовкой поверхности;

- Сварочные работы для устранения неисправностей.

Асфальтное покрытие:

- Ямочный ремонт асфальтного покрытия внутренней территории Объекта Заказчика.

5.1.7. Перечень оказываемых услуг по аварийному обслуживанию, включающие в себя:

Осуществляются немедленно и предусматривают выполнение следующих видов работ:

Водопровод, канализация хозяйственно-бытовая и ливневая, горячее и холодное водоснабжение:

- Локализация аварии закрытием запорной арматуры;

- Вызов (при необходимости) городских аварийных служб;

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- Замена запорной арматуры;

- Замена аварийных участков трубопроводов отопления, ГВС, ХВС, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации;

- Установка бандажей на трубопроводе;

- Ликвидация засора канализации внутри строения;

- Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- Зачеканивание раструбов;

- Замена неисправного сантехнического оборудования;

- Выполнение сварочных работ (работы проводит квалифицированный, прошедший обучение и аттестацию персонал Исполнителя).

Электроснабжение:

- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- Замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- Замена вышедших из строя плавких вставок.

Кровля:

- Устранение свищей в кровле, укрепление сорванных ветром отдельных элементов кровли.

Стены и фасады:

- Удаление нависающих и теряющих связь со стенами отдельных кирпичей в кладке, отслаивающейся штукатурки.

Полы:

- Восстановление разрушенных или выпавших отдельных элементов полов (не менее 25 м2).

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- Отрывка траншей (в границах объекта Заказчика);

- Откачка воды из подвала;

- Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- Отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, слитие воды на отключенных участках.

5.1.8. Услуга по техническому обслуживанию систем гарантированного электроснабжения.

Краткое описание системы:

Существующая система обеспечивает электроэнергией здания при исчезновении напряжения во внешней сети.

Система гарантированного энергоснабжения (СГЭ).

СГЭ обеспечивает надежную работу ответственных потребителей как в нормальном режиме - при наличии напряжения ~380/220В от внешнего источника электроснабжения, так и в аварийном - при исчезновении напряжения со стороны энергосистемы до момента запуска ДГУ. В состав СГЭ входят: резервные ДГУ, щиты АВР, кабельные изделия и щитовое оборудование.

ДГУ установлены во дворе административно-производственного здания, в непосредственной близости от здания распределительной подстанции (РП-14135).

ДГУ применяются в качестве основного или резервного источника электроэнергии переменного трехфазного (380/400В, 50/60 Гц) или однофазного (220/240В, 50/60 Гц) и обеспечивают полную автономность электропитания потребителя.

Система построена на основе четырех ДГУ «F.G.WILSON» модели Р700-1 мощностью 700 кВА.

Услуга по ТО системы гарантированного электроснабжения включает в себя проведение регламентных работ в объёме и сроки, указанные в паспорте и инструкции по эксплуатации ДГУ:

- Внешний осмотр защитного кожуха и оборудования, отслеживание ошибок в программах диагностики, проверка уровня рабочих жидкостей, проверка состояние крепежных элементов и соединений;

- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к ТЗ.

Услуга по ПТО системы гарантированного электроснабжения включает в себя проведение регламентных работ в объёме и сроки, указанные в паспорте и инструкции по эксплуатации ДГУ:

Защитный металлический корпус:

- Визуальный осмотр всех наружных элементов корпуса на предмет отсутствия повреждений, нарушения изоляции, электрических соединений;

- Осмотр корпуса на предмет коррозии и других механических повреждений;

- Удаление следов коррозии и подкраска;

- Проверка состояния и очистка поверхностей оборудования от пыли и загрязнений.

Генератор переменного тока:

- Проверка надёжности присоединения силового кабеля к генератору и щиту АВР;

- Контроль сопротивления изоляции обмоток генератора;

- Ремонт генератора;

- Проверка наличия заземления ДГУ.

Система управления:

- Проверка надёжности присоединения контрольного кабеля к щиту управления и щиту АВР;

- Проверка электрических компонентов и соединений системы управления двигателем;

- Тестирование работы ДГУ в холостом режиме и под нагрузкой;

- Проверка выходного напряжения генератора переменного тока;

- Контроль частоты вращения коленчатого вала двигателя;

- Проверка подогревателя охлаждающей жидкости;

- Ремонт системы управления;

- Тестирование автоматики ДГУ в ручном и автоматическом режимах работы.

Система смазки:

- Замена моторного масла;

- Замена масляного фильтра;

- Проверка вентиляции картера;

- Проверка масляной системы на предмет утечек.

Система охлаждения:

- Замена охлаждающей жидкости;

- Замена фильтра охлаждающей жидкости (по необходимости);

- Проверка системы охлаждения двигателя на предмет утечек;

- Проверка приводного ремня вентилятора.

Система впуска и выпуска:

- Проверка загрязнения воздушного фильтра и его замена;

- Проверка системы забора воздух.

Топливная система:

- Замена топливных фильтров;

- Проверка топливной системы на предмет утечек.

Система электропитания:

- Проверка уровня и плотности электролита АКБ;

- Контроль состояния кабеля, контактов АКБ и стартера;

- Проверка работы статического зарядного устройства АКБ;

- Контроль натяжения приводного ремня генератора.

Пробный запуск ДГУ без нагрузки.

Инструктаж дежурного электромеханика, составление акта выполненных работ

Отметка в журнале ТО.

Периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию систем гарантированного электроснабжения

| № п/п | Перечень оборудования, наименование работ технического обслуживания | I квартал ТО-1 | II квартал ТО-2 | III квартал ТО-3 | IV квартал ТО-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДГУ «F.G. Wilson» P700-1 с двигателем «PERKINS» серии 2800 4 шт. |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка уровня охлаждающей жидкости и при необходимости дополнение ее до нормального уровня | х | х | х | х |
| 1.2 | Проверка натяжения и состояния ремня привода вентилятора и при необходимости регулировка его натяжения | х | х | х | х |
| 1.3 | Проверка уровня масла и при необходимости доливка его в картер дизеля | х | х | х | х |
| 1.4 | Проверка наличия и удаление воды из камеры отстоя топливного фильтра | х | х | х | х |
| 1.5 | Контроль давления масла в системе смазки на пульте управления | х | х | х | х |
| 1.6 | Контроль и очистка (при необходимости) фильтрующего элемента воздушного фильтра | х | х | х | х |
| 1.7 | Проверка аккумуляторной батареи (уровня и плотности электролита, напряжения на ней). Проверка качества контакта на клеммах аккумуляторной батареи и зачистка их при необходимости. | х | х | х | х |
| 1.8 | Осмотр двигателя, генератора и панели управления, проверка и подтяжка наружного крепления | х | х | х | х |
| 1.9 | Контроль и при необходимости устранение подтеканий в наружных соединениях топливной системы, систем смазки и охлаждения двигателя | х | х | х | х |
| 1.10 | Проверка электромонтажа, удаление пыли и грязи из панели управления, генератора и всей аппаратуры. Контроль качества заземления всего оборудования; | х | х | х | х |
| 1.11 | Проверка частоты вращения двигателя на холостом ходу и регулировка ее при необходимости | х | х | х | х |
| 1.12 | Запуск на нагрузку и проверка выходных параметров (совместно с Заказчиком) | х | х | х | х |
| 1.13 | Замена масла и масляного фильтра | х |  |  |  |
| 1.14 | Проверка состояния панели переключения нагрузки ATI-1250 и тестирование её работы | х | х | х | х |
| 1.15 | Проверка функционирования подогревателей (антифриза, генератора и пульта управления для F.G. Wilson» P700-1) | х | х | х | х |
| 1.16 | Замена масла в системе смазки. Замена масляного фильтра. Замена топливного фильтра. Замена воздушного фильтра. Проверка качества функционирования AVR F.G. Wilson» P700-1 генератора. (Порогов U, срабатывания контакторов, индикации состояния Контроль качества заземления оборудования. Проверка работы пульта управления (отработка числа пусков, аварийного останова, блокировки пуска, охлаждения двигателя и т.д.); Проведение теста на запуск ДГ без нагрузки и с нагрузкой; Проверка работы интерфейсного модуля. | 1 раз в год (кроме предыдущих операций) |  |  |  |
| 1.17 | Замена ремня привода зарядного генератора; Очистка клапана сапуна; Обеспечение контроля тепловых зазоров клапанов дизеля и их регулировка при необходимости; Контроль затяжки и надежности всех электрических соединений; Контроль затяжки всех крепежных гаек, болтов и соединений двигателя и генератора; Проверка электрического сопротивления и очистка обмоток генератора от пыли; Проверка датчиков давления масла и температуры антифриза; Проверка напряжения на датчике частоты вращения и очистка его от загрязнения. | 1 раз в год (кроме предыдущих операций) |  |  |  |
| 1.18 | Замена охлаждающей жидкости | 1 раз в год (кроме предыдущих операций) |  |  |  |
| 1.19 | Проверка состояния форсунок. Очистка клапана сапуна (замена клапана сапуна). Проверка генератора переменного тока, стартера. Контроль затяжки и надежности всех электрических соединений. Контроль затяжки всех крепежных гаек, болтов и соединений двигателя и генератора. Проверка электрического сопротивления и очистка обмоток генератора от пыли. Проверка давления масла в системе смазки с помощью контрольного манометра. Замена ремня привода вентилятора, независимо от его состояния. Проверка и очистка впускных и выпускных коллекторов. Проверка крепежа генератора, панели управления, навесного оборудования, работающих в условиях вибрации. Проверка качества контакта на клеммах аккумуляторной батареи и зачистка их при необходимости. Дренаж и очистка расходного топливного бака. Контроль параметров статического зарядного устройства, зарядного генератора и стартера; Контроль состояния кабелей, проводов и их соединений. | 1 раз в год (кроме предыдущих операций) |  |  |  |
| 1.20 | Контроль состояния и характеристик топливных форсунок. Проверка правильности показаний измерительных приборов пульта управления (U, I, f, P, t, kW) с помощью контрольных приборов. | 1 раз в год (кроме предыдущих операций) |  |  |  |
| 2. | Кабельные трассы, электрощитовое оборудование |  |  |  |  |
| 2.1 | Внешний осмотр, проверка работоспособности электросилового оборудования по встроенным приборам. Текущий (восстановительный) ремонт (замена индикаторов, лампочек, вставок, предохранителей и т.п.) | х | х | х | х |
| 2.2 | Проверка на отсутствие следов нагрева кабелей, автоматических выключателей, клеммных колодок, контакторов и других элементов оборудования. Проверка надёжности электрических соединений, коммутационных аппаратов. Удаление пыли с внешних поверхностей оборудования, проверка момента затяжки болтовых соединений. | х | х | х | х |
| 2.3 | Проверка работоспособности цепей автоматики АВР щита собственных нужд и электромеханических элементов щитов. |  | х |  | х |
| 2.4 | Внешний осмотр кабельных конструкций. Проверка состояния крепежа кабельных полок на кабельных стойках и кабельных лотков на кабельных полках. Проверка наличия крышек на кабельных лотках и состояния кабельных вводов. | х | х | х | х |
| 2.5 | Удаление снега с кабельных лотков уличной кабельной трассы и с крыш контейнеров. | х |  |  | х |
| 2.6 | Измерение сопротивления цепей заземления (совместно с Заказчиком) | 1 раз в год |  |  |  |
| 2.7 | Измерение сопротивления заземляющего устройства (совместно с Заказчиком) | 1 раз в год |  |  |  |
| 3. | Ежемесячный осмотр и запуск ДГУ на холостом ходу |  |  |  |  |
|  | внешний осмотр; проверка приводных ремней на наличие трещин, потертостей, расслоений; проверка работоспособности собственных нужд ДГУ; проверка состояния аккумуляторных батарей и их клемм; проверка состояния защиты вентилятора двигателя; визуальный осмотр затяжки соединений, шлангов и хомутов; проверка срабатывания защиты двигателя; проверка функционирования панели управления ДГУ; проверка уровня масла; проверка уровня электролита и емкости АКБ; проверка уровня охлаждающей жидкости; проверка функционирования жалюзи, приводов жалюзи вентиляции ДГУ; уборка в контейнере ДГУ; дозаправка дизельным топливом; испытания ДГУ под нагрузкой в течение 1 часа (с применением нагрузочного реостата без подключения нагрузки Заказчика) в нерабочее время или выходные дни. | Ежемесячно |  |  |  |

Аварийно-восстановительные работы на ДГУ

| № п/п | Наименование этапов аварийно-восстановительных работ | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибытие на объект для диагностики и устранения неисправности оборудования. | В течение 4 часов с момента поступления от Заказчика заявки о наличии неисправности в работе оборудования. |
| 2 | Определение причины возникновения неисправности оборудования. | В течение 4 часов после прибытия на объект. |
| 3 | Устранение возникшей неисправности в работе оборудования способом замены неисправного на исправное оборудование или в результате проведения восстановительного ремонта. | В течение 12 часов после определения причины неисправности оборудования. |
| 4 | Устранение возникшей неисправности в работе оборудования при отсутствии запасного оборудования. | Не более 24 часов с момента предоставления Заказчиком необходимых деталей и узлов оборудования для замены вышедших из строя. |
| 5 | Замена вышедшего из строя оборудования или его капитальный ремонт. | По дополнительной договоренности с Заказчиком, но не более двух календарных месяцев с момента решения о такой замене либо капитальном ремонте. |
| 6 | Предложение и реализация временного решения, обеспечивающего на период замены вышедшего из строя узла или его капитального ремонта нормальную работоспособность оборудования. | В течение 24 часов с момента согласования с Заказчиком. |

5.2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять техническое обслуживание Объекта Заказчика для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также работоспособности оборудования, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная круглосуточная работа энергетического оборудования, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений (микроклимата), сохранения степени благоустройства зданий.

5.2.2. Организовать службу технической эксплуатации, с помощью которой обеспечивать круглосуточное управление системами, поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, сетей и оборудования.

5.2.3. Проводить общий технический осмотр зданий два раза в год весной и осенью:

- весенний осмотр производится при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха значения +5 С˚. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания, сооружения после таяния снега или зимних дождей. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий, сооружений, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план ремонтов на следующий год. Выявляются работы непредвиденного текущего ремонта, не предусмотренные планом ремонта текущего года, в целях дополнительного их включения за счет предусмотренного резерва.

- осенний осмотр проводится в период с августа по конец сентября с целью проверки подготовки зданий, сооружений к зиме.

5.2.4. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора разработать и предоставить на согласование и утверждение Заказчику:

- Годовые и месячные графики ТО и ПТО оборудования, инженерно-технических систем, сетей и конструктивных элементов зданий и сооружений.

5.2.6.  В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих оказание услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика;

5.2.7. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС на Объекте, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

5.2.8. Осуществлять приобретение и доставку на Объект Заказчика оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и сетей конструктивных элементов зданий. При оказании услуг использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5.2.9. Устранять замечания по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием ИТС Объекта строго в сроки, указанные в выданных документах.

5.2.10. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.11. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.12. Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Мосэнерго и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

5.2.13. Обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудников Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, сетей и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам.  Все заявки должны учитываться в журналах.

5.2.14. В случае выявления недостатков в работе ИТС, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

5.2.15. Ежемесячно производить документирование потребления на Объекте энергоресурсов с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов учета, незамедлительно сообщать Заказчику о необходимости их ремонта или замены.

5.2.16. Вести и хранить на Объекте картотеку документов в соответствии с:

- Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

5.2.17. Документы являются собственностью Заказчика и должны содержать:

- Документы, относящиеся к текущему ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации инженерной инфраструктуры Объекта и оборудования;

- Инструкции по эксплуатации и обслуживанию;

- Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности;

- Журналы и другие ведомости по каждому виду услуг, отражающие оказание услуги, подписанные ежедневно Исполнителем и ответственными лицами Заказчика;

- Документы по техническому освидетельствованию систем и энергетического оборудования.

5.2.18. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.19. Письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора представить Заказчику структуру и персональный состав службы технической эксплуатации на Объекте. (глава 1.4. ПТЭЭП; п.2 ПТЭ ТЭ);

5.2.20. Обеспечить оказание услуг квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски, разрешения и обладающими опытом оказания аналогичного вида услуг (на основании п. 2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»; Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 №796  «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»).

5.2.21. Содержать предоставленное Заказчиком помещение для хранения оборудования, инструментов, материалов и личных вещей персонала в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Не хранить и не применять легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества.

5.3. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество оказываемых Исполнителем услуг, письменно извещает об этом Исполнителя.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку оказания услуг Исполнителем в любое время путем осмотра Объекта и оборудования.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Исполнитель обеспечивает соответствие вновь установленного оборудования внутренним системам сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг производится Исполнителем в сроки, указанные в Приложение №2 ТЗ.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком не менее чем за одни сутки до начала исполнения обязательств Исполнителем.

5.3.7. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

5.3.8. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.9. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Обслуживание системы теплоснабжения (тепловые пункты, система отопления, система горячего водоснабжения, осуществляются на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» в части эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок;

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- СО 153-34.08.105-2004 «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- СП 347.1325800.2017 «Cвод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утверждена приказом Госстроя России от 06.09.2000 №203);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

Обслуживание систем канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода,), санитарно-технического оборудования, осуществляются на основании:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85;

- СП 32.13330.2018 «Канализация.  Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утвержден приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

Обслуживание электрооборудования и аппаратов электроустановок (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клеммные коробки, тепловые электрозавесы, конденсаторные батареи). Кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Светильников. Электрощитовых и распределительных устройств. Электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей почтовых вагонов.

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ IEC 61439-1-2024 «Межгосударственный стандарт. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения»;

- ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

Обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений), систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах АО «Почта России» осуществляться в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» – в контексте эксплуатации электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ Р 59972-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 53299-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»;

- СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

- СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 56.13330.2021. Свод правил. Производственные здания. СНиП 31-03-2001;

- СП303.1325800.2017 Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- СП324.1325800.2017 Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

6.2. Условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, при этом Исполнитель обязан руководствоваться требованиями «Регламента организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России», утвержденного приказом АО «Почта России» от 13.04.2022 №147-п (Приложение №3 к ТЗ).

Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания услуг по ПТО Исполнитель составляет и направляет Заказчику на согласование 2 (два) экземпляра дефектной ведомости с указанием даты начала и окончания дополнительных услуг, акта браковки.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления документов на согласование, в случае согласия подписывает оба экземпляра документов, один из которых направляет Исполнителю, либо направляет Исполнителю мотивированные возражения, на основании которых Исполнитель, в течение 2 (двух) рабочих дней, составляет новую дефектную ведомость или смету с учетом возражений и предложений Заказчика и повторно направляет Заказчику на согласование.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:

- Межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- Государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- Правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, оказывающий услуги по ТО или лицо его замещающее.

6.3.4. Перед началом оказания услуг Исполнитель для своих работников обязан провести инструктаж о методах оказания услуг, их последовательности, применении необходимых средств индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность оказываемых услуг должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.

6.4. Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода (календарный месяц) направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, а также отчетные материалы, указанные в п. 6.5 ТЗ.

Приемка услуг осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем ТЗ. При этом принимается одно из решений:

- Услуги оказаны в соответствии с условиями ТЗ, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Фактом оказания услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами;

- Услуги оказаны с нарушением условий ТЗ. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг вместе с приложенным к нему отчетом в 2 (двух) экземплярах Исполнителя об оказанных услугах (с обязательным указанием даты оказания услуг, перечня оказанных услуг, должности, Ф.И.О и подписи работников, осуществлявших оказание услуг со стороны Исполнителя).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

7.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.5. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В целях исполнения приказа Федеральной антимонопольной службы России от 27.03.2024 №200/24 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, на 2025-2027 годы и утверждении форм отчётов о фактическом исполнении требований» Исполнитель обязан в процессе ТО (при технической возможности установки и без изменения схем подключения) использовать при замене вышедших из строя осветительных устройств только светодиодные источники освещения с соотношением светоотдачи к потребляемой электрической мощности не менее 80 лм/Вт.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий | 36 |
| 2 | Сроки устранения неисправностей и их последствий | 37 |
| 3 | Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» | 38 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий

(прилагается отдельным файлом)

Приложение №2

к Техническому заданию

Сроки устранения неисправностей и их последствий

| Вид неисправностей | Срок устранения неисправностей |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли | 1 сутки |
| Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отводов и расстройство их креплений | 3 суток |
| Стены и фасады |  |
| Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка и лепные элементы архитектурного оформления | 1 сутки |
| Полы |  |
| Разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток | 3 суток |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов и форточек: - в зимнее время - в летнее время | 1 сутки 2 суток |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах, в кранах бачков при унитазах и в писсуарных кранах | 1 сутки |
| Течи в стояках внутренних водостоков | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах водопровода, канализации, центрального отопления | Немедленно |
| Электроснабжение |  |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание, обрыв проводов и пр.) | Немедленно |
| Системы кондиционирования |  |
| Утечка фреона, протечка дренажной системы, обрыв провода питания | 2 суток |
| Системы вентиляции |  |
| Отключение системы, обрыв ремня, отключение питания системы | 1 сутки |
| Трансформаторы силовые |  |
| Нагрев шинных мостов, отключение коммутационных аппаратов | Немедленно |
| Секционные ворота с электроприводом |  |
| Поломка механических частей | 1 сутки |
| Отключение питания, короткое замыкание электропроводки | Немедленно |

Приложение №3

к Техническому заданию

Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости

в АО «Почта России»

(прилагается отдельным файлом)