«Утверждаю»

И. о. Главного инженера ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

____________ К. И. Харитонов

«___» ___________ 2026 г.

Технические требования

«ОКПД2 27.90.40.190 Поставка трансформаторов тока для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г2»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3 Требования к продукции	5

Таблица 3.1 Требования к продукции (общие требования)	9

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТШП | Марка трансформаторов тока, которые предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.40.190 Поставка трансформаторов тока для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г2.

  - Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции* | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 150/5 5ВА | шт. | 15 | 27.90.40.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 200/5 5ВА | шт. | 15 | 27.90.40.190 |  |
|  | Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 300/5 5ВА | шт. | 15 | 27.90.40.190 |  |
|  | Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5S 400/5 5ВА | шт. | 15 | 27.90.40.190 |  |
|  | Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-600/5 У3 | шт. | 15 | 27.90.40.190 |  |
|  | Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5S 800/5 10ВА | шт. | 15 | 27.90.40.190 |  |

* Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, техническое предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям.

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 150/5 5ВА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Серия | ТШП-0,66 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Класс точности | 0,5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Номинальный первичный ток, А | 150 | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток вторичной обмотки, А | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, В | 660 | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Диаметр | 30 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Размеры шины | 30х10 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Климатическое исполнение | УХЛ3 | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №2): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 200/5 5ВА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Серия | ТШП-0,66 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Класс точности | 0,5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Номинальный первичный ток, А | 200 | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток вторичной обмотки, А | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, В | 660 | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Диаметр | 30 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Размеры шины | 30х10 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Климатическое исполнение | УХЛ3 | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №3): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 300/5 5ВА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Серия | ТШП-0,66 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Класс точности | 0,5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Номинальный первичный ток, А | 300 | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток вторичной обмотки, А | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, В | 660 | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Диаметр | 40 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Размеры шины | 40х10 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Климатическое исполнение | УХЛ3 | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №4): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5S 400/5 5ВА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Серия | ТШП-0,66 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Класс точности | 0,5S | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Номинальный первичный ток, А | 400 | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток вторичной обмотки, А | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, В | 660 | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Диаметр | 40 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Размеры шины | 40х10 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Климатическое исполнение | УХЛ3 | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №5): Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-600/5 У3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Серия | ТШП-0,66 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Класс точности | 0,5S | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Номинальный первичный ток, А | 600 | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток вторичной обмотки, А | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, В | 660 | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Диаметр | 60 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Размеры шины | 60х20 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Климатическое исполнение | УХЛ3 | Указание характеристик |  |  |

Наименование продукции (позиция №6): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5S 800/5 10ВА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Серия | ТШП-0,66 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Класс точности | 0,5S | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Номинальный первичный ток, А | 800 | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток вторичной обмотки, А | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, В | 660 | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Монтажное исполнение трансформатора тока | С окном | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Диаметр | 60 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Размеры шины | 60х20 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Климатическое исполнение | УХЛ3 | Указание характеристик |  |  |

  - Таблица 3.1 Требования к продукции (общие требования)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с ГОСТ 7746-2015 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (ТТ) | продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 2026 г. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Трансформаторы тока должны быть доставлены Поставщиком по адресу: филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 |  |  |  |
|  | Требования маркировки, транспортировки, хранения | В соответствии с ГОСТ 7746-2015 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | Условия транспортирования ГОСТ 15846-2002 Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Температура эксплуатации | от -60 °С до +50 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Монтаж при температуре | Не ниже -20 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора тока составляет не менее 3-х лет с момента получения продукции на складе Покупателя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: | Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  |  | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  |  | При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  | Одновременно с продукцией предоставляются: | Cопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Покупателя (т.е. сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические сертификаты в случае, если продукция подлежит сертификации, паспорта качества). | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  | Продукция должна быть новой (ранее не использованной), упакована соответственно данному виду продукции, с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем. А также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре в соответствии с Таблицей № 1.1 настоящего технического задания. |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |

8. В составе заявки необходимо предоставить:

8.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).

Начальник СТП										Д. В. Михайлова