УТВЕРЖДАЮ»

И. о. главного инженера ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ К. И. Харитонов

«___»____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку МТР

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка электрических щитов с коммутационной аппаратурой для приборов учета для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2

Лот №___-КС ПИР СМР-2027-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для однофазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 25 А	5

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 25 А	11

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для однофазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 32 А	17

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 32 А	24

Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета полукосвенного включения на номинальный ток 63 А………….30

Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета полукосвенного включения на номинальный ток 250 А…………...37

- Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования. |
| км | Километр |
| кВ | Киловольт |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка электрических щитов с коммутационной аппаратурой для приборов учета для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2.

  - Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Западные электрические сети |  |  |  |  |  |
|  | Щит с коммутационной аппаратурой для однофазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 25 А | шт. | 250 | 27.12.40.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 25 А | шт. | 250 | 27.12.40.000 |  |
|  | Щит с коммутационной аппаратурой для однофазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 32 А | шт. | 250 | 27.12.40.000 |  |
|  | Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 32 А | шт. | 250 | 27.12.40.000 |  |
|  | # Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 63 А | шт. | 20 | 27.12.40.000 |  |
|  | Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета полукосвенного включения на номинальный ток 250 А | шт. | 40 | 27.12.40.000 |  |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.12.40.000 Поставка электрических щитов с коммутационной аппаратурой для приборов учета для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2 | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

# Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для однофазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 25 А

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип и конструкция щита | Металлический, сварной, навесного исполнения | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.2 | Размеры щита, не менее (ВхШхГ), мм | 400х300х200 (отклонение по В и Ш – 100 мм) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.3 | Цвет щита | Серый RAL 7035 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.4 | Способ покраски | Порошковый | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.5 | Монтажная панель | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.6 | Защитная панель с возможностью опломбирования, с вырезным окном под ручку переключателя автоматического выключателя, крепление к основному корпусу щита при помощи винтов | Необходимо для изолирования автоматического выключателя от постороннего доступа к открытым токоведущим частям | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.7 | Запираемая дверь | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.8 | Дверце щита должно иметь гальваническую связь с корпусом щита через медный проводник | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.9 | Количество замков | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.10 | Количество запасных ключей | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.11 | Материал щита | Сталь | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.12 | Толщина каркаса, мм | 1,2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.13 | Толщина дверцы, | 1,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.14 | Наличие уплотнителей на двери | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.15 | Наличие герметичных вводного и выводного сальников | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.16 | Расположение сальников | На нижней панели | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.17 | Сечение сальников, мм | 25-32 | Указание характеристик | - |  |
| 1.18 | Материал сальников | Металлический | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.19 | Номинальное напряжение, В | 230 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.20 | DIN-рейка | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.21 | Тип коммутационной аппаратуры | Стационарный | Указание характеристик | - |  |
| 1.22 | Количество в 1 щитке, шт | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.23 | Номинальный ток расцепителя, А | 25 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.24 | Количество полюсов | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.25 | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.26 | На коммутационном аппарате должно быть прописано русскими буквами ВКЛ и ВЫКЛ (или на защитной панели по расположению тумблера выключателя) | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.27 | Провод для присоединения клеммных колодок | ПуГВнг(А)-LS-ХЛ | Указание характеристик | - |  |
| 1.28 | Сечение провода, мм² | 6 | Указание характеристик | - |  |
| 1.29 | Клеммная колодка для возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.30 | Количество (L и N), шт | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.31 | Сечение проводников клеммной колодки, мм² | 16 | Указание характеристик | - |  |
| 1.32 | Шина PE на номинальный ток 100 А, с надписью PE и символом «заземление», шт | 1 | Указание характеристик | - |  |
| 1.33 | Относительная влажность при Т=+250С | 80% | Указание характеристик | - |  |
| 1.34 | Режим работы | непрерывный | Указание характеристик | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.2. | Температура эксплуатации | от –60°С до +40°С | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.3. | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям: |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки оборудования | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.3. | Приемка | Производится по итогам подписания акта приемки-передачи товара. При обнаружении дефектов, составляется дефектный акт и в течении 3 рабочих дней подписанный и скрепленный печатью отправляется Поставщику электронной почтой. Все дефекты восстанавливаются за счет Поставщика на основании акта. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок гарантии на оборудование | не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Маркировка, упаковка и консервация | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5.2. | Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Страна изготовитель | Российская Федерация | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 6.2. | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7. | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Назначенный срок службы, не менее | 25 лет | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7.2 | Коэффициент готовности | Максимальная степень заводской готовности | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |

# Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 25 А

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип и конструкция щита |  | Металлический, сварной, навесного исполнения | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.2 | Размеры щита, не менее (ВхШхГ), мм |  | 400х300х200 (отклонение по В и Ш – 100 мм) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.3 | Цвет щита |  | Серый RAL 7035 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.4 | Способ покраски |  | Порошковый | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.5 | Монтажная панель |  | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.6 | Защитная панель с возможностью опломбирования, с вырезным окном под ручку переключателя автоматического выключателя, крепление к основному корпусу щита при помощи винтов |  | Необходимо для изолирования автоматического выключателя от постороннего доступа к открытым токоведущим частям | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.7 | Запираемая дверь |  | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.8 | Дверце щита должно иметь гальваническую связь с корпусом щита через медный проводник |  | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.9 | Количество замков |  | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.10 | Количество запасных ключей |  | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.11 | Материал щита |  | Сталь | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.12 | Толщина каркаса, мм |  | 1,2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.13 | Толщина дверцы, |  | 1,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.14 | Наличие уплотнителей на двери |  | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.15 | Наличие герметичных вводного и выводного сальников |  | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.16 | Расположение сальников |  | На нижней панели | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.17 | Сечение сальников, мм |  | 32-40 | Указание характеристик | - |  |
| 1.18 | Материал сальников |  | Металлический | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.19 | Номинальное напряжение, В |  | 380 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.20 | DIN-рейка |  | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.21 | Тип коммутационной аппаратуры |  | Стационарный | Указание характеристик | - |  |
| 1.22 | Количество в 1 щитке, шт |  | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.23 | Номинальный ток расцепителя, А |  | 25 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.24 | Количество полюсов |  | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.25 | Номинальная отключающая способность, кА |  | 4,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.26 | На коммутационном аппарате должно быть прописано русскими буквами ВКЛ и ВЫКЛ (или на защитной панели по расположению тумблера выключателя) |  | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.27 | Провод для присоединения клеммных колодок |  | ПуГВнг(А)-LS-ХЛ | Указание характеристик | - |  |
| 1.28 | Сечение провода, мм² |  | 6 | Указание характеристик | - |  |
| 1.29 | Клеммная колодка для возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение |  | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.30 | Количество (L и N), шт |  | 4 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.31 | Сечение проводников клеммной колодки, мм² |  | 16 | Указание характеристик | - |  |
| 1.32 | Шина PE на номинальный ток 100 А, с надписью PE и символом «заземление», шт |  | 1 | Указание характеристик | - |  |
| 1.33 | Относительная влажность при Т=+250С |  | 80% | Указание характеристик | - |  |
| 1.34 | Режим работы |  | непрерывный | Указание характеристик | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.2. | Температура эксплуатации | от –60°С до +40°С |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.3. | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки оборудования | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.3. | Приемка | Производится по итогам подписания акта приемки-передачи товара. При обнаружении дефектов, составляется дефектный акт и в течении 3 рабочих дней подписанный и скрепленный печатью отправляется Поставщику электронной почтой. Все дефекты восстанавливаются за счет Поставщика на основании акта. |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на оборудование | не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки. |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Маркировка, упаковка и консервация | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5.2. | Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Страна изготовитель | Российская Федерация |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 6.2. | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7. | Требования к экономическим параметрам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Назначенный срок службы, не менее | 25 лет |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7.2 | Коэффициент готовности | Максимальная степень заводской готовности |  | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |

# Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для однофазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 32 А

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип и конструкция щита | Металлический, сварной, навесного исполнения | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.2 | Размеры щита, не менее (ВхШхГ), мм | 400х300х200 (отклонение по В и Ш – 100 мм) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.3 | Цвет щита | Серый RAL 7035 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.4 | Способ покраски | Порошковый | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.5 | Монтажная панель | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.6 | Защитная панель с возможностью опломбирования, с вырезным окном под ручку переключателя автоматического выключателя, крепление к основному корпусу щита при помощи винтов | Необходимо для изолирования автоматического выключателя от постороннего доступа к открытым токоведущим частям | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.7 | Запираемая дверь | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.8 | Дверце щита должно иметь гальваническую связь с корпусом щита через медный проводник | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.9 | Количество замков | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.10 | Количество запасных ключей | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.11 | Материал щита | Сталь | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.12 | Толщина каркаса, мм | 1,2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.13 | Толщина дверцы, | 1,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.14 | Наличие уплотнителей на двери | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.15 | Наличие герметичных вводного и выводного сальников | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.16 | Расположение сальников | На нижней панели | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.17 | Сечение сальников, мм | 25-32 | Указание характеристик | - |  |
| 1.18 | Материал сальников | Металлический | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.19 | Номинальное напряжение, В | 230 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.20 | DIN-рейка | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.21 | Тип коммутационной аппаратуры | Стационарный | Указание характеристик | - |  |
| 1.22 | Количество в 1 щитке, шт | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.23 | Номинальный ток расцепителя, А | 32 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.24 | Количество полюсов | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.25 | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.26 | На коммутационном аппарате должно быть прописано русскими буквами ВКЛ и ВЫКЛ (или на защитной панели по расположению тумблера выключателя) | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.27 | Провод для присоединения клеммных колодок | ПуГВнг(А)-LS-ХЛ | Указание характеристик | - |  |
| 1.28 | Сечение провода, мм² | 6 | Указание характеристик | - |  |
| 1.29 | Клеммная колодка для возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.30 | Количество (L и N), шт | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.31 | Сечение проводников клеммной колодки, мм² | 16 | Указание характеристик | - |  |
| 1.32 | Шина PE на номинальный ток 100 А, с надписью PE и символом «заземление», шт | 1 | Указание характеристик | - |  |
| 1.33 | Относительная влажность при Т=+250С | 80% | Указание характеристик | - |  |
| 1.34 | Режим работы | непрерывный | Указание характеристик | - |  |
| 1.35 | Прокалывающие зажимы OP 645, шт. | 2 шт. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.36 | Монтажная лента F20, м | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.37 | Скрепа С 20, шт. | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.2. | Температура эксплуатации | от –60°С до +40°С | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.3. | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям: |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки оборудования | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.3. | Приемка | Производится по итогам подписания акта приемки-передачи товара. При обнаружении дефектов, составляется дефектный акт и в течении 3 рабочих дней подписанный и скрепленный печатью отправляется Поставщику электронной почтой. Все дефекты восстанавливаются за счет Поставщика на основании акта. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на оборудование | не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Маркировка, упаковка и консервация | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5.2. | Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Страна изготовитель | Российская Федерация | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 6.2. | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Назначенный срок службы, не менее | 25 лет | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7.2 | Коэффициент готовности | Максимальная степень заводской готовности | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |

# Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 32 А

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип и конструкция щита | Металлический, сварной, навесного исполнения | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.2 | Размеры щита, не менее (ВхШхГ), мм | 400х300х200 (отклонение по В и Ш – 100 мм) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.3 | Цвет щита | Серый RAL 7035 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.4 | Способ покраски | Порошковый | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.5 | Монтажная панель | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.6 | Защитная панель с возможностью опломбирования, с вырезным окном под ручку переключателя автоматического выключателя, крепление к основному корпусу щита при помощи винтов | Необходимо для изолирования автоматического выключателя от постороннего доступа к открытым токоведущим частям | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.7 | Запираемая дверь | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.8 | Дверце щита должно иметь гальваническую связь с корпусом щита через медный проводник | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.9 | Количество замков | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.10 | Количество запасных ключей | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.11 | Материал щита | Сталь | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.12 | Толщина каркаса, мм | 1,2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.13 | Толщина дверцы, | 1,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.14 | Наличие уплотнителей на двери | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.15 | Наличие герметичных вводного и выводного сальников | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.16 | Расположение сальников | На нижней панели | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.17 | Сечение сальников, мм | 32-40 | Указание характеристик | - |  |
| 1.18 | Материал сальников | Металлический | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.19 | Номинальное напряжение, В | 380 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.20 | DIN-рейка | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.21 | Тип коммутационной аппаратуры | Стационарный | Указание характеристик | - |  |
| 1.22 | Количество в 1 щитке, шт | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.23 | Номинальный ток расцепителя, А | 32 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.24 | Количество полюсов | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.25 | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.26 | На коммутационном аппарате должно быть прописано русскими буквами ВКЛ и ВЫКЛ (или на защитной панели по расположению тумблера выключателя) | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.27 | Провод для присоединения клеммных колодок | ПуГВнг(А)-LS-ХЛ | Указание характеристик | - |  |
| 1.28 | Сечение провода, мм² | 6 | Указание характеристик | - |  |
| 1.29 | Клеммная колодка для возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.30 | Количество (L и N), шт | 4 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.31 | Сечение проводников клеммной колодки, мм² | 16 | Указание характеристик | - |  |
| 1.32 | Шина PE на номинальный ток 100 А, с надписью PE и символом «заземление», шт | 1 | Указание характеристик | - |  |
| 1.33 | Относительная влажность при Т=+250С | 80% | Указание характеристик | - |  |
| 1.34 | Режим работы | непрерывный | Указание характеристик | - |  |
| 1.35 | Прокалывающие зажимы OP 645, шт. | 4 шт. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.36 | Монтажная лента F20, м | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.37 | Скрепа С 20, шт. | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.2. | Температура эксплуатации | от –60°С до +40°С | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.3. | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям: |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки оборудования | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.3. | Приемка | Производится по итогам подписания акта приемки-передачи товара. При обнаружении дефектов, составляется дефектный акт и в течении 3 рабочих дней подписанный и скрепленный печатью отправляется Поставщику электронной почтой. Все дефекты восстанавливаются за счет Поставщика на основании акта. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на оборудование | не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Маркировка, упаковка и консервация | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5.2. | Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Страна изготовитель | Российская Федерация | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 6.2. | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Назначенный срок службы, не менее | 25 лет | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7.2 | Коэффициент готовности | Максимальная степень заводской готовности | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |

# Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета прямого включения на номинальный ток 63 А

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип и конструкция щита | Металлический, сварной, навесного исполнения | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.2 | Размеры щита, не менее (ВхШхГ), мм | 400х300х200 (отклонение по В и Ш – 100 мм) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.3 | Цвет щита | Серый RAL 7035 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.4 | Способ покраски | Порошковый | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.5 | Монтажная панель | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.6 | Защитная панель с возможностью опломбирования, с вырезным окном под ручку переключателя автоматического выключателя, крепление к основному корпусу щита при помощи винтов | Необходимо для изолирования автоматического выключателя от постороннего доступа к открытым токоведущим частям | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.7 | Запираемая дверь | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.8 | Дверце щита должно иметь гальваническую связь с корпусом щита через медный проводник | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.9 | Количество замков | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.10 | Количество запасных ключей | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.11 | Материал щита | Сталь | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.12 | Толщина каркаса, мм | 1,2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.13 | Толщина дверцы, | 1,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.14 | Наличие уплотнителей на двери | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.15 | Наличие герметичных вводного и выводного сальников | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.16 | Расположение сальников | На нижней панели | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.17 | Сечение сальников, мм | 32-40 | Указание характеристик | - |  |
| 1.18 | Материал сальников | Металлический | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.19 | Номинальное напряжение, В | 380 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.20 | DIN-рейка | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.21 | Тип коммутационной аппаратуры | Стационарный | Указание характеристик | - |  |
| 1.22 | Количество в 1 щитке, шт | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.23 | Номинальный ток расцепителя, А | 63 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.24 | Количество полюсов | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.25 | Номинальная отключающая способность, кА | 4,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.26 | На коммутационном аппарате должно быть прописано русскими буквами ВКЛ и ВЫКЛ (или на защитной панели по расположению тумблера выключателя) | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.27 | Провод для присоединения клеммных колодок | ПуГВнг(А)-LS-ХЛ | Указание характеристик | - |  |
| 1.28 | Сечение провода, мм² | 6 | Указание характеристик | - |  |
| 1.29 | Клеммная колодка для возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.30 | Количество (L и N), шт | 4 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.31 | Сечение проводников клеммной колодки, мм² | 25 | Указание характеристик | - |  |
| 1.32 | Шина PE на номинальный ток 100 А, с надписью PE и символом «заземление», шт | 1 | Указание характеристик | - |  |
| 1.33 | Относительная влажность при Т=+250С | 80% | Указание характеристик | - |  |
| 1.34 | Режим работы | непрерывный | Указание характеристик | - |  |
| 1.35 | Прокалывающие зажимы OP 645, шт. | 4 шт. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.36 | Монтажная лента F20, м | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.37 | Скрепа С 20, шт. | 2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.2. | Температура эксплуатации | от –60°С до +40°С | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.3. | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям: |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки оборудования | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.3. | Приемка | Производится по итогам подписания акта приемки-передачи товара. При обнаружении дефектов, составляется дефектный акт и в течении 3 рабочих дней подписанный и скрепленный печатью отправляется Поставщику электронной почтой. Все дефекты восстанавливаются за счет Поставщика на основании акта. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на оборудование | не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Маркировка, упаковка и консервация | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5.2. | Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Страна изготовитель | Российская Федерация | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 6.2. | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Назначенный срок службы, не менее | 25 лет | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7.2 | Коэффициент готовности | Максимальная степень заводской готовности | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |

Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1): Щит с коммутационной аппаратурой для трехфазных приборов учета полукосвенного включения на номинальный ток 250 А

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип и конструкция щита | Металлический, сварной, навесного исполнения | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.2 | Размеры щита, не менее (ВхШхГ), мм | 600х500х300 (отклонение по В, Ш и Г – 100 мм) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.3 | Цвет щита | Серый RAL 7035 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.4 | Способ покраски | Порошковый | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.5 | Монтажная панель | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.6 | Защитная панель с возможностью опломбирования, с вырезным окном под ручку переключателя автоматического выключателя, крепление к основному корпусу щита при помощи винтов | Необходимо для изолирования автоматического выключателя от постороннего доступа к открытым токоведущим частям | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.7 | Свободное место под установку прибора учета, с подготовленным местом для крепления прибора учета (не менее ВхШхГ), мм | 300х250х200 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.8 | Запираемая дверь | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.9 | Дверце щита должно иметь гальваническую связь с корпусом щита через медный проводник | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.10 | Количество замков | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.11 | Количество запасных ключей | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.12 | Материал щита | Сталь | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.13 | Толщина каркаса, мм | 1,2 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.14 | Толщина дверцы, | 1,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.15 | Наличие уплотнителей на двери | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.16 | Наличие герметичных вводного и выводного сальников | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.17 | Расположение сальников | На нижней панели | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.18 | Сечение сальников, мм | 32-40 | Указание характеристик | - |  |
| 1.19 | Материал сальников | Металлический | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.20 | Номинальное напряжение, В | 380 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.21 | DIN-рейка | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.22 | Тип коммутационной аппаратуры | Стационарный | Указание характеристик | - |  |
| 1.23 | Количество в 1 щите, шт | 1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.24 | Номинальный ток расцепителя, А | 250 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.25 | Количество полюсов | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.26 | Номинальная отключающая способность, кА | 35 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.27 | На коммутационном аппарате должно быть прописано русскими буквами ВКЛ и ВЫКЛ (или на защитной панели по расположению тумблера выключателя) | Требуется | Указание характеристик | - |  |
| 1.28 | Трансформатор тока, количество шт. | 3 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.29 | Номинальный ток первичной/вторичной обмоток, А | 250/5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.30 | Класс точности | 0,5 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.31 | Алюминиевые шины для присоединения выключателя/трансформатора тока | Сечением 25х3мм | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.32 | Защитная перегородка шин для исключения доступа к открытым токоведущим частям | Требуется | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.33 | Клеммная колодка (шины под болтовой зажим кабельных оконцовок) для возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение | Да | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.34 | Количество (L и N), шт | 4 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 1.35 | Шина PE на номинальный ток 250 А, с надписью PE и символом «заземление», шт | 1 | Указание характеристик | - |  |
| 1.36 | Относительная влажность при Т=+250С | 80% | Указание характеристик | - |  |
| 1.37 | Режим работы | непрерывный | Указание характеристик | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.2. | Температура эксплуатации | от –60°С до +40°С | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 2.3. | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям: |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки оборудования | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 3.3. | Приемка | Производится по итогам подписания акта приемки-передачи товара. При обнаружении дефектов, составляется дефектный акт и в течении 3 рабочих дней подписанный и скрепленный печатью отправляется Поставщику электронной почтой. Все дефекты восстанавливаются за счет Поставщика на основании акта. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на оборудование | не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Маркировка, упаковка и консервация | В соответствии с требованиями, указанными в технических условиях изготовителя оборудования и требованиям ГОСТ-23216-78, ГОСТ- 15150-69 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 5.2. | Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара; | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Страна изготовитель | Российская Федерация | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 6.2. | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Назначенный срок службы, не менее | 25 лет | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |
| 7.2 | Коэффициент готовности | Максимальная степень заводской готовности | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | - |  |

8. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

8.1. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на «ЩИТ» о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята.).

Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.

8.2. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений на счетчики, трансформаторы тока, в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

8.3. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

8.4. Свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя.

8.5. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования.

8.6. Схема электрическая принципиальная;

8.7. Техническое описание щитка и встроенного оборудования, общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.

8.8. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).

Требования к продукции:

Продукция должна быть новой (ранее не использованной), упакована соответственно данному виду продукции, с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем. А также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре в соответствии с Таблицей №1 настоящего технического задания.

Начальник СТП								Д. В. Михайлова