## КЛ-0,4 кВ 0,280 км Ф16
Ведомость объёмов работ
Строительство КЛ-0,4кВ Ф16 Для заявителя Спец застройщик Уютный дом ООО" Договор-счет №ТПр 31/26 от 02.02.26 ЕАО, г.Биробиджан, Волочаевская ул, дом № 17 | [7 empty] | Строительство КЛ-0,4кВ Для заявителя Спец застройщик Уютный дом ООО" Договор-счет №ТПр 31/26 от 02.02.26 ЕАО, г.Биробиджан, Волочаевская ул, дом № 17
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | № в ЛСР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
КЛ-0,4 кВ 0,280 км Ф16
Раздел 1. Прокладка КЛ | [8 empty] | Раздел 1. Прокладка КЛ
1 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 64.8 | ((270*0,8*0,3) / 1000)*1000 | 1 |  | 1
Траншея Т-2-280 м | [9 empty] | Траншея Т-2-280 м
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 8.1 | ((270*0,1*0,3) / 100)*100 | 2 |  | 1
выравнивание дна 0,1м | [9 empty] | выравнивание дна 0,1м
3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 270 | (270 / 100)*100 | 3 |  | 1
4 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 16.2 | 270*0,2*0,3 | 4 |  | 1
5 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 10 | (10 / 100)*100 | 5 |  | 1
6 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | м | 10 | ((5+5) / 100)*100 | 6 |  | 1
По 5м в ТП, 5м в дом | [9 empty] | По 5м в ТП, 5м в дом
7 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг | м | 270 | (270 / 100)*100 | 7 |  | 1
8 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 270 | (270 / 100)*100 | 8 |  | 1
9 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 2 |  | 9 |  | 1
10 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | шт | 8 | ((4*2) / 100)*100 | 10 |  | 1
11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 56.7 | (((0,0648*1000+0,081*100)-16,2) / 1000)*1000 | 11 |  | 1
12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 56.7 | (0,0567*10)*100 | 12 |  | 1
13 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 2 |  | 13 |  | 1
14 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 1 |  | 14 |  | 1
Раздел 2. Материалы | [8 empty] | Раздел 2. Материалы
15 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х95мс(N)-1000 | м | 285.6 | (((270+5+5)*1,02) / 1000)*1000 | 15 |  | 1
16 | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 | шт | 2 |  | 16 |  | 1
17 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 90 мм | м | 10 | 5+5 | 17 |  | 1
18 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм | шт | 2.7 |  | 18 |  | 1
19 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | шт | 2 | (2 / 100)*100 | 19 |  | 1
20 | Наконечники кабельные алюминиевые 95-12-13 | шт | 8 | (8 / 100)*100 | 20 |  | 1
21 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | шт | 1 |  | 21 |  | 1
Раздел 3. Разборка, восстановление тратуаров, проезжей части | [8 empty] | Раздел 3. Разборка, восстановление тратуаров, проезжей части
22 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 4.9 | (0,7*0,07)*100 | 22 |  | 1
70 м2 толщина 7см | [9 empty] | 70 м2 толщина 7см
23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 4.9 |  | 23 |  | 1
24 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 1 | (1 / 100)*100 | 24 |  | 1
(Заместитель директора - главный инженер Полещук Алексей Иванович) | [10 empty] | (Начальник ОКСиИ Царегородцев А.В.)
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | [10 empty] | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]