«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора филиала -

Главный инженер

Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК»

_____________ Э.В. Сальников

«_____» ____________ 2026г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2: 71.20.13 Оказание услуг по диагностике статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №3 и текущем ремонте гидрогенератора ст. №9 для нужд Воткинского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг 	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Приложения	9

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг по диагностике статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №3 и текущем ремонте гидрогенератора ст. №9 на Филиале ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС»

#### Цель оказания услуг

Исполнение договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №3 | Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС | Гидрогенератор ст. №5 | Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» |
| 2. | Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при текущем ремонте гидрогенератора ст. №9 |  | Гидрогенератор ст. №6 |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Диагностика статора методом измерения частичных разрядов (далее ЧР) при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №3 | шт. |  | 1 |
|  | Диагностика статора методом измерения частичных разрядов (далее ЧР) при текущем ремонте гидрогенератора ст. №9 | шт. |  | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №3 | 11.01.2027 (Точные сроки начала выполнения измерений ЧР будут известны после утверждения графика капитального ремонта гидрогенератора ст. №3 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС») | 12.03.2027 (Точные сроки окончания выполнения измерений ЧР будут известны после утверждения графика капитального ремонта гидрогенератора ст. №3 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС») |
|  | Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при текущем ремонте гидрогенератора ст. №9 | 02.08.2027 (Точные сроки начала выполнения измерений ЧР будут известны после утверждения графика текущего ремонта гидрогенератора ст. №9 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС») | 05.09.2027 (Точные сроки окончания выполнения измерений ЧР будут известны после утверждения графика текущего ремонта гидрогенератора ст. №9 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС») |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1, 2 Таблицы 2): Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №3. Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при текущем ремонте гидрогенератора ст. №9.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- |
|  | Объем выполняемых услуг | Услуга выполняется на выведенном в ремонт гидрогенераторе и включает в себя: • Разработка программы на проведение услуг, согласование его с заказчиком; • Проведение диагностики статора методом измерения ЧР гидрогенератора СВ 1488/175-88 в off-line режиме (при подаче напряжения от постороннего источника), предусмотренных требованиями регламентирующих документов; • Оформление технического отчета по контролю уровня ЧР в обмотке статора гидрогенератора с определением технического состояния обмотки статора, выявлении местных дефектов и выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации; • Услуга считается выполненной с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки. |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 15.12.2020 N903н с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022г. №279н; - Правилами устройства электроустановок издание седьмое (утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204); - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, приказ Минтруда России от 27.11.2020г. N 835н; - РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070; - Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н; - СТО 17330282.27.140.001-2006 Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций (Приложение Р. Методика измерения уровня частичных разрядов в обмотке статора гидрогенератора); - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479); - ГОСТ 60034-27-2015 (Измерения частичного разряда на изоляции статорной обмотки отключенных от сети вращающихся электрических машин); - Другими правилами, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Корпоративные стандарты ПАО “РусГидро” размещены в свободном доступе в сети интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html |  |  |
| 1.1.3 | Наличие опыта оказания услуг | не менее 3-х лет по диагностике статора методом измерения ЧР гидрогенератора СВ 1488/175-88 в off-line режиме (при подаче напряжения от постороннего источника), при этом участником должны быть выполнены указанные услуги в общем объеме не менее 30% за последние 3 года. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Допуск персонала исполнителя для выполнения услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) (Приложение №1 к настоящим ТТ); Разработка и согласование с заказчиком программы на проведение услуг должен быть предоставлен не менее чем за 20 дней до начала выполнения услуг. |  |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемому оборудованию | Наличие устройств, которые позволяют непосредственно или путем последующей обработки измеренных сигналов ЧР обеспечить, картину распределения импульсов по величине, картину распределения импульсов по фазе и результирующую фазированную картину ЧР, используемых при выполнении услуг в off-line режиме (при этом частотные характеристики измерительного устройства должны соответствовать частотным характеристикам датчиков). |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Выполнение услуг должно осуществляться силами: - членов бригады: – работник, обладающий группой по электробезопасности не ниже III, не менее 1 чел. До начала выполнения услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство работ и протоколы проверки знаний работы в электроустановках. |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Технический отчет по контролю уровня ЧР в обмотке статора гидрогенератора с определением технического состояния обмотки статора, выявлении местных дефектов и выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику Технический отчет согласно п.2.1.1, акт сдачи-приемки услуг |  |  |

# Приложения

Приложение №1: регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г).

Приложение № 1 к ТТ

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) представлен отдельным файлом.