Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Наименование закупаемой продукции	5

1.2.	Цель выполнения работ	5

1.3.	Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	14

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала.

#### Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» с одной стороны и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, с другой стороны.

#### Существующее положение

На ОРУ-110кВ филиала ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» установлены элегазовые выключатели серии ВГТ с пружинным приводом ППрК-1800С.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала. | Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС | Элегазовый выключатель ВГТ-110II-40/2500 УХЛ1 | Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала | шт. |  | 10 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала | С даты оплаты по договору (для каждого полюса) | В течение 30 календарных дней с даты оплаты с правом досрочного завершения работ (для каждого полюса), при наличии всех необходимых материалов и при наличии самих ремонтируемых изделий на территории завода-изготовителя |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем выполняемых работ | Работа выполняется в заводских условиях и включает в себя: - Выполнение работ согласно ведомости планируемых работ (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям); - Проведение необходимых измерений и испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов и ведомостью планируемых работ; - Оформление приемосдаточной документации по работам (акт сдачи-приемки выполненных работ и др.) в соответствии с требованиями регламентирующих документов. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам и оборудованию | - Процедуры закупок всех необходимых материалов и оборудования производится подрядчиком в соответствии с нормами и законами, действующими на территории РФ в объемах, предусмотренных ведомостью планируемых работ; - Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2026 года выпуска и ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества работ | Подрядчик обязан применять такие виды и объемы контроля своих работ, которые гарантировали их высокое качество и надежность в эксплуатации в соответствии с положениями законов, актов и других официальных требований России и российских государственных органов. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Контроль качества используемых материалов и оборудования | При выполнении работ должны применяться материалы, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен иметь укомплектованный штат квалифицированных и аттестованных в соответствии с требованиями Нормативной документации специалистов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: 1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ выключатель ВГТ-110 должен обеспечивать коммутацию электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работу в циклах АПВ: О – 0,3с - ВО - 180с - ВО; О – 0,3с - ВО - 20с – ВО; О - 180с - ВО - 180с – ВО, в соответствии с требованиями «Руководство по эксплуатации элегазовых выключателей серии ВГТ 2БП.029.001 РЭ» | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан передать заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ, справку о фактических трудозатратах, паспорт полюса для выключателя тип ВГТ-110. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ. | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) с начислением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

# Приложения

Приложение №1: требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте.

Приложение №2: ведомость планируемых работ.

Приложение № 1 к ТТ

# Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле.

Приложение №2 к ТТ

Ведомость планируемых работ. Ремонт 10-и полюсов выключателя ВГТ-110.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт 10-и полюсов выключателя ВГТ-110 (для каждого полюса) |  |  |  |  |
| 1 | - Разгрузка ящика с полюсом с транспортного средства. Внешний осмотр изоляторов на наличие повреждений. Проверка транспортного давления. Ручной перевод контактов во включенное положение. Контрольный замер переходного сопротивления (до ревизии). Откачивание транспортного давления элегаза. Демонтаж осушителя и упаковка в герметичный мешок, дугогасительной камеры, узла подвижных и - неподвижных контактов, зачистка фланцев и уплотнений от старой смазки. Ревизия контактных поверхностей главных контактов с зачисткой от старой смазки, нанесение новой. Проверка затяжек болтов крепления алюминиевых токопроводов (нижн. и верхн.) к выводам камеры используя смазку для - контактных поверхностей, для винтов и стопорных шайб. Сборка полюса (с использованием старых уплотнений и центровкой (перевод во включенное положение перед окончательной затяжкой болтов крепления). Контрольный замер переходного сопротивления (после ревизии). Установка осушителя. Вакуумирование. Заполнение элегазом до транспортного давления. Упаковка полюса в ящик. Погрузка ящика с полюсом на транспортное средство. | выключатель | 1 |  |