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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала.
1.2. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» с одной стороны и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, с другой стороны. 
1.3. [bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
На ОРУ-110кВ филиала ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» установлены элегазовые выключатели серии ВГТ с пружинным приводом ППрК-1800С. 
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 

	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала.
	Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС
	Элегазовый выключатель ВГТ-110II-40/2500 УХЛ1
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС»


2. [bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала
	

шт.
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2.1.2. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Hlk127449234]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала
	С даты оплаты по договору (для каждого полюса)
	В  течение 30  календарных дней  с даты оплаты с правом досрочного завершения работ (для каждого полюса), при наличии всех необходимых материалов и при наличии самих ремонтируемых изделий на территории завода-изготовителя



0

4

2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2: 33.14.11.000 Выполнение работ по ремонту полюсов выключателей ВГТ-110 на производственной площадке завода-изготовителя АО «УЭТМ» для нужд Воткинского филиала 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	[bookmark: _GoBack]-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Объем выполняемых работ
	Работа выполняется в заводских условиях и включает в себя:
· Выполнение работ согласно ведомости планируемых работ (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям);
· Проведение необходимых измерений и испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов и ведомостью планируемых работ;
· Оформление приемосдаточной документации по работам (акт сдачи-приемки выполненных работ и др.) в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к используемым материалам и оборудованию
	· Процедуры закупок всех необходимых материалов и оборудования производится подрядчиком в соответствии с нормами и законами, действующими на территории РФ в объемах, предусмотренных ведомостью планируемых работ;
· Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2026 года выпуска и ранее не использовавшейся.
	Согласие с требованием
	 -
	

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Контроль качества работ
	Подрядчик обязан применять такие виды и объемы контроля своих работ, которые гарантировали их высокое качество и надежность в эксплуатации в соответствии с положениями законов, актов и других официальных требований России и российских государственных органов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2. 
	Контроль качества используемых материалов и оборудования
	При выполнении работ должны применяться материалы, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик должен иметь укомплектованный штат квалифицированных и аттестованных в соответствии с требованиями Нормативной документации специалистов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
1.	Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,  в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	По результатам выполненных работ выключатель ВГТ-110 должен обеспечивать коммутацию электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работу в циклах АПВ:
О – 0,3с - ВО - 180с - ВО;
О – 0,3с - ВО - 20с – ВО;
О - 180с - ВО - 180с – ВО, в соответствии с требованиями «Руководство по эксплуатации элегазовых выключателей серии ВГТ 2БП.029.001 РЭ»
	Согласие с требованием
	
-
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан передать заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ, справку о фактических трудозатратах, паспорт полюса для выключателя тип ВГТ-110.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	- Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ.
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

[bookmark: _Hlk125441686][bookmark: _Hlk125441686]
4. [bookmark: _Hlk125441985][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.  Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) с начислением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

5. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413]Приложения
Приложение №1: требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте.

9
Приложение №2: ведомость планируемых работ.

[bookmark: _Hlk48222348]Приложение № 1 к ТТ 
[bookmark: _Toc54646414][bookmark: _Toc54451385]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253]
Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле.
































Приложение №2 к ТТ

Ведомость планируемых работ. Ремонт 10-и полюсов выключателя ВГТ-110.

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечания

	Раздел 1. Ремонт 10-и полюсов выключателя ВГТ-110 (для каждого полюса)

	1
	Разгрузка ящика с полюсом с транспортного средства. Внешний осмотр изоляторов на наличие повреждений. Проверка транспортного давления. Ручной перевод контактов во включенное положение. Контрольный замер переходного сопротивления (до ревизии). Откачивание транспортного давления элегаза. Демонтаж осушителя и упаковка в герметичный мешок, дугогасительной камеры, узла подвижных и
неподвижных контактов, зачистка фланцев и уплотнений от старой смазки. Ревизия контактных поверхностей главных контактов с зачисткой от старой смазки, нанесение новой. Проверка затяжек болтов крепления алюминиевых токопроводов (нижн. и верхн.) к выводам камеры используя смазку для
контактных поверхностей, для винтов и стопорных шайб. Сборка полюса (с использованием старых уплотнений и центровкой (перевод во включенное положение перед окончательной затяжкой болтов крепления). Контрольный замер переходного сопротивления (после ревизии). Установка осушителя. Вакуумирование. Заполнение элегазом до транспортного давления. Упаковка полюса в ящик. Погрузка ящика с полюсом на транспортное средство. 
	выключатель
	1
	















