Техническое задание на оказание услуг

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое задание | Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между Заказчиком и исполнителем на приобретение Заказчиком услуг и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору |
| 2. | ТО и Р | Техническое обслуживание и ремонт |
| 3. | ГОСТ | Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение |
| 4. | ФЗ | Федеральный закон |
| 5. | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Челябинской области |
| 6. | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов Магнитогорского почтамта для нужд УФПС Челябинской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов Магнитогорского почтамта необходимо для обеспечения своевременного проведения технического обслуживания и текущего ремонта согласно графику (п.4.3 технического задания) с целью поддержания исправного состояния, безаварийной и безотказной работы грузовых лифтов, исключение случаев травматизма и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу предприятия.

Перечень грузовых лифтов и краткая характеристика:

| № п/п | Место установки лифта | Рег. № лифта | Инвентарный номер лифта | Тип лифта | Кол-во остановок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание Магнитогорского Почтамта Адрес: г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.33/2 | М-2209 | 07401611006749 | Малый электрический грузовой лифт ПГ-264 (0,25 т) | 2 |

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Срок оказания услуг: с момента подписания договора и в течение 24 месяцев.

4.2 Место (адрес) оказания услуг: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.33/2,

здание Магнитогорского почтамта

4.3 График проведения текущих ремонтов

| № п/п | Место установки оборудования | Регистр. № лифта | Дата проведения ТО и ремонта |  |  | Дата тех. освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |  |
| 1 | Здание Магнитогорского почтамта. Адрес: г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.33/2 | М-2209 | 1 раз в месяц до 25 числа | Апрель 2027, Апрель 2028 | Ноябрь 2027, Ноябрь 2028 | Май 2027, Май 2028 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнителю при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов   следует руководствоваться следующими правилами:

| 1. | Периодические осмотры лифтов электромехаником, осуществляющим техническое обслуживание и ремонты закрепленных за ним лифтов, должны проводится по графику текущих ремонтов (ТР - 1) согласно п.4.3 технического задания. Результаты технического обслуживания лифтов электромеханик должен заносить в журнал технического обслуживания лифта (журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью структурного подразделения Заказчика). При проведении технического обслуживания и ремонтов лифтов электромеханик должен руководствоваться указаниями и сведениями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей для конкретных моделей лифтов; 1. Перед началом работ в шахте лифта электромеханик должен: а) проверить исправность действия замков и выключателей безопасности дверей шахты. На лифтах с распашными дверями проверить действие кнопок "приказа" и кнопки "стоп"; б) проверить путем внешнего осмотра целостность крыши кабины и люка, включить переносную лампу с напряжением не более 42 В, если освещения недостаточно; в) проверить исправность действия выключателей безопасности и контроля слабины тяговых канатов. 2. При проведении технического обслуживания оборудования привода электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) вводного устройства (главного рубильника), а при наличии и автоматического включателя резерва; б) панели управления; в) подъемного механизма; г) концевых выключателей. 3. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в шахте, приямке и кабине лифта, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) замков, блокировочных контактов дверей шахты и кабины; б) этажных переключателей (датчиков); в) аппаратов управления, сигнализации, наличие освещения в шахте, приямке и кабине; г) подвижного пола кабины; д) ловителей кабины и противовеса; е) буферных и натяжных устройств; ж) контактов: ограничителя скорости, ловителей, натяжных и буферных устройств, контроля слабины тяговых канатов и др. |
| --- | --- |
| 2. | В состав текущего ремонта ТР-1 входит: - ремонт тормозного устройства; - ремонт замков дверей шахты лифта; - ремонт оборудования, установленного на верхней балке двери шахты; - ремонт распашной двери кабины; - ремонт подвижного пола кабины; - ремонт освещения и сигнализации; - ремонт ограждения шахты. |
| 3. | В состав текущего ремонта ТР-2 входят услуги, предусмотренные в ТР-1 и кроме того: - ремонт аппаратуры автоматического включения резерва; - ремонт панели управления; - ремонт канатоведущего шкива; - ремонт электродвигателя; - ремонт конечных выключателей; - ремонт несущих канатов; - ремонт башмаков кабины и противовеса; - ремонт этажных переключателей; - ремонт распашных дверей шахты; - ремонт вызывных аппаратов; - ремонт подвески кабины и противовеса; - ремонт натяжного устройства ограничителя скорости. |
| 4. | В состав текущего ремонта ТР-3 входят услуги, предусмотренные в ТР-1 и ТР-2 и кроме того: - ремонт вводного устройства; - ремонт редуктора лебедки; - ремонт ограничителя скорости; - ремонт отводных блоков; - ремонт буферных устройств; - ремонт заземления электрооборудования и электропроводки. |

Единицей измерения «единица» является техническое обслуживание и текущий ремонт 1 (одного) лифта в течение месяца.

Материалы, запасные части и комплектующие узлы не входят в стоимость услуг по техническому обслуживанию и в стоимость услуг по ремонту, а их (коплектующие, запчасти, узлы) предоставляет Заказчик

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Все услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно – технических документов:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997 г.;

-  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824;

-  Постановление Правительства РФ от 20 октября 2023 г. N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

-  инструкциями по эксплуатации заводов - изготовителей лифтов;

- ГОСТ 12.1.003-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;

-ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ 15150-69.  Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Исполнитель при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов должен:

- Назначить квалифицированных специалистов, ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями Технического регламента.

- Организовать выполнение обязательств своим персоналом согласно требованиям Технического регламента.

Назначить электромехаников по лифтам, закрепив за ними лифты и возложив на них ответственность за оказание соответствующих услуг на закрепленных лифтах.

- Обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.

- Организовать силами своих специалистов систему технического обслуживания лифтов, состоящего из: периодических осмотров и текущих ремонтов, в объеме и с периодичностью установленными в п.4 и п.5 настоящего технического задания, при этом руководствоваться требованиями Технического регламента, иных нормативных документов, действующих в РФ, иметь в наличие нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ персоналом.

- Принимать участие в проверках, проводимых инспекциях Ростехнадзора и другими уполномоченными на эти организации.

- Обеспечить устранение неисправностей оборудования и аппаратуры лифтов, возникающих по техническим причинам.

- Участвовать в составлении акта на вывод оборудования лифтов из строя по причине умышленной порчи.

После окончания оказания услуг производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка помещений.

Заказчик должен предоставить Исполнителю все необходимые материалы, запасные части и комплектующие узлы для оказания качественно и в срок услуг, связанных с проведением ремонтных работ.

Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на почтамт не допускается.

До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

- приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов;

-  список персонала, задействованного на объекте.

- список автотранспорта Исполнителя (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку необходимого инвентаря, инструмента и специализированного оборудования, необходимого для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту, на объект.

  - Условия оказания услуг

Услуги должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9 до 16.00 часов. Исполнителем должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, оказывающих услуги на объекте.

Режим оказания услуг может быть скорректирован по требованию службы безопасности Заказчика.

Вынос мусора, производятся в рабочие дни: понедельник-четверг с 09-00 до 16-00, в пятницу с 09-00 до 15-00.

  - Требования к безопасности

Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.007.6-75 «Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности».

  - Требования к конфиденциальности

Заказчик и Исполнитель могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом друг друга.

Заказчик и Исполнитель не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору друг от друга информацию в собственных целях без письменного предварительного согласования друг с другом.

Заказчик и Исполнитель не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Заказчика и Исполнителя как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

  - Требования по приемке услуг

Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи оказанных Услуг.

Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг.

Заказчик обязан принять услуги в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных Услуг или отказаться от приемки услуг при нарушении требований и условий оказания услуг, прописанными в настоящем Техническом задании.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Передача технических и иных документов не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель обязан:

- обеспечить оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов строго в установленные сроки;

- гарантировать качество оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора;

- гарантировать Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов оказания услуг.

- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание.

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение 12 (двенадцати) месяцев. Дата начала гарантийного срока определяется с даты подписания между сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемом оборудовании.