ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА для нужд ОСП МР АСЦ  им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области

г. Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | УФПС Московской области |
|  | ОСП МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко | Обособленное структурное подразделение Московский региональный автоматизированный сортировочный центр им. В.Н. Бугаенко |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
|  | Услуга | Техническое обслуживание источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кBA |
|  | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать Услуги в соответствии с заключенным договором |
|  | Стороны | Исполнитель и Заказчик |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания |
|  | UPS | ИБП |
|  | Оборудование | Источник бесперебойного питания Galaxy 5000 100кBA |
|  | Сотрудник Исполнителя | Сотрудник, который проводит техническое обслуживание, включающее диагностику и замену аккумуляторных батарей. |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 13 | кВА | Киловольт-ампер |
| 14 | Отчетный период | Полугодие |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА для нужд ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Источник бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА является сложным и дорогостоящим электрическим оборудованием, которому требуется проведение регулярного технического обслуживания для правильной многолетней работы. Пренебрежение этим правилом может повлечь за собой серьезные проблемы для установленной системы электропитания: от сбоя в рабочих процессах до полного выхода ее из строя.

Техническое обслуживание подразумевает под собой периодическую проверку источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА.

Цель оказания услуг – проведение технического обслуживания источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА в соответствии с рекомендациями производителя.

Основной задачей проведения регулярного технического обслуживания источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА является поддержание их в исправном состоянии и своевременное выявление возможных неисправностей. Регулярное выполнение технического обслуживания позволяет предотвратить дорогостоящий ремонт или замену.

Ожидаемый результат – увеличение срока эксплуатации источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА, недопущение остановки производства.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания услуг – с даты заключения Договора.

Окончание оказания услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

Срок оказания услуг в рамках одной заявки – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Исполнителем Заявки от Заказчика.

Место оказания услуг: 142155, Московская область, г. Подольск, микрорайон Львовский, ул. Магистральная, д.7.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оборудование Заказчика, подлежащее техническому обслуживанию:

| Наименование, марка | Кол-во шт. |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА (Инв. № 03902911045315) «Производственный корпус с АБК» (29412,5 кв.м), расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Магистральная, 7 | 2 |

Перечень услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА в ОСП МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области и периодичность их оказания предусмотрены Приложением № 1 к Техническому заданию.

Техническое обслуживание производится в полном соответствии с рекомендациями производителя оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с:

- ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-2. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах с ограниченным доступом;

-ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг.

Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику реальный ущерб, причиненный некачественным или несвоевременным оказанием услуг.

6.2. Условия оказания услуг

Периодичность оказания услуг – 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев.

Оказание услуг осуществляется по Заявке Заказчика.

Исполнитель самостоятельно выбирает дату проведения технического обслуживания и согласовывает ее с Заказчиком. Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 9-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. Исполнитель уведомляет Заказчика о времени прибытия на объект для оказания услуг, и предоставляет списки сотрудников, задействованных для оказания услуг на указанную в договоре электронную почту Заказчика в срок не позднее за 24 часа до начала оказания услуг.

Исполнитель оказывает услуги силами персонала, имеющего соответствующую квалификацию, в соответствии со ст. 195.3 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Услуги оказываются в присутствии представителя Заказчика.

6.3. Требования к безопасности

При оказании услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Сотрудники Исполнителя должны отвечать требованиям и оказывать услуги в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. №204, и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.08.2022. №811.

  - Условия сдачи-приемки услуг

Отчетным периодом оказания услуг является полугодие.

Периодичность сдачи-приемки оказанных услуг – 1 (один) раз за отчетный период.

Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, перечисленных в п.6.5. Технического задания.

По результатам приемки оказанных услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:

- услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Факт оказания услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемым Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков.

- Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, в указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По факту оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

-отчет об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах;

-счет в 1 (одном) экземпляре;

-Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

-счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре.

Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг вместе с отчетом об оказанных услугах и передает их представителю Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 (шесть) месяцев. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных услугах.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания Galaxy 5000 1000кВА и периодичность их оказания | 6-7 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

# Перечень услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания Galaxy 5000 100кВА и периодичность их оказания

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям |  |
| 2. | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния UPS: |  |
| 2.1. | проверка электрических соединений блоков и узлов |  |
| 2.2. | проверка состояния плат и прочих компонентов |  |
| 2.3. | проверка конденсаторов по постоянному напряжению |  |
| 2.4. | проверка работы вентиляторов |  |
| 3. | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей UPS |  |
| 4. | Проверка основных режимов работы UPS: |  |
| 4.1. | нормальный режим |  |
| 4.2. | работа в режиме – автоматический by-pass |  |
| 4.3. | работа в режиме – ручной by-pass |  |
| 5. | Измерение входных и выходных параметров UPS: |  |
| 5.1. | входные напряжения (линейное и фазное) |  |
| 5.2. | частота входного напряжения |  |
| 5.3. | входные токи |  |
| 5.4. | выходные напряжения при работе в нормальном режиме и режиме работы от батарей (линейное и фазное) |  |
| 5.5. | выходные токи при работе в нормальном режиме и режиме работы от батарей |  |
| 5.6. | частота выходного напряжения при работе в нормальном режиме и режиме работы от батарей | 2 (два) раза в год |
| 6. | Расчет мощности, потребляемой от сети и отдаваемой в нагрузку (на основе сделанных измерений) |  |
| 7. | Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией выдаваемой на мониторе UPS и другими системами мониторинга |  |
| 8. | Калибровка параметров, измеряемых UPS (если найдены неисправности). Нагрузку, необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик |  |
| 9. | Измерение внутренних установочных параметров UPS |  |
| 10. | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга |  |
| 11. | Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: |  |
| 11.1. | визуальный осмотр |  |
| 11.2. | проверка величины напряжения на клеммах аккумуляторов |  |
| 11.3. | проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей при котором, выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей) |  |
| 11.4. | при неисправности аккумуляторных батарей по пунктам 11.1, 11.2, 11.3, произвести их замену* |  |
| 12. | Замена конденсаторов по постоянному напряжению ( при необходимости) |  |
| 13. | Замена вентиляторов ( при необходимости ) |  |
| 14. | Контрольная проверка реакции UPS на пропадание входного напряжения |  |
| 15. | Анализ входного и выходного напряжения, характера нагрузки, нелинейные искажения, cos j. |  |
| 16. | Составление отчета от Заказчика |  |

*Аккумуляторные батареи для замены предоставляются Заказчиком

предоставляется, в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС