












Техническое задание
ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края



























1. [bookmark: _Toc194487678]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130201860][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc194487679]Обозначения и сокращения
	[bookmark: _Toc130201861]АСУ
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КТС
	Комплекс технических средств

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ТРП
	Техно-рабочий проект

	РЗА
	Релейная защита и автоматика

	ЛСАУ
	Локальная система автоматического управления

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	СИ
	Средство измерений

	ЭТО
	Электротехническое оборудование

	ТЗ
	Техническое задание

	ППР
	Проект производства работ

	ТРП
	Техно-рабочий проект

	ТСПД
	Технологическая сеть передачи данных

	ПСИ
	Приемо-сдаточные испытания

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ПО
	Программное обеспечение

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	РЭ
	Руководство по эксплуатации

	ХДТ
	Хозяйство дизельного топлива

	ШМР
	Шеф-монтажные работы

	Производитель
	Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя.

	Подрядчик
	Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора


1.2. [bookmark: _Toc194487680]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk196737278][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc130201863][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc190430805][bookmark: _Toc130201862]ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края (Лот № 0003-КС ДОХ-2025-РГЦР)
1.3. [bookmark: _Toc190430804][bookmark: _Toc194487681]Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk196737492]Целью использования закупаемой продукции является создание АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» в г. Партизанске Приморского края.
1.4. [bookmark: _Toc194487682]Существующее положение
Наименование объекта: Партизанской ГРЭС.
Местоположение объекта: Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск.
Исходя из характера решаемых задач и территориального расположения автоматизируемого оборудования, в АСУТП ЭТО выделяются: 
АСУТП ЭТО блока №4;
АСУТП ЭТО блока №5; 
АСУТП ЭТО общестанционного оборудования.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС.
	АСУТП ЭТО блока № 4; 
АСУТП ЭТО блока № 5;
АСУТП ЭТО общестанционного оборудования 


1.5. [bookmark: _Toc130201865][bookmark: _Toc190430806][bookmark: _Toc194487683][bookmark: _Hlk198287830][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:
1.5.1. Подключение к электроэнергии.
1.5.2. Помещения для размещения персонала Подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.
1.5.3. Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.
2. [bookmark: _Toc130201867][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc194487684][bookmark: _Toc51339695]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc130201868][bookmark: _Toc194487685]Требования по объемам и срокам
2.1.1. [bookmark: _Toc130201869][bookmark: _Toc164155634][bookmark: _Toc166871910][bookmark: _Toc198879901]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: _Toc190365072][bookmark: _Toc190430810][bookmark: _Toc194487687][bookmark: _Toc130201870]Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг
	№ п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно:

	1.1. 
	Разработка ТРП АСУТП ЭТО, в том числе:
	
	

	1.1.1. 
	Шкафы ТСПД
	компл
	1

	1.2. 
	Выполнение ШМР при создании АСУТП ЭТО, в том числе:

	1.2.1. 
	Шкафы ТСПД
	усл. ед.
	1

	1.3. 
	Выполнение ПНР при создании АСУТП ЭТО, в том числе

	1.3.1. 
	Шкафы ТСПД
	усл. ед.
	1

	1.4. 
	Выполнение прочих работ и оказание услуг в объеме дополнительных шкафов ТСПД, в том числе:

	1.4.1. 
	Проведение метрологической экспертизы технической документации с получением положительного заключения согласно ГОСТ Р 8.5962002
	усл. ед.
	1

	1.4.2. 
	Проведение заводских ПСИ 
	усл. ед.
	1


[bookmark: _Toc130201871][bookmark: _Toc164155636][bookmark: _Toc164170720][bookmark: _Toc190365073][bookmark: _Toc190430811]

[bookmark: _Toc194487688]Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР
	№ п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно:

	1.1. 
	Поставка оборудования АСУТП ЭТО, в том числе:
	
	

	1.1.1. 
	Шкафы ТСПД
	компл.
	1 в соответствии со спецификацией на поставляемое оборудование (Приложение №2)

	1.1.2. 
	ЗИП для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в период гарантийной эксплуатации
	компл.
	1 в соответствии со спецификацией на поставляемое оборудование (Приложение №2)


2.1.2. [bookmark: _Toc54970187][bookmark: _Toc190430812][bookmark: _Toc194487689][bookmark: _Toc190365075]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ
[bookmark: _Toc190430813][bookmark: _Toc194487690]Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции
Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)
Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно:

	1.1. 
	Разработка ТРП АСУТП ЭТО, в том числе:

	1.1.1. 
	Шкафы ТСПД
	Х
	Х+30 к.д.

	1.2. 
	Выполнение ШМР при создании АСУТП ЭТО, в том числе:

	1.2.1. 
	Шкафы ТСПД
	Х+45 к.д.
	Х+55 к.д.

	1.3. 
	Выполнение ПНР при создании АСУТП ЭТО, в том числе:

	1.3.1. 
	Шкафы ТСПД
	Х+55 к.д.
	Х+75 к.д.

	1.4. 
	Выполнение прочих работ и оказание услуг, в том числе:

	1.4.1. 
	Проведение метрологической экспертизы технической документации с получением положительного заключения согласно ГОСТ Р 8.5962002
	Х
	Х+45 к.д.

	1.4.2. 
	Проведение заводских ПСИ
	Х
	Х+40 к.д.

	1.5. 
	Поставка оборудования АСУТП ЭТО, в том числе:

	1.5.1. 
	Шкафы ТСПД
	Х
	Х+45 к.д.

	1.5.2. 
	ЗИП для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в период гарантийной эксплуатации
	Х
	Х+45 к.д.






2.2. [bookmark: _Toc190430814][bookmark: _Toc194487691]Требования к продукции
ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края (лот № 0003-КС ДОХ-2025-РГЦР)
Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.1.): 
Разработка ТРП на АСУТП
[bookmark: _Toc190430815][bookmark: _Toc194487692]Таблица 2.4. Требования к разработке ТРП
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Объекты и границы проектирования в объеме дополнительных шкафов ТСПД
	1.1.1.1. Объектами проектирования являются АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС:
1) Блока № 4;
2) Блока № 5;
3) Общестанционного оборудования.
1.1.1.2. Границей проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных локальных систем управления к ПТК АСУТП ЭТО являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов управления.

	1.1.2. 
	Объём проектирования шкафов ТСПД
	1.1.2.1. Разрабатываемый ТРП должен быть выполнен с привязкой расположения строительных конструкций и существующих кабеленесущих систем индивидуально для каждой из АСУТП ЭТО.
1.1.2.2. Исходные данные необходимые для разработки ТРП, предоставляются Подрядчику после заключения договора по результатам закупки.

	1.1.3. 
	Состав ТРП АСУТП ЭТО каждого объекта в объеме дополнительных шкафов ТСПД
	1.1.3.1. Состав разрабатываемой документации должен включать в себя, следующие документы:
1) Техническое задание на АСУТП.
2) Ведомость документов проекта.
3) Пояснительная записка.
4) Спецификация оборудования, изделий и материалов АСУТП.
5) Задания заводу-изготовителю на шкафы АСУТП.
6) Конструкторская документация на шкафы АСУТП.
7) Кабельный журнал связей между шкафами АСУТП.
8) Схема подключений связей между шкафами АСУТП.
9) Структурная схема комплекса технических средств.
10) Описание АСУТП с указанием комплекта поставки.
11) Габаритные и установочные размеры всех компонентов АСУТП, включая рекомендации по взаимному расположению оборудования, вес оборудования.
12) Требования к помещениям для компонентов АСУТП.
13) Тепловыделения от всех компонентов АСУТП.
14) Требования к молниезащите, экранированию и заземлению компонентов АСУТП.
15) Задание по энергоснабжению АСУТП.
16) Схемы структурные электропитания, заземления и экранирования АСУТП.
17) Распределения входных и выходных сигналов от датчиков и исполнительных механизмов по модулям АСУТП.
18) Типовые схемы подключения к АСУТП входной и выходной информации (схемы подключения аналоговых и дискретных сигналов и приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей механизмов и исполнительных механизмов).
19) Требования к цифровым связям с ЛСАУ, включающие в себя перечень исходных данных, необходимых для выполнения данных цифровых связей.
20) Эксплуатационная документация на АСУТП в целом и на отдельные компоненты АСУТП.
21) Алгоритмы (математическое обеспечение).
1.1.3.2. ТРП должно быть предусмотрено выполнение специальных мероприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость оборудования АСУТП ЭТО, предварительное обследование электромагнитной обстановки на объекте строительства, выполнение мероприятий и проверку электромагнитной обстановки к началу опытной эксплуатации.

	1.1.4. 
	Общие требования к ТРП в объеме дополнительных шкафов ТСПД
	1.1.4.1. ТРП должен быть разработан в соответствии с требованиями проектной документации:
1) 2260-(1)-АТХ.ТТ2 «Технические требования на ПТК АСУТП ЭТО» (Предоставляется по письменному запросу Подрядчика);
2) 2260-(1)-АТХ.ТТ2 «Предварительная структурная схема АСУТП ЭТО» (Предоставляется по письменному запросу Подрядчика);
1.1.4.2. ТРП должен соответствовать действующим редакциям следующих нормативно-технических документов (НТД), определяющим требования к оформлению и содержанию проекта:
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2) ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
3) ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
4) ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования».
5) Правила устройства электроустановок.
6) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.
7) Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 1 к Техническому заданию).

	1.3. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.3.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	1.3.1.1. В ходе исполнения договора, до начала производства работ, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о соответствующей квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений.
1.3.1.2. После заключения договора, Подрядчик предоставляет Заказчику сведения о наличии персонала следующих квалификаций:
1) главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV;
2) инженер-проектировщик – не менее 2 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV;
3) инженер-сметчик – не менее 1 чел.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Вариантная проработка
	Не требуется.

	2.1.2. 
	Выделение очередей или пусковых комплексов
	В соответствии с проектом договора.

	2.1.3. 
	Учет особых условий работы оборудования и производства работ
	ТРП должны быть учтены специальные условия для производства работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

	2.1.4. 
	Стадии проектирования
	ТРП в объеме дополнительных шкафов ТСПД

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1. 
	Порядок сдачи-приемки проектных работ
	По завершении разработки ТРП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Порядок согласования ТРП
	2.3.1.1. Разработанный ТРП направляется официальным письмом от Подрядчика к Заказчику.
2.3.1.2. Заказчик рассматривает ТРП и направляет письмо Подрядчику о согласовании ТРП, либо о необходимости доработки ТРП с ведомостью замечаний.
2.3.1.3. При наличии замечаний со стороны Заказчика (к техническим решениям, составу и содержанию документации, материалам и оборудованию), замечания устраняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет в рамках действующего договора и не являются дополнительными работами.

	2.3.2. 
	Форма предоставления документации
	Согласованный ТРП на русском языке передаются Заказчику в следующих видах:
1) В бумажном виде – в количестве 3 экземпляров.
2) В электронном виде с подписями Исполнителей в не редактируемом формате *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 2 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD.
3) В электронном виде в редактируемых форматах *.vsd (Visio), *.doc (Word), *.xls (Excel), *.dwg, *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 2 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD.

	2.4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТЗ)

	2.4.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении проектных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими редакциями следующих национальных, отраслевыми и корпоративных нормативно-технических документов (НТД):
1) ГОСТ 34.602-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
2) ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
3) ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования»;
4) ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;
5) ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
6) ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;
7) ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
8) ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
9) ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;
10)  Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н);
11) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н);
12) РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;
13)  СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»;
14) СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования;
15) РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций;
16) Техническая политика Группы «РусГидро» (https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/)

	2.4.2. 
	Требования к происхождению продукции, указанной в ТПР
	2.4.2.1. Описание продукции, указанной в ТПР должно содержать номера реестровых записей для подтверждения включения в соответствующие ее виду следующие реестры:
1) Единый реестр российской радиоэлектронной продукции – https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/
2) Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных – https://reestr.digital.gov.ru/.
3) Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации – https://eac-reestr.digital.gov.ru/reestr/.
4) Реестр российской промышленной продукции – https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.
5) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза – https://goszakupki.eaeunion.org/erpt/ru/registers/products?pageNumber=1220.
2.4.2.2. Оборудование и комплектующие иностранных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.


Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.2.): 
[bookmark: _Toc190365078]Сборка шкафного оборудования и поставка оборудования АСУТП ЭТО
[bookmark: _Toc190430816][bookmark: _Toc194487693]Таблица 2.5. Требования к поставляемому оборудованию
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к применяемому при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.1. 
	Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проведении работ
	1.1.1. Оборудование, поставляемое для создания АСУТП ЭТО (ПТК, контроллеры, оборудование связи и измерительные преобразователи), должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616, и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719.
1.1.2. В составе ПТК должны использоваться промышленные контроллеры серии NPT (производства ООО «ИЦ «ЭПА»), соответствующие всем следующим требованиям:
1) Контроллеры должны быть реализованы на базе микропроцессоров. В зависимости от степени сложности решаемой задачи в контроллерах используются различные типы центральных процессоров, отличающихся производительностью, объемом памяти, наличием или отсутствием встроенных входов-выходов и специальных функций, количеством и видом встроенных коммуникационных интерфейсов.
2) Контроллеры должны иметь операционную систему реального времени.
3) Контроллеры должны иметь встроенный Web-интерфейс для конфигурирования.
4) Контроллеры должны обеспечивать:
1) сохранность данных при отключении питания не менее 10 лет;
2) программную защиту от несанкционированного изменения параметров и данных;
3) защиту от несанкционированного доступа при конфигурировании, включая запрет на чтение, модификацию и запись конфигураций;
4) хранение введенных пользователем данных в постоянной перепрограммируемой памяти с электрическим стиранием в течение всего срока службы (100 000 циклов перезаписи).
5) Контроллеры должны поддерживать следующие протоколы приёма/передачи данных:
1) МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE);
2) ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/103;
3) ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;
4) MODBUS ASCII/RTU/TCP;
5) DNP;
6) Фирменные протоколы счетчиков электроэнергии, а также протоколы DLMS/COSEM;
7) сбор диагностической информации от оборудования, формируемой в соответствии со стандартом SNMP;
8) сбор и хранение осциллограмм в формате согласно IEEE C37.111-1999 (COMTRADE).
9) ОРС UA.
6) Контроллеры должны поддерживать обработку пользовательских алгоритмов (в т.ч. алгоритмов ОБР) на языке программирования FBD в соответствии с МЭК 61131-3.
7) Контроллеры должны обеспечивать выполнение следующих требований в части синхронизации времени:
1) Синхронизация от серверов NTP (версия протокола NTPv4) с использованием сигналов PPS, точность синхронизации не хуже 1 мс;
2) Наличие отдельного входа для приема PPS сигнала;
3) Синхронизация времени по протоколам обмена ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104;
4) Синхронизация времени по протоколу PTPv2;
5) Наличие автономного внутреннего питания часов реального времени.
8) Контроллеры должны иметь пассивное (безвентилляторное) охлаждение.
9) Контроллеры должны иметь металлический корпус с возможностью заземления.
10) Контроллеры должны быть модульного исполнения с возможностью замены отдельных модулей (модуль питания, модуль процессорный, модуль измерительный, модуль ввода/вывода) без замены устройства целиком.
11) Контроллеры должны поддерживать горячую замену модулей питания и процессорных модулей при резервировании данных модулей в составе одного крейта.
12) Контроллеры должны поддерживать возможность установки дополнительных модулей в процессе эксплуатации без демонтажа контроллера.
13) Контроллеры должны поддерживать возможность подключения не менее 7-ми крейтов расширения.
14) Контроллер должен поддерживать возможность установки модулей сбора унифицированных аналоговых сигналов. 
15) Контроллеры должны поддерживать возможность установки двух дублированных блоков питания. Характеристики питания: от 176 до 265 VAC; от 176 до 265 VDC. Устойчивость к перерыву питания (без перезагрузки устройства) - 1 с при питании AC и 0,5 с при питании DC.
16) Контроллеры должны обеспечивать выполнение следующих требований к дискретным входам:
1) Принимаемые типы физических сигналов - DI 220DC;
2) прием не менее 240 ТС на 1 контроллер;
3) Гальваническая изоляция входных цепей от внутренних схем не менее 2500В;
4) Период опроса всех каналов на 1 модуль – не более 1 мс;
5) Наличие индикации состояния каждого входа;
6) Наличие съёмной клеммной колодки;
7) Метки времени при изменении состояния контактов – погрешность не хуже 1 мс;
8) Номинальное напряжение срабатывания/возврата - от 158В до 170В / от 154В до 132В на постоянном оперативном токе и от 105В до 127В / от 120В до 85В на переменном оперативном токе;
9) Ток в цепи при замкнутом состоянии дискретного входа - от 1,5 мА до 2,5 мА;
10) Диапазон регулировки задержки срабатывания дискретных входов – от 0 до 100 мс с шагом в 1 мс;
17) Контролеры должны обеспечивать выполнение следующих требований к дискретным выходам:
1) Выдаваемые типы физических сигналов - DO 220 AC/DC;
2) Действующее значение испытательного напряжения между разомкнутыми контактами всех выходных реле не менее 1000 В;
3) Время удержания состояния "Включено" для выполняемых команд телеуправления от 0,1с до 60с с шагом 0,1 с.
18) Контроллер должен иметь коммуникационные интерфейсы (не менее):
1) 2xEthernet TX (FX);
2) 2xRS-485;
3) 1хPPS.
19) Контроллеры должны поддерживать расширение коммуникационных интерфейсов (Ethernet, RS-485/422/232) путём установки соответствующих модулей в крейт контроллера.
20) Скорость передачи данных контроллера по Ethernet должна составлять не менее 100 Мбит/с.
21) Контроллер должен обеспечивать выполнение следующих требований к отказоустойчивости:
1) Резервирования Ethernet–соединения с использованием протоколов резервирования PRP, RSTP;
2) Аварийная сигнализация (Live-контакт) и самодиагностика;
3) Встроенный watch-dog таймер (для предотвращения зависаний).
22) Контроллер должен иметь световые индикаторы:
1) Включение электропитания;
2) Исправность (неисправность);
3) Наличие информационного обмена по цифровым интерфейсам.
23) Контроллер должен обеспечивать возможность эксплуатации при следующих условиях:
1) Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60C;
2) Допустимая относительная влажность воздуха 100 % при температуре плюс 25C;
3) Атмосферное давление от 495 до 800 мм рт.ст. (от 66 до 106 кПа), высота размещения над уровнем моря до 2000 м;
4) Промышленная атмосфера типа 2 в соответствии с ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
24) Контроллер должен обеспечивать выполнение следующих требований по надёжности:
1) Наработка между отказами модуля дискретных входов – не менее 150 000 часов;
2) Средний срок службы – 10 лет;
3) Среднее время восстановления (при использовании комплекта ЗИП) – 0,5 часа.
25) Контроллер должен быть устойчив к сейсмическим нагрузкам при интенсивности землетрясения 9 баллов по шкале MSK–64 при уровне установки изделия над нулевой отметкой до 35 м, с группой сейсмобезопасности 0 (в соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1).
26) Гарантийный срок контроллера должен составлять не менее 5 лет.
1.1.3. Оборудование связи должно соответствовать следующим требованиям:
1) Должны использоваться коммутаторы, поддерживающие технологию приоритизации (IEEE 802.1р/QoS), создание виртуальных локальных сетей (IEEE 802.1Q) и агрегирования каналов (IEEE 802.3ad), протокол синхронизации времени (IEEE 1588 v2 - PTP) и SNMP v1/v2/v3 с возможностью управления посредством протоколов SSH и HTTPS и монтируемые в стандартную телекоммуникационную стойку 19” или на DIN-рейку.
2) Коммутаторы должны быть в промышленном исполнении (при размещении в шкафах совместно с интегрируемым оборудованием), имеющие два ввода по электропитанию. Коммутаторы доступа и распределения ТСПД должны дублироваться и могут размещаться в шкафах совместно с интегрируемым оборудованием агрегатного уровня или в отдельных шкафах с учетом требования по пространственному разнесению.
3) Физическая скорость доступа на всех портах коммутаторов должна быть не ниже 100 Мбит\сек для подключения оборудования и не ниже 1000 Мб\сек для uplink портов, а также должна присутствовать поддержка дуплексного режима передачи данных. Порты должны обеспечивать автоматическое определение типа кабеля (MDI\MDIX), скорости соединения и режима дуплекса. Коммутаторы должны обеспечивать возможность применения модулей для обеспечения возможности присоединения к различным линиям связи.
4) Коммутаторы доступа должны обеспечить возможность дублирования всего проходящего трафика на выделенный порт, для передачи в систему мониторинга и анализа информационной безопасности (Port mirroring), а также должны иметь возможность настройки и управления по протоколам SSH и HTTPS;
5) Для возможности дальнейшего наращивания системы ТСПД, коммутаторы должны поддерживать возможность агрегатного увеличения количества портов, для подключения вновь вводимого оборудования. ТСПД должна иметь возможность дальнейшего расширения, совершенствования и обеспечения простоты управляемости.

	1.2. 
	Общие требования к исполнению шкафного оборудования
	1.2.1. Технические средства АСУТП ЭТО должны быть установлены в специальные монтажные шкафы, соответствующие требованиям международных стандартов в отношении уровня вибрации и защищенности от электромагнитных помех - IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3. 
1.2.2. Степень защиты шкафов должна быть не менее IP54.

	1.3. 
	Требования к синхронизации времени
	Микропроцессорные контроллеры, входящие в состав АСУТП ЭТО, а также вычислительное оборудование, должны обеспечивать синхронизацию времени от общестанционной СОЕВ по протоколам NTP и PTPv2 (IEEE 1588v2).

	1.4. 
	Требования к линиям связи
	1.4.1. Линии связи для информационного обмена между элементами АСУТП ЭТО по интерфейсу Ethernet в зависимости от технологии передачи данных выполняются волоконно-оптическим кабелем с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, либо экранированным кабелем «витая пара» категории 5 с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Кабель должен быть снабжён оболочкой от механических повреждений, гидрофобной оболочкой для защиты от влияния влаги, предусматривать способ прокладки отдельно от трасс силовых кабелей.
1.4.2. Для передачи дискретных сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный экранированный многожильный кабель типа КВВГЭнг(А)-LS (или эквивалентный) в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала.
1.4.3. Для передачи аналоговых сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный симметричный (двойная/тройная скрутка, в зависимости от типа сигнала датчика) экранированный многожильный кабель в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала.

	1.5. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	1.5.1. Подрядчик должен предусмотреть поставку комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования на весь гарантийный период. 
1.5.2. Объем запасных частей и расходных материалов в целом должен гарантировать выполнение проектных показателей по готовности и ремонтопригодности и подтверждаться расчетами.

	1.6. 
	Контроль качества материально-технических ресурсов
	1.6.1. Оборудование должно иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации Российской Федерации, должно соответствовать ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления». Для подтверждения указанного требования Подрядчик на этапе поставки Оборудования должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ РФ.
1.6.2. Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
1.6.3. Техническая документация должна передаваться Заказчику в следующем составе и порядке:
1) Технический паспорт.
2) Инструкция по эксплуатации.
3) Упаковочный лист.
4) Иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении оборудования, лицензии, документация, перечисленная в скобках, предоставляется в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования) «Оригинал» и «Копия»: по 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF, на русском языке.

	1.7. 
	Безальтернативность поставляемой продукции
	1.7.1. Поставляемые оборудование и ПО не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными, кроме случаев обновления Производителями модельного ряда производимого оборудования при условии обладания новыми моделями техническими и функциональными характеристиками не ниже указанных Заказчиком в техническом задании, в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:
1) В соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/
2) Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
3) Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).
4) Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.7.2. В случае обновления Производителем модельного ряда поставляемого серийного оборудования необходимо изменения согласовать с Заказчиком.

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	2.1. 
	Номенклатура и объем предоставляемых услуг и поставляемой продукции 
	2.1.1. Перечень поставляемого оборудования представлен в Приложении № 2 к Техническому заданию - Спецификация поставляемого оборудования и ПО.
2.1.2. Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации.
2.1.3. Объём работ по Договору должен включать в себя:
1) Входной контроль документации, предоставленной Заказчиком, осуществляется Подрядчиком с целью выявления возможных недостатков. По результатам проверки составляется и передается Заказчику исчерпывающий перечень обнаруженных несоответствий, а впоследствии производится контроль за их устранением.
2) Обеспечение на период разгрузки, перемещения и монтажа наличия грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений для поставляемых оборудования, и материалов, включая выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ; обеспечение условий хранения Оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей;
3) Предмонтажная ревизия (включая выполнение работ входного контроля по согласованной с Заказчиком программе, с учетом необходимого привлечения грузоподъемного оборудования и средств технической оснастки, специального транспорта, инструмента и приспособлений) Оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком, а также расконсервация и повторная консервация в соответствии с инструкциями изготовителей Оборудования, в соответствии с требованиями НТД;
4) Составление актов о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16;
5) Обеспечение метрологической аттестации измерительных систем и каналов систем, первичной поверки, калибровки каналов измерения, включая проведение испытаний и утверждение типа Системы как средства измерений, должно соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем» раздел 6;
6) Проведение метрологической экспертизы технической документации должно соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем» раздел 7;
7) Устранение недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока.

	2.2. 
	Основные технические требования 
	2.2.1. Все оборудование должно быть новым и ранее не использованным.
2.2.2. Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с Техническим заданием, стандартами МЭК (IEC) и действующим редакциям следующих нормативно-технической документов и СТО:
1) Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
2) Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».
3) ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования».
4) ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования (с Изменением № 1)».
5) ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».
6) ГОСТ 30804.4.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)».
7) ГОСТ 30804.4.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)».
8) ГОСТ Р 51317.4.5-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний».
9) ГОСТ Р 51317.4.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний».
10) ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний».
11) ГОСТ Р 51317.4.17-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний».
12) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний».
13) ГОСТ 30804.4.11-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний».
14) ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний». 
15) Правила устройства электроустановок (действующее издание).
16) Техническая политика Группы РусГидро – https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/.
17) 2260-(1)-АТХ.ТТ2 «Технические требования на ПТК АСУТП ЭТО» (Предоставляется по письменному запросу Подрядчика).

	2.3. 
	Заводская маркировка
	2.3.1. Все поставляемое Оборудование, панели, приспособления должны иметь маркировку в видимом месте – на корпусе изделия (лицевая / боковая панель), на упаковке методом печати, штампов, тиснения, гравировки, крепления информационной таблички (шильдика):
1) Название прибора, марка, модель, серия, модификация, условное обозначение;
2) Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Проектной организацией Заказчика);
3) Основные тех. характеристики, параметры;
4) Версия ПО;
5) Серийный номер оборудования
6) Информация о производителе;
7) Товарный знак производителя;
8) Дата изготовления.
9) Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ (температура – в градусах Цельсия, давление – в кг/см2).

	2.4. 
	Требования к ремонтопригодности
	2.4.1. Конструктив оборудования должен обеспечить возможность замены отдельных деталей и сборочных единиц при производстве ремонтных работ - в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

	2.5. 
	Эргономические и эстетические требования
	2.5.1. Компоновка элементов должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования».
2.5.2. Для обеспечения обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности.
2.5.3. Внутри шкафов должны быть установлены дополнительные розетки питания ~ 230 В.
2.5.4. Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы отображения информации должны быть расположены на видных местах и легко доступны.
2.5.5. При размещении в приспособленном помещении исполнение шкафов должно обеспечивать требуемый класс защиты, поддержание микроклимата внутри шкафа.
2.5.6. Шкафы, аппаратура, установленная в шкафах, на панелях, пультах и по месту, сборки зажимов должны быть оснащены четкими надписями, указывающими их назначение.
2.5.7. Все шкафы должны быть выполнены в единой цветовой гамме. На передних дверях шкафов должны быть установлены световые индикаторы состояния АСУТП, терминалов и их цепей питания.
2.5.8. При составлении заданий на изготовление шкафов для внутришкафного монтажа цепей предусмотреть маркировку для жил с полной адресацией (номер клеммы, марка жилы, монтажный адрес с номером зажима). Маркировка должна быть выполнена промышленным термотрансферным способом на материале с механической защитой от истирания, воздействия ультрафиолета.
2.5.9. Способ ввода кабелей в шкафы - уплотняемые сальниковые вводы различного размера, предусматривающие все возможные варианты подключения внешних цепей.
2.5.10. Для заземления экранов кабелей внутри шкафов применять специальные зажимы с большой площадью контакта, обеспечивающие надёжный контакт с шиной заземления.

	2.6. 
	Требования к ПО
	2.6.1. Поставляемое ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с возможностью проверки реестрового номера через сайт - https://reestr.digital.gov.ru/.
2.6.2. Оборудование АСУТП ЭТО должно поставляться с необходимым системным ПО.
2.6.3. Алгоритмы прикладного ПО должно быть выполнены на языках ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.
2.6.4. Состав поставляемого ПО определяется на стадии разработки ТРП и согласовывается с заказчиком.

	3. 
	Требования к безопасности

	3.1. 
	Общие требования
	3.1.1. Оборудование, входящее в состав АСУТП ЭТО должно соответствовать федеральным нормам и правилам:
1) ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
2) ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением № 1).
3) ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования.
4) ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности.
5) ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения.
6) ГОСТ 12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
7) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
8) ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
9) ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний.
3.1.2. Соответствие правилам безопасности обеспечивается на стадии проектирования выбором материалов, имеющих соответствующие сертификаты безопасности и применением соответствующих технических решений.
3.1.3. При подготовке рабочего места, установке АСУТП, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ необходимо соблюдать требования:
1) РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации.
2) РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.
3.1.4. Степень защиты шкафов АСУТП в соответствии с ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» должна быть не ниже IP54.
3.1.5. Оборудование АСУТП должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

	3.2. 
	Требования к электробезопасности
	3.2.1. По условиям электробезопасности оборудование АСУТП должно относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В.
3.2.2. По ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» оборудование АСУТП должно относиться к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током.
3.2.3. Условия защиты от поражения электрическим током приведены в ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».
3.2.4. Оборудование АСУТП должно быть оборудовано сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем.
3.2.5. Все внешние элементы технических средств АСУТП, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала.

	3.3. 
	Требования к заземлению
	3.3.1. Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм.
3.3.2. Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом.
3.3.3. Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение:
1) В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц.
2) В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц.
3.3.4. Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм.

	3.4. 
	Требования к пожарной безопасности 
	3.4.1. Оборудование АСУТП не должно содержать горючих пожароопасных материалов и покрытий по ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования".
3.4.2. Вводы кабелей в шкафы АСУТП должны выполняться снизу (если иное не согласованно отдельно) через уплотняемые сальниковые кабельные вводы в днище шкафов, с дополнительной фиксацией кабелей ниже рядов зажимов. Присоединение шкафов к внешним цепям должно осуществляться на вертикальных рядах зажимов, корпуса которых должны:
1) Выполняться из изоляционного материала с улучшенной устойчивостью к поверхностным токам (CTI 600).
2) Иметь температурную устойчивость 120°С.
3) Улучшенную пожаростойкость.
4) Материал не должен содержать ядовитых компонентов.
3.4.3. Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с маркировкой "нг-LS" по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
3.4.4. Расчетная вероятность возникновения пожара от АСУТП, определенная в соответствии с ГОСТ 12.1.004 – 91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», должна составлять не более 6,1∙10-7.

	3.5. 
	Требования к средствам защиты от внешних воздействий
	3.5.1. Устройства ПТК, содержащие средства связи и вычислительной техники, входящие в состав АСУТП ЭТО, должны соответствовать требованиям:
1) РД 34.35.310.97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем.
2) ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.
3) ГОСТ 15150-69 Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
4) ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.
5) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
3.5.2. В части электромагнитной совместимости оборудование АСУТП ЭТО должно соответствовать следующим нормам:
1) ГОСТ Р 50839-2000 «Национальный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.»;
2) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
3) СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах. электросетевого хозяйства» и требованиям данного документа.
3.5.3. ТРП должно быть предусмотрено выполнение специальных мероприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость оборудования АСУТП ЭТО, предварительное обследование электромагнитной обстановки на объекте строительства, выполнение мероприятий и проверку электромагнитной обстановки к началу опытной эксплуатации.
3.5.4. Оборудование АСУТП ЭТО должно пройти испытания на устойчивость к воздействиям электромагнитных помех.
3.5.5. Оборудование АСУТП ЭТО должно соответствовать требованиям по сейсмостойкости и сейсмоустойчивости.
3.5.6. По уровню излучаемых индустриальных радиопомех ПТК должны соответствовать классу А по ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний».
3.5.7. Оборудование АСУТП ЭТО должно быть рассчитано на непрерывный режим эксплуатации и иметь исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам», а также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
3.5.8. Оборудование АСУТП ЭТО должно допускать эксплуатацию при температуре окружающей среды от 10 до 40 °С (предельные значения от 10 до 45 °С и хранение от минус 20 до плюс 60 °С. Изменение температуры в пределах ±10 °С/час).
3.5.9. По устойчивости к механическим воздействиям ПТК должны иметь группу М6 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам».
3.5.10. Оборудование АСУТП должно соответствовать группе М40 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам», выдерживая при этом синусоидальную вибрацию в диапазоне 0,5-100 Гц с максимальной амплитудой ускорений 0,7 g, а также пиковые ударные ускорения 3,0 g при длительности воздействия 2-20 мс.

	4. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	4.1. 
	Габариты шкафов
	4.1.1. Шкафы с оборудованием АСУТП ЭТО должны быть одной высоты и глубины, и кратной ширины, размером – 2200х800х600мм (высота, ширина, глубина).
4.1.2. Для серверных шкафов допускается использование шкафов размером – 2200х800х900(1000) мм.

	4.2. 
	Высота цоколя
	200 мм

	4.3. 
	Кабельная продукция
	Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с маркировкой «нг-LS» по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Место поставки оборудования АСУТП ЭТО
	Строительная площадка строительства партизанской ГРЭС, по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС

	5.2. 
	Условия доставки
	5.2.1. Стоимость оборудования должна включать в себя стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ до объекта Партизанская ГРЭС, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на территории объекта Партизанская ГРЭС.
5.2.2. Оборудование, поставляемое Подрядчиком должно быть поставлено в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
5.2.3. Подрядчик несет полную ответственность за качество упаковки.
5.2.4. Подрядчик выполняет разгрузку Оборудования собственными силами и техникой на Объекте Партизанская ГРЭС/складе Заказчика.

	5.3. 
	Требования к упаковке, транспортировке и хранению
	5.3.1. Способ упаковки компонентов должен отвечать требованиям международного стандарта по упаковке и должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
5.3.2. Упаковка должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Подрядчик несет ответственность за качество упаковки.
5.3.3. Тара и упаковка входят в цену транспортируемого оборудования.
5.3.4. Допускается перевозка оборудования в стандартных контейнерах или по воздуху с использованием минимального количества упаковочного материала. Подрядчик представляет инструкции по хранению оборудования на рабочей площадке, а также рекомендации по долговременному хранению. Компоненты, требующие хранения внутри помещения, имеют соответствующую маркировку. В инструкциях и паспортах на оборудование АСУТП ЭТО должны быть указаны все специальные меры защиты, которые требуются для обеспечения надлежащего хранения, включая обозначение тех компонентов, которые должны храниться внутри помещений или в отапливаемых помещениях.

	5.4. 
	Входной контроль при поставке
	5.4.1. Подрядчик обязан предварительно известить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Партизанской ГРЭС.
5.4.2. Проведение входного контроля оборудования АСУТП ЭТО проводится Подрядчиком совместно с Заказчиком в соответствии со сроками поставки, указанными в таблице 2.3. настоящих ТЗ. 
5.4.3. По факту приемки партий оборудования оформляется Накладная ТОРГ-12 (документ, оформляемый по унифицированной форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности).
5.4.4. Подрядчик обеспечивает повторную консервацию поставляемой продукции после проверки оборудования.
5.4.5. Входной контроль должен включать в себя проверку наличия:
1) Сертификатов в соответствии, если поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации и внесено в «Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации на текущий период.
2) Надлежаще заполненного документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к АСУТП.
3) Маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий.
5.4.6. Комплектности поставляемого оборудования АСУТП ЭТО.

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	6.1. 
	Объем гарантий
	Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование АСУТП ЭТО.

	6.2. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки).

	6.3. 
	Требования к комплектности оборудования, работ, услуг в объеме дополнительных шкафов ТСПД
	В комплект поставки должны входить:
6.3.1. Кабели связи модулей АСУТП ЭТО.
6.3.2. Оборудование ПТК и ЛВС.
6.3.3. Комплект программных средств АСУТП ЭТО на внешних носителях со средствами инсталляции.
6.3.4. Комплект конструкторской документации (на русском языке):
1) Инструкция по наладке.
2) Инструкция по эксплуатации и описание работы системы.
3) Альбом монтажных схем.
4) Альбом сборочных и габаритных чертежей.
5) Альбом принципиальных электрических схем.
6) Методика и программа проведения пусковых испытаний.
7) Эксплуатационная документация, в том числе инструкция по оперативному обслуживанию.
8) Паспорт (формуляр).
9) Лицензии на программные средства.
10) Сертификаты.

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к МТР

	7.1. 
	Заводские приемо-сдаточные испытания
	7.1.1. Заводские приемо-сдаточные испытания проводятся Подрядчиком в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Целью испытаний является подтверждение соответствия, скомплектованных АСУТП утвержденным ТРП.
7.1.2. Заводские приемо-сдаточные испытания производятся по программе, составленной Подрядчиком, согласованной и утвержденной Заказчиком.
7.1.3. По результатам приемо-сдаточных испытаний оформляется протокол испытаний и осуществляется приёмка ОТК Подрядчика.

	7.2. 
	Требования к патентной чистоте
	Подрядчик должен гарантировать патентную чистоту АСУТП ЭТО, т. е. при его разработке, ни в нем самом, не были незаконно использованы права других лиц, защищенные патентом.

	7.3. 
	Требования по стандартизации и унификации
	7.3.1. В ПТК АСУТП ЭТО должны использоваться методы стандартизации и унификации в соответствии с требованиями СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования.»
7.3.2. АСУТП ЭТО должны быть построены на унифицированных, серийно выпускаемых программно-аппаратных средствах производителя, с использованием минимального числа типов и модификаций оборудования. 
7.3.3. В АСУТП ЭТО должна быть предусмотрена избыточность (функциональная, аппаратная, программная) для обеспечения высокой живучести системы и надежности ее функционирования при возможных единичных отказах технических средств АСУТП, ошибках персонала, возникновении непредвиденных ситуаций. 
7.3.4. Мероприятия по стандартизации АСУТП должны обеспечить многократную применяемость и упорядоченность применяемых технических и организационных решений.
7.3.5. Мероприятия по унификации АСУТП должны быть направлены на обоснование и сокращение количества разнообразных технических и организационных решений.

	7.4. 
	Требования к качеству изготовления и поставки
	Подрядчик должен обеспечить:
7.4.1. Текущий контроль технологических процессов при изготовлении оборудования.
7.4.2. Контроль за сохранностью оборудования во время упаковки, погрузки/разгрузки и транспортировке.
7.4.3. Контроль правильности упаковки и маркировки оборудования, а также наличие необходимой сопроводительной документации.




Наименование продукции (позиции № 1.2., 1.3. Таблицы 2.1): 
[bookmark: _Toc190365079]Выполнение ШМР и ПНР оборудования АСУТП ЭТО в объеме дополнительных шкафов ТСПД
[bookmark: _Toc190430817][bookmark: _Toc194487694]Таблица 2.6. Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг

	1.1. 
	Общие требования к шефмонтажу
	Целью шефмонтажа является обеспечение соблюдения требований проектной и технической документации на АСУТП ЭТО при выполнении монтажа и хранении оборудования на объекте Партизанская ГРЭС в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала Подрядчика, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования относящихся к зоне ответственности Подрядчика.

	1.2. 
	Обязанности шефперсонала 
	1.2.1. Шефперсонал обязан:
1) Обеспечивать руководство работами по монтажу оборудования АСУТП ЭТО на объекте Партизанская ГРЭС.
2) Обеспечивать устранение выявленных дефектов оборудования и его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки в соответствии с утвержденными проектными решениями.
3) Разрабатывать мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и несет ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на оборудовании.
4) В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, должен вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для исполнения персоналом, осуществляющим монтаж оборудования и не противоречащие правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ.
1.2.2. Подрядчик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями рабочей документации.
1.2.3. Ответственность Подрядчика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств.
1.2.4. Подрядчик должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Партизанская ГРЭС.
1.2.5. Подрядчик должен обеспечить выполнение шефмонтажа русскоязычным шефперсоналом, либо дополнительно за свой счет обеспечить шефперсонал квалифицированными переводчиками.

	2. 
	Требования к организации работ/услуг

	2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ на объекте Партизанская ГРЭС должен осуществляется следующим образом:
2.1.1. До начала выполнения работ Подрядчик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами:
1) ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации.
2) Действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»,
3) Действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».
2.1.2. В дальнейшем допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 1 к Техническому заданию).

	2.2. 
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ
	2.2.1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
2.2.2. Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Подрядчик, выполняющего работы на объекте Партизанская ГРЭС должна иметь опознавательную символику.

	2.3. 
	Требования к выполнению ПНР
	2.3.1. Пусконаладочные работы АСУТП должны выполняются в соответствии с нормами РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУТП на тепловых электростанциях» по разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком следующим программам:
1) Автономной и комплексной наладки.
2) Испытаний (предварительных и приемочных).
3) Опытной эксплуатации.
2.3.2. Сдача-приемка наладочных работ и состав документации по результатам ПНР выполняются в соответствии с РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

	3. 
	Требования к персоналу подрядчика/исполнителя

	3.1. 
	[bookmark: _Toc190365080][bookmark: _Toc190426119]Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ.
	После заключения договора, до начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
3.1.1. Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда.
3.1.2. Сведенья (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.
3.1.3. Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности.

	4. 
	 Требования к безопасности работ/услуг и охране труда

	4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	4.1.1. Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям.
4.1.2. Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая:
1) СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
2) Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
3) Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
4) Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	5. 
	Требования к инструктажу персонала

	5.1. 
	Требования к объему инструктажа 
	После завершения ПНР Подрядчик должен обеспечить проведение инструктажа эксплуатационного персонала (оперативный персонал и персонал службы технологических систем управления) Партизанской ГРЭС в следующем объеме:
1) Устройство и использование оборудования АСУТП ЭТО.
2) Промышленные средства автоматизации, на базе которых создано оборудования АСУТП ЭТО.
3) Основные принципы построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров.
4) Структуру и основные характеристики программируемых контроллеров и их модулей.
5) Инструментальные средства и методы программирования контроллеров.
6) Состав, назначение и основные технические характеристики средств человеко-машинного интерфейса.
7) Программные средства построения систем автоматизации верхнего уровня.

	6. 
	Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора

	6.1. 
	Общие требования к приемке оборудования
	К приемке должны быть предъявлено оборудования АСУТП ЭТО, включающее:
1) КТС, смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами монтажа КТС и подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания.
2) Эксплуатационную документацию, скорректированные исполнительные схемы, функционально- логические схемы, протоколы наладки и калибровки компонентов и систем в составе оборудования АСУТП ЭТО.
3) ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающую его программную документацию.

	6.2. 
	Виды испытаний
	6.2.1. В ходе приемки оборудования АСУТП ЭТО предусматривается следующие виды испытаний:
1) Предварительные испытания:
1) Автономная наладка;
2) Комплексные испытания.
2) Опытная эксплуатация.
3) Приемочные испытания.
6.2.2. Все испытания, указанные в п.6.2.1. выполняются в соответствии с разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком программами и завершаются составлением протоколов испытаний.
6.2.3. Программы испытаний оборудования АСУТП ЭТО должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями.
6.2.4. Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания АСУТП ЭТО проводятся непосредственно на объекте Партизанская ГРЭС. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний.

	6.3. 
	Наладочные испытания
	6.3.1. Наладочные испытания оборудования АСУТП ЭТО проводятся на объекте Партизанская ГРЭС одновременно с вводом в действие основного оборудования.
6.3.2. Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления.
6.3.3. Наладочные испытания оборудования АСУТП ЭТО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой наладочных испытаний» и оформлением протокола испытаний.
6.3.4. По результатам наладочных испытаний оформляются следующие документы:
1) Акт об окончании наладочных испытаний.
2) Протоколы проведения наладочных испытаний.
3) Свидетельство о метрологической аттестации измерительных каналов оборудования АСУТП ЭТО.
6.3.5. Аттестация методик измерений должна быть выполнена аккредитованными метрологическими службами[footnoteRef:1], в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. «Методики (методы) измерений с передачей сведений о методике в Федеральный информационный фонд.» [1:  Аккредитация в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» проводится Федеральной службой по аккредитации] 


	6.4. 
	Предварительные испытания
	6.4.1. Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС и решения вопроса о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию.
6.4.2. Предварительные испытания оборудования АСУТП ЭТО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой предварительных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний.
6.4.3. Испытания организуются Заказчиком и проводятся совместно Подрядчиком на действующем оборудовании.
6.4.4. По результатам предварительных испытаний составляется заключение о возможности приемки оборудования АСУТП ЭТО в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок со сроками их выполнения.
6.4.5. Все необходимые доработки АСУТП ЭТО, выявленные в ходе предварительных испытаний должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств в указанные в перечне сроки.

	6.5. 
	Опытная эксплуатация
	6.5.1. Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования оборудования АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС на действующем оборудовании.
6.5.2. Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев.
6.5.3. По результатам опытной эксплуатации составляется Акт о завершении работ по проверке оборудования АСУТП ЭТО в режиме опытной эксплуатации.
6.5.4. Все недостатки оборудования АСУТП ЭТО, выявленные в ходе опытной эксплуатации должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств.

	6.6. 
	Приемочные испытания
	6.6.1. Приемочные испытания АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания.
6.6.2. Приёмка оборудования АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию.
6.6.3. Приемочные испытания оборудования АСУТП ЭТО проводятся в соответствии с согласованной Заказчиком «Программой приемочных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний.
6.6.4. Все недостатки оборудования АСУТП ЭТО, выявленные в ходе приемочных испытаний должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств.

	6.7. 
	Устранение замечаний и недостатков
	6.7.1. В случае выявления недостатков оборудование АСУТП ЭТО, связанных с решениями ТРП, качеством монтажа оборудования, ШМР или ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах).
6.7.2. В обязанности Подрядчика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме.

	7. 
	Требования к оформлению документации

	7.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	7.1.1. Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
1) Комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации.
2) Сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя).
3) Исполнительную документацию.
4) Протоколы испытаний.
5) Акты скрытых работ.
6) Отчет о выполненных работах.
7.1.2. Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое ПО выполняется на русском языке. 
7.1.3. Вся документация должна передаваться Заказчику на русском языке:
1) В бумажном виде – в количестве 3 экземпляров.
2) В электронном виде с подписями Исполнителей в не редактируемом формате *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 3 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD.
3) В электронном виде в редактируемых форматах *.vsd (Visio), *.doc (Word), *.xls (Excel), *.dwg, *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 3 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD.

	8. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика /исполнителя документации

	8.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД:
8.1.1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
8.1.2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8.1.3. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
8.1.4. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
8.1.5. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
8.1.6. СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования.
8.1.7. ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
8.1.8. ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
8.1.9. ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации.
8.1.10. Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
8.1.11. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
8.1.12. Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
8.1.13. Стандартная форма Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка утвержденная решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка»  от 26.03.2025 № 9/2025, Приложение 1 «Регламент допуска к торговой системе оптового рынка» – https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r1_01052025_26032025.pdf).

	9. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию

	9.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
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3. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc190430819][bookmark: _Toc194487696][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора
3.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
3.2. В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения №№ 3, 4 к Техническому заданию).
3.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
3.4. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

4. [bookmark: _Toc130201883][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc194486286][bookmark: _Toc194487697]Приложения
	№№
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	1. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО «РУСГИДРО» С МЕТОДИКОЙ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «РУСГИДРО»

	2. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. СПЕЦИФИКАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

	3. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ;

	4. 
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕМОНТОВ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ.
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Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"»

ГЛОССАРИЙ

		№ пп

		Термин

		Определение



		1. 

		Методика

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 



		2. 

		Руководитель Филиала 

		директор / технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо



		3. 

		Локальный нормативный документ (акт) 

		внутренний нормативный документ (акт) установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением, установленных в Обществе/филиале процедур



		4. 

		Подрядная организация

		подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации



		СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



		№ пп

		Сокращение

		Расшифровка



		1. 

		ЛНД (А)

		локальные нормативные документы (акты) 



		2. 

		ПС

		подъемные сооружения



		3. 

		СОТиПК

		Служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		4. 

		ППР

		проект производства работ



		5. 

		ППРпс

		ППР с применением ПС



		6. 

		ТКпс

		технологическая карта выполнения работ с применением ПС



		7. 

		ППРв

		план производства работ на высоте



		8. 

		ЭКФ

		экзаменационная комиссия Филиала



		9. 

		Процесс

		допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		10. 

		Филиал

		филиал Общества








Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

1.1. Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

1.2. Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и ЛНД (А) Общества.

1.3. Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи процесса

2.1. Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

2.2. Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

2.3. Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

2.3.1. Формирование информации о персонале Подрядной организации для оформления наряда-допуска;

2.3.2. Проведение инструктажей персоналу Подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ;

2.3.3. Оценка знаний работников Подрядной организации, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

2.3.4. Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу Подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

2.3.5. Оформление Акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.6. Выдача наряда-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.7. Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом Подрядной организации;

2.3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

2.3.10. Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Ответственным за организацию Процесса является Департамент производственной безопасности и охраны труда Общества.

2.5. Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель Филиала.




Глава 3. Состав процесса «Допуск подрядных организаций на объекты общества»

		№ пп

		Процессы



		3.1. 

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.2. 

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ





Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль процесса

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

4.2. Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

		№ пп

		Приложение



		5.1. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты 



		5.2. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»



		5.3. 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества







Приложение № 4 к Техническим требования



0

Приложение № 1
к Регламенту

Допуск персонала подрядчиков

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.1.

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.1.1

		Имеется договор с подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества

		Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска
• если Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества, то => п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.4

		•Руководитель подрядной организации

		•Проект письма, установленной формы подготовлен

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Руководитель Филиала

•СОТиПК
•ЭКФ

		•до начала производства работ

		-



		3.1.2

		Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества

		Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ
• если Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ

		•ЭКФ

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Оценочный лист (оформлен)

		•Руководитель подрядной организации

•Работники подрядной организации

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Оценка знаний работников оформляется оценочным листом по форме Приложения 4 к Методике



		3.1.3

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества 
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений
• если Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений

		•СОТиПК

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом •Оценочный лист (оформлен)

		•ЛНД (А)  Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Письмо оформляется по форме Приложения 3 к  Методике



		3.1.4

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ
• если Инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		•Руководитель подрядной организации

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Письмо, установленной формы получено Филиалом

•Оценочный лист (оформлен)

		•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		-



		3.1.5

		Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		Оформление акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества
• если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6

		•Руководители структурных подразделений Филиала

•Уполномоченный работник Подрядной организации

•Оперативная служба

		• ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

		•5 рабочих дней

		Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний.



		3.1.6

		Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен

		Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядчик

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.7

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8

		•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.8

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. 
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Член бригады

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба •СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация •Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В период производства работ

		Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям 



		3.1.9

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.1.10

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части наряд-допусков
• если Документы по закрытию работ в части наряд-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-










Приложение № 2
к Регламенту

Допуск для выполнения водолазных работ

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.2.

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ



		3.2.1.

		В результате процедуры "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" => Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации

		Выдача Наряда-задания для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

		•ОРД Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

•Подрядная организация

		•В день начала производства работ

		В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское 
обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для о



		3.2.2.

		Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.3

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация  

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

•Допускающий

•Оперативная служба

		•В день начала производства работ

		Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания производства подводно – технических водолазных работ. 



		3.2.3.

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => 

		•Допускающий

•Оперативная служба

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Подрядная организация

•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

		•В день начала производства работ

		Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции (далее - НСС) разрешение на допуск, отметив разрешение НСС в соответствующей строке наряда-допуска. 



		3.2.4.

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.2.6
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Руководитель водолазных работ

•Подрядная организация

•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

•Допускающий

•Руководитель водолазных работ

•Производитель работ

		•В период производства работ

		-



		3.2.5.

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.2.4

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.2.6.

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
• если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-













0

Приложение № 3
к Регламенту

Методика
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ
на объектах Общества

ГЛОССАРИЙ

		Термин

		

		Определение



		Общество

		· 

		публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
(ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения



		Система управления охраной труда

		· 

		комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей



		Объект Общества

		· 

		имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала



		Руководитель объекта Общества

		· 

		директор  /  технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо



		Технический куратор

		· 

		структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора



		Подрядная организация 

		· 

		подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)



		Командированный персонал

		· 

		работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке



		Методика

		· 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества



		Строительно-монтажная организация

		· 

		Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.








		Сокращения

		

		Полное название термина



		ЛНД (А)

		· 

		локальные нормативные документы (акты)



		СОТ

		· 

		служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		ППР

		· 

		проект производства работ



		ТК

		· 

		технологическая карта



		НПА

		· 

		нормативные правовые акты Российской Федерации



		НТД

		· 

		нормативно-технические документы Российской Федерации



		СМО

		· 

		строительно-монтажная организация



		СУОТ

		· 

		система управления охраной труда



		КЛ

		· 

		кабельная линия



		КВЛ

		· 

		кабельно-воздушная линия



		ВЛ

		· 

		воздушная линия



		РУ

		· 

		распределительное устройство



		НСС

		· 

		начальник смены станции



		ПС

		· 

		подъемное сооружение
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РАЗДЕЛ I [bookmark: __RefHeading___Toc126656378]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 [bookmark: __RefHeading___Toc126656379][bookmark: P1747]ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества[footnoteRef:2]. [2:  Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.] 


1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

· оформление ППР / технологической карты;

· оформление Акта-допуска;

· выдача наряда-допуска (распоряжения);

· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

2.3.  Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

· В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений 
(с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.3. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК»,
АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется[footnoteRef:3]. [3:  Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.] 


Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ.

3.1.4. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.5. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего[footnoteRef:4]; [4:  При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.] 


· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.6. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

· подписи Акта допуска;

· выдачи наряда – допуска;

· руководителя работ;

· производителя работ (наблюдающего);

· исполнителя работ;

· члена бригады.

3.1.7. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников[footnoteRef:5]. [5:  Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».] 


3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС[footnoteRef:6] и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества 
(АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро. [6:  Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.] 


3.2.2.  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах[footnoteRef:7]. [7:  - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».] 


3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала / объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Филиала / объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1 Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2 Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала / объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

3.5.3 Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала / объекту Общества.

3.5.4 Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5 Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7 Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8 Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9 Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10 При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

· обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

· принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

· обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

· обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

· обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.

3.6. Выдача наряда – допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам[footnoteRef:8] и распоряжениям. [8:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.2. Работы с повышенной опасностью[footnoteRef:9] должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:10] на производство работ с повышенной опасностью. [9:  - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.]  [10:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:11], оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала. [11:  - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.] 


3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску[footnoteRef:12], который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание[footnoteRef:13] на производство водолазных работ. [12:  - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.]  [13:  - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.] 


3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала / объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск[footnoteRef:14]. [14:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н] 


3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте[footnoteRef:15] либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.  [15:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.] 


3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду – допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике. 

3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала / объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала / объекта Общества.

3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала / объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску[footnoteRef:16]. [16:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.

3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.4. В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала / объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.5. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядной организации;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

· производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала / объекта Общества:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала / объекта Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала / объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.

3.9.2 Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СОТ Филиала / объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СОТ Филиала / объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества[footnoteRef:17]. [17:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества[footnoteRef:18]. [18:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования при организации производства водолазных работ

4.1.1 Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.

4.1.2 До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:

· выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;

· руководителя водолазных работ;

· руководителя водолазных спусков;

· исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).

4.1.3 В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.

4.1.4 При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.

4.1.5 Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.

4.2 Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2.1 Выдача, учёт и хранение наряд–допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2 В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3 Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала. 

4.2.4 Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5 Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно – технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6 Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7 Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно – технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8 По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2.9 Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.

4.3 Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.

4.3.1 При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.

4.3.2 Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3 Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

4.3.4 Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

4.3.5 Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.6 Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.7 Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4 Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.

При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ





При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал / объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом / Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала / объекта Общества в состав комиссий по расследованию.
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Приложение 1 к Методике

Перечень[footnoteRef:19]
основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций [19:  Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности 
за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).] 


1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.

21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.
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Приложение 2 к Методике

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

		Организация, штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации

Исх. №

		

		Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»

Фамилия И.О.  







В соответствии с разделом (главой) … Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

		№ п/п

		Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество

		Должность, 

профессия 

		Разряд

		Группа по электробезопасности

		Шифр области аттестации (для специалистов)

		Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)

		Отметка о проведении первичного инструктажа



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		Выдающий наряд-допуск, распоряжение



		1.1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ответственный руководитель работ в электроустановках[footnoteRef:20] [20:  - при допуске персонала СМО – руководитель работ.] 




		2.1.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Производитель работ



		3.1.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Член бригады



		4.1.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Для организации работ с ПС:



		5.1.

		Ответственный за безопасное производство работ с ПС

		

		

		

		

		

		



		5.2.

		Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

		

		

		

		

		

		



		5.3.

		Стропальщики 

		

		

		

		

		

		



		5.4.

		Рабочие люлек

		

		

		

		

		

		



		6.

		Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства



		7.

		Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте



		8.

		и т.д.

		

		

		

		

		

		





Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

		№ п/п

		Тип ТС

		марка

		Гос. номер



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.

Руководитель организации							И.О. Фамилия
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Приложение 3 к Методике

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

АКТ – ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

		г. ______________________

		«___» ___________ 202__ г.





Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» 

		Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….»



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)



		представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)





составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

		В горизонтали

		Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)



		В вертикали

		Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  





для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

		Начало «__»_________20___ г.

		Окончание «__»_________20___ г.





Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

		Наименование фактора

		Местонахождение фактора, собственник источника фактора



		работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением

		



		совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)

		



		работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более

		



		работа на скользкой поверхности

		



		работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов

		указать машины, механизмы



		повышенный уровень шума и вибрации

		



		повышенная температура воздуха рабочей зоны

		



		пониженная температура воздуха рабочей зоны

		



		воздействие химических веществ

		указать вещества



		работа в подземных сооружениях

		



		работа в закрытых помещениях / ёмкостях

		



		работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны

		



		Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён

		





Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:

1. (например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		исполнитель



		1. 

		Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).

		До начала работ

		Филиал



		2. 

		Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.

		До начала работ 

		Подрядная организация 



		3. 

		При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

		До начала работ 

		Подрядная организация



		4. 

		В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.

		До начала работ

		Филиал



		5. 

		Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.

		До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.

В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		7. 

		Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.

		До начала работ

		Подрядная организация



		8. 

		При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		9. 

		Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.

		

		Подрядная организация



		10. 

		Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте

		До начала работ

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		11. 

		Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.

		До начала работ

		Подрядная организация



		12. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		13. 

		 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.

		До начала работ

		Подрядная организация



		14. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

		До начала работ

		Подрядная организация



		15. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		16. 

		Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.

		До начала работ

		Подрядная организация



		17. 

		Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.

		До начала работ

		Подрядная организация



		18. 

		Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        

		До начала работ

		Подрядная организация



		19. 

		Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст

		До начала работ

		Подрядная организация



		20. 

		Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.

		До начала работ

		Подрядная организация



		

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		





Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

	Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)










Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ

		Во время работы

		Подрядная организация



		2. 

		Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря

		Во время работы

		Подрядная организация



		3. 

		Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания

		Во время работы

		Подрядная организация



		4. 

		Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой

		Во время работы

		Подрядная организация



		5. 

		Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.

		Во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего

		Во время работы

		Филиал, служба, Подрядная организация



		7. 

		Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

		Во время работы

		Подрядная организация



		8. 

		Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика

		Во время работы

		Подрядная организация



		9. 

		Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		10. 

		Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		11. 

		Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		12. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		












		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой 
в Акте-допуске

		По окончании работ

		Персонал подрядчика, Филиала



		2. 

		Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

		

		



		3. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

		

		





Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено:

		



		(Фамилия, И.О.)







		Представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «__________________________»



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Представитель Подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







		Согласовано:



		Начальник ОС

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Начальник СОТ

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)





Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.
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Приложение 4 к Методике

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

		1. 

		Место работы:

		



		2. 

		Дата и время проведения работ:

		



		3. 

		Номер наряда:

		



		4. 

		Лицо, выдающее наряд

		



		5. 

		Ответственный руководитель работ:

		



		6. 

		Допускающий:

		



		7. 

		Производитель работ:

		



		8. 

		Члены бригады:

		



		9. 

		Наличие удостоверений:

		



		10. 

		Замечания по оформлению наряда-допуска:

		



		11. 

		Замечания по подготовке рабочего места:

		



		12. 

		Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:

		



		13. 

		Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:

		



		14. 

		Прочие замечания:

		



		15. 

		Принятые меры:

		







		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)
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Приложение 5 к Методике

Организация						УТВЕРЖДАЮ

Предприятие					

Цех							__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"	" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)												

(должность руководителя работ,

														

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ											

(указывается характер и содержание работы)

														

3. Место проведения работ										

(отделение, участок, установка,

														

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Профессия

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)



		

		

		

		подпись

		дата

		



		

		

		

		

		

		





5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

															

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

														

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

														

7. Наряд-допуск выдан 											

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего

														

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен 											

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано													

со службами объекта,		 (название службы, должность и Ф.И.О.

на котором будут												

производиться огневые		ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ												

 (подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована

														

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

		Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе

		Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места



		дата, время

		подпись руководителя работ

		подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 

		дата, время

		подпись руководителя работ



		

		

		

		

		





10. Продление наряда-допуска согласовано

														

(название службы, должность ответственного,

														

Ф.И.О., подпись, дата)

11.  Изменение состава бригады исполнителей

		Введен в состав бригады

		Выведен из состава бригады

		Руководитель работ (подпись)



		Ф.И.О.

		с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

		квалификация, разряд,

		выполняемая функция

		дата, время

		Ф.И.О.

		дата, время

		выполняемая функция

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

														

 (руководитель работ, подпись, дата, время)

														

 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
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												Спецификация Оборудования

		№ Партии Оборудования 		№ поз.		Наименование Партии Оборудования 		Артикул, тип, марка		Завод изготовитель		Страна происхождения Оборудования		Страна регистрации производителя Оборудования		Код ОКПД 2 (с наименованием)		Единица измерения		Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)		Количество		Цена за единицу, руб. без НДС		Цена, руб. без НДС		НДС
(22%) руб.		Стоимость, руб., с НДС		Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования)





		1		АСУТП электротехническое оборудование

				1		Шкаф ТСПД №1 (ТСПД BH1) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 5 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 5 шт.; Кросс оптический КРС-24-LC  - 1 шт.; RedBox Корунд-3С - 1 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Диодный модуль КАН-МД40  - 1 шт.; ИБП   - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				2		Шкаф ТСПД №3 (ТСПД BH3 ) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 2 шт.; Патч-панель  24xRJ-45 cat. 5e - 2 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Диодный модуль КАН-МД40  - 1 шт.;  ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC  - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				3		 Шкаф ТСПД №4 (BH4) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 4 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 4 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Диодный модуль КАН-МД40  - 1 шт.; Источник бесперебойного питания ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Аккумулятор АКБ-Д7.2-24 - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				4		Шкаф ТСПД №5 (ТСПД BH5 ) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 2 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 2 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Диодный модуль КАН-МД40  - 1 шт.;  ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC  - 2 шт.; Конструктив Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				5		Шкаф ТСПД №6 (ТСПД BH6 ) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 2 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 2 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Диодный модуль КАН-МД40  - 1 шт.;  ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				6		Шкаф ТСПД №7 (ТСПД BH7 ) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 2 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 2 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Диодный модуль КАН-МД40  - 1 шт.;  ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				7		Шкаф ТСПД №8 (ТСПД BH8 ) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 2 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 2 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Диодный модуль КАН-МД40  - 1 шт.;  ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				8		Шкаф ТСПД №9 (ТСПД BH9) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 4 шт.; Патч-панель  24xRJ-45 cat. 5e - 4 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Диодный модуль КАН-МД40  - 1 шт.;  ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				9		Шкаф ТСПД №10 (ТСПД BH10 ) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 3 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 2 шт.; RedBox Корунд-3С - 1 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.;  ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC  - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.; 		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				10		  Шкаф ТСПД №11 (ТСПД BG 1) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 4 шт.; Патч-панель  24xRJ-45 cat. 5e - 4 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.; 		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				11		  Шкаф ТСПД № 12 (ТСПД BG2) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 4 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 4 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				12		  Шкаф ТСПД №13 (ТСПД BG 3) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 3 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 3 шт.; Кросс оптический КРС-24-LC - 1 шт.; RedBox Корунд-3С - 1 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC  - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				13		  Шкаф ТСПД №14 (ТСПД BG4) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 3 шт.; Патч-панель  24xRJ-45 cat. 5e - 3 шт.; Кросс оптический КРС-24-LC  - 1 шт.; RedBox Корунд-3С - 1 шт.; Преобразователь дискретных сигналов  ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E4x2 - 1 шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC  - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

				14		 Шкаф ТСПД №15 (ТСПД ДЭС) в составе: Коммутатор  YN-SI2700AE-8G2S-16GE RMG - 3 шт.; Патч-панель 24xRJ-45 cat. 5e - 2 шт.; Дополнительное оборудование  -  шт.; Блок питания КАН-Д120Ц24  - 2 шт.;  ИБП-Д240-24 - 1 шт.; Батарея АКБ-Д7.2-24  - 1 шт.; Кросс оптический КРС-8-LC - 2 шт.; Конструктив 
Шкаф напольный одностороннего обслуживания (ВхШхГ) 2000х600х600 + цоколь 200 мм  - 1 шт.		-				Россия		Россия		-		Шт		-		1										-

		Итого стоимость Партии Оборудования (с учетом доставки), руб. с НДС:																								0.00		0.00		0.00

		Итого стоимость всего Оборудования (с учетом доставки), руб. с НДС:																								0.00		0.00		0.00
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ТРЕБОВАНИЯ К  СМЕТАМ ПИР


ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТАМ ПИР
Приложение № 7

к Техническому заданию к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________





Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных работ



1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных работ.

2. Затраты на подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

3. Сметы на проектные работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 

4. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний. 

5. При определении стоимости проектных работ в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

6. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

8. Пересчет сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

9. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

10. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

11. При определении стоимости проектных работ, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

12. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

13. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

14. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, МНЗ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

15. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

16. Сметы на проектные работы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

17. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях:

1.1. при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

1.2. при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

1.3. в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 

18. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).    

19. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

20. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.
























Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ



		

Образец сметы

на основные и дополнительные работы,

а также сопутствующие работы (форма 2п)



СМЕТА №

на проектные работы



______________________________________________________________________

(наименование объекта)



Заказчик ____________________________________________________________________________

(наименование организации)



Проектная организация ___________________________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.



		N пп

		Наименование объекта

		Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ)

		Расчет стоимости

		Сметная стоимость, руб.



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Итого без учета НДС

		

		







Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]



Начальник ___________________ отдела ___________________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ______________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]














Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы № 3п

 при составлении смет на проектные работы



1. При составлении калькуляции затрат (форма № 3п), разработанной организацией, выполняющей проектные работы, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Калькуляцией затрат (форма № 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.

3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики № 707 с учетом следующего:

3.1. Стоимость проектных работ () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:



где:

  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

 - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

 - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:





где:

 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 72. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:1]; [1:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа».] 


 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:





где:

 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.

3.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.



4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.




Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П



Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)



СМЕТА №

на проектные работы



___________________________________________________

(наименование объекта)



Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)



Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.





Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		N п/п

		Наименование должностей исполнителей

		Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)

		Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)

		Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)

		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi

		Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,

∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		Итого

		*

		

		

		*

		







Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются






Расчет стоимости работ в соответствии

с калькуляцией затрат 



		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.

		Кол-во рабочих дней в месяце, дни

		Среднедневная зарплата исполнителей, руб.

(гр 1 / гр 2)

		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %

		Рентабель-ность, %

		Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4

		Продолжи-тельность разработки (дни)

		Численность исполнителей (чел.)

		Коэффициент квалификации (участия)

Ккв-уч

		Стоимость работ, руб.

С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]



Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]


















































Образец сметного расчета

на командировочные расходы (форма 4п)



		N п/п

		Пункт назначения

		Количество специалистов

		Проезд к месту командировки (туда и обратно)

		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",

1 чел/сутки.

		Суточные

1 сутки/руб.

		Продолжи-тельность командировки, сутки

		Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки

		Итого затрат, рубли



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по сметному расчету

		

		

		

		

		

		







Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]



Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________
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[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и

 составлению сметной документации на

выполнение проектных работ

		[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252]

                                                                                      к Договору

                                                                                                      от___ ______202___

                                                                                          № _________





СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДЕНО:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



				СВОДНАЯ СМЕТА №

на проектные работы

		

		



		

		

		

		



		

		(наименование стройки)

		

		



		

		Заказчик

		

		



		

		

		(наименование организации)

		



		

		Изыскательская организация

		

		



		

		

		



		

		(наименование организации)

		



		

		Проектная организация

		

		



		

		

		



		

		(наименование организации)

		



		

		Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.

		

		

		



		N№ п/п

		Наименование смет на проектные работы

		Обоснование

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		инженерных изысканий

		проектных работ



		1

		2

		3

		4

		5



		I

		Проектная документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		II

		Рабочая документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		

		Итого по видам работ

		

		<X>

		<X>



		

		ВСЕГО

		

		<X>



		Руководитель

проектной организации

		

______________________________________________



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		________________________________________



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник отдела

		

		

		____________________________________



		

		

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]







		











Приложение № 4

к Требованиям к оформлению

и составлению смет

и расчетов на проектные

работы



Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___



		СОГЛАСОВАНО:

_________________(Подрядчик)

_________________Ф.И.О.



		УТВЕРЖДАЮ:

_________________(Заказчик)

_________________Ф.И.О







СВОДНАЯ СМЕТА № 
на проектные работы



Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 

проектных работ ___________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

		№ п.п.

		Перечень (наименование) выполняемых работ

		Ссылка на № смет и расчетов

		Стоимость работ





		1

		2

		3

		4



		Сметы основного договора



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		

		Итого по сметам основного договора

		

		



		Исключено ДС №1



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 1

		

		



		Включено ДС №1



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		



		

		

		

		



		

		ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС:

		

		



		

		Справочно:

		

		



		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		



		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС

		

		



		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		







Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)



Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/



Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи










Приложение № 5

к Требованиям к оформлению и 

составлению сметной документации на выполнение проектных работ



[bookmark: _Hlk136866684]
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Приложение Метод анализа ТКП.XLSX

общий расчет


																																													Приложение №3


																																													к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов 


			                                                ПРИМЕР





			Метод анализа ТКП 





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица изменения			Требуемое количество			Цена за ед. в смете, руб. без НДС			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 			% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 


ФВВ: Автор:
в данном столбце, автоматически выделяется красной заливкой превышение свыше 0			Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)


ФВВ: Автор:
добавила, для исключения замечаний, выдаваемых от группы мониторинга			КОММЕНТАРИЙ						% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)


ФВВ: Автор:
автоматически выделяются:
*красной заливкой превышение свыше 20% от среднеарифметической 
*оранжевой заливкой - превышение менее 20%





																		Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС																		Источник информации-1			Источник информации-2			Источник информации-3


			1			2			3			4						5			6			7			8			9			10			11			12			12			15			16			17			18


			1			ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ			маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			2			Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"			маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			3			Шкаф автоматизации			шт.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			4			Кабель силовой …..			м.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			ИТОГО																																										ERROR:#DIV/0!						0.00 ₽














						* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).





						* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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Требования к  сметам по РИМ


Требования к сметам по РИМ
Приложение № 8 к Техническим требования



Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.2.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 (с изм.1-13).

6. [bookmark: _Hlk80987880]Определение сметной стоимости работ при реконструкции и техническом перевооружении выполняется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

7. Применение индексов пересчета в текущие цены ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

8. В сметной документации используются:

· индексы фактической инфляции (опубликованные на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности)

· индексы прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год) установленного в целом за год:

 

где

И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:

		(1)

где

И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле:

Цд=С * Иинфл				(2)

где

Цд – стоимость договора (этапа);

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 

И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi

где

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году:

Пример расчета единого индекса-дефлятора к договору

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

Если для определения стоимости используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования стоимости, то пересчет стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения стоимости.

В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения стоимости, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения стоимости осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).

9. [bookmark: _Ref206757433]При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





10. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации. При отсутствии информации о сметных ценах в ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований).

11. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 

12. Транспортные затраты определяются следующими методами:

12.1. по доставке материальных ресурсов:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований);

· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

12.2. по доставке оборудования:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований);

· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

13. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

14. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

· 0,75%- для металлоконструкций;

· 1,2% - для оборудования.

15. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП (см. Приложение, указанное в п. 9 Требований) и включаются в Главу 9 ССРСС.

16. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

17. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

18. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

19. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

20. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

21. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

22. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

22.1. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 500 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

23. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

24. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

· при ресурсно-индексном методе, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц.

· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

25. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

26. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт 33 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».] 


26.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

26.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

26.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

26.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:2]. [2:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 


· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

26.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:

· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

26.2.4. По предоставляемой воде:

· Из норм и расценок исключать стоимость воды.

27. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

28. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

29. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

[image: ]




Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
к договорам на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).
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Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к договору от_______________№_____



		[bookmark: P3258][bookmark: P2506][bookmark: P2522][bookmark: P2523][bookmark: P2524][bookmark: P2525][bookmark: P2526][bookmark: P2527][bookmark: P2528][bookmark: P2529][bookmark: P2530][bookmark: P2531][bookmark: P2546][bookmark: P2566][bookmark: P2616][bookmark: P2736][bookmark: P2746][bookmark: P2945]СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.



		Заказчик:

		

		

		

		



		

		(наименование организации)

		

		

		



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.

		

		

		









		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)



		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.2

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____



		Заказчик:

		



		

		(наименование организации)



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)







		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Сметы основного договора



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		Итого по сметам основного договора

		

		

		

		

		



		Включить дополнительным соглашением № 1



		4. 

		

		

		

		

		

		

		



		5. 

		

		

		

		

		

		

		



		6. 

		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		

		

		

		



		Исключить дополнительным соглашением № 2



		7. 

		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 2

		

		

		

		

		



		8. 

		

		Итого по главе №: __________

		

		

		

		

		



		9. 

		

		Итого по главам №№: 

		

		

		

		

		



		10. 

		

		Всего по ССР

		

		

		

		

		



		11. 

		

		Справочно.

		

		

		

		

		



		12. 

		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		

		

		

		



		13. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 

		

		

		

		

		



		14. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.3

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

		№ п/п

		Данные сметного расчета (сметы)

		Сметная стоимость, тыс. руб.

		Разница в сметной стоимости, руб.

		Обоснование изменений сметной стоимости



		

		шифр

		наименование

		№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР

		подлежащая включению

		подлежащая исключению

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		










Приложение № 1.4

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

		№№ пп

		Данные сметного расчета (сметы)

		Наименование работ и затрат

		Ед. изм.

		Объем работ в сметной документации

		Изменение объемов работ

		Обоснование изменений

		Примечание



		

		шифр

		Наименование

		№ позиции в сметном расчете

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		увеличение

		снижение

		

		



		

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Приложение № 1.5

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

ФОРМА

ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (СМЕТЫ)

ДЛЯ РЕСУРСНО-ИНДЕКСНОГО МЕТОДА



		Наименование программного продукта

		



		Наименование редакции сметных нормативов

		



		Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

		



		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр <1>

		



		Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452

		



		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

		



		Наименование субъекта Российской Федерации

		



		Наименование зоны субъекта Российской Федерации

		



		



		(наименование стройки)



		



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ____



		



		(наименование работ и затрат)







		Составлен

		ресурсно-индексным

		методом



		Основание

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)









		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Сметная стоимость

		

		тыс. руб.

		

		Средства на оплату труда рабочих

		

		тыс. руб.



		в том числе:

		

		

		

		Средства на оплату труда машинистов

		

		тыс. руб.



		строительных работ

		

		тыс. руб.

		

		Нормативные затраты труда рабочих

		

		чел.-ч.



		монтажных работ

		

		тыс. руб.

		

		Нормативные затраты труда машинистов

		

		чел.-ч.



		оборудования

		

		тыс. руб.

		

		

		

		



		прочих затрат

		

		тыс. руб.

		

		

		

		







		N п/п

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		Раздел X. <Наименование раздела>



		<пункт>

		ГЭСН <шифр сметной нормы>

		<Наименование сметной нормы>

		<единица измерения расценки>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		



		

		<Обоснование коэффициентов>

		<Наименование и численные значения коэффициентов>

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		<Обоснование коэффициентов>

		<Наименование и численные значения коэффициентов>

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<код>

		Средний разряд работы <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Рабочий <разряд> разряда

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Ведущий инженер

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Инженер <категория> категории

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Главный технолог

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		Технолог <категория> категории

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<код машины или механизма>

		<Наименование машины или механизма>

		маш.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код машины или механизма>

		<Наименование машины или механизма>

		маш.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		

		

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		<код учтенного ресурса>

		<Наименование учтенного ресурса>

		<единица измерения>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код учтенного ресурса>

		<Наименование учтенного ресурса>

		<единица измерения>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код группы неучтенного ресурса>

		<Наименование группы неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		



		

		<код группы неучтенного ресурса>

		<Наименование группы неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<подпункт>

		<обоснование>

		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

		%

		<X>

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		<подпункт>

		<код неучтенного ресурса>

		<Наименование неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		

		<X>



		<подпункт>

		<код неучтенного ресурса>

		<Наименование неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		<подпункт>

		<код неучтенного ресурса обоснование перевозки>

		Затраты на перевозку на расстояние в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с пунктом 63 Методики)

		<единица измерения >

		

		

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		<подпункт>

		<код неучтенного ресурса обоснование перевозки>

		Исключение затрат на перевозку на расстояние, учтенное сметными ценами (дополнительные затраты на перевозку в соответствии с пунктом 63 Методики)

		<единица измерения >

		

		

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		<подпункт>

		<код машины или механизма>

		<Наименование неучтенных машины или механизма>

		маш.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		<подпункт>

		<код машины или механизма>

		<Наименование неучтенных машины или механизма>

		маш.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		<код>

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов <разряд>

		чел.-ч

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		НР <вид работ>

		%

		<норматив НР>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		СП <вид работ>

		%

		<норматив СП>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		<X>

		

		<X>



		<пункт>

		<код ресурса>

		<Наименование неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		<X>

		<индекс>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<пункт>

		<код ресурса>

		<Наименование неучтенного ресурса>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<пункт>

		<обоснование>

		<Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в ФРСН>

		<единица измерения неучтенного ресурса>

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<пункт>

		<обоснование>

		<Перевозка>

		<единица измерения>

		

		

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		<пункт>

		<обоснование>

		<Прочие затраты> <2>

		<единица измерения >

		<X>

		

		<X>

		

		

		<X>

		<результирующий коэффициент>

		<X>



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого прямые затраты по разделу X. <Наименование раздела>

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого оборудование

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого прочие затраты <1>

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Итого по разделу X. <Наименование раздела>

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Справочно

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		затраты труда рабочих

		

		

		<X>

		

		

		

		

		

		



		

		

		затраты труда машинистов

		

		

		<X>

		

		

		

		

		

		



		

		

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО строительные работы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		всего прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО монтажных работ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		всего прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		ВСЕГО оборудование

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО прочие затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		прочие затраты <2>

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		прочие работы <3>

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		всего прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		всего сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО по смете

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Всего прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		оплата труда (ОТ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		эксплуатация машин и механизмов

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		материальные ресурсы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		перевозка

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего накладные расходы

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего сметная прибыль

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего оборудование

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		Всего прочие затраты <2>

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Справочно

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		оборудование, отсутствующие в ФРСН

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		затраты труда рабочих

		

		<X>

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		затраты труда машинистов

		

		<X>

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ПНР "вхолостую"

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ПНР "под нагрузкой"

		

		

		

		

		

		

		

		

		<X>



		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>



		

		<обоснование>

		<Наименование сборника, номер отдела, раздела, таблицы>

		%

		

		

		<X>

		

		

		

		

		<X>













		Составил

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



		Проверил

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]















Приложение 2

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

Образец Форма 3П



		к договору от_______________№_____



Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ 
к договору от_______________№_____



		СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.







СМЕТА № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

		



		Наименование монтажной организации

		



		Наименование организации заказчика

		







Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы:

руб.

		№
п.п.

		Перечень выполняемых работ

		Исполнители

		Количество человеко-дней

		Средняя оплата труда

 за 1 день

		Оплата труда (всего)



		

		

		количество

		должность

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1. 

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		



		Итого заработной платы:

		



		2. Расчет стоимости выполнения работ:



		2.1. 

		Накладные расходы, %

		



		2.2. 

		Себестоимость работ

		



		2.3. 

		Уровень рентабельности, %

		



		Итого:

		



		3. 

		Командировочные расходы (по расчету)

		



		Всего:

		



		



		(сумма прописью)







		Составил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/



		Проверил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/














Приложение 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы № 3п
при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

5. Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

· суточные – 700 руб./сутки;

· проживание – до 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





Допускается использовать открытые источники информации в сети Интернет (официальные сайты продаж ж/д и авиабилетов), при этом для расчета среднерыночной стоимости билетов берется минимум 3 (три) временных промежутка в течении месяца.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

		№ п/п

		Должность специалиста

		Заработная плата в день, в руб.



		1. 

		(указать должность)

		-



		2. 

		(указать должность)

		-



		3. 

		(указать должность)

		-







		Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами

		

		(%)



		Рентабельность предприятия

		

		(%)







		(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)



		(Главный бухгалтер)[footnoteRef:3] [3:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 


(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)
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Приложение № 2
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

		№ пп.

		Пункт назначения 
(туда / обратно)

		Вид транспорта

		Стоимость проезда, руб. (без НДС)

		Кол-во дней

		Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)

		Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)

		Кол-во командировок

		Кол-во командированванных человек

		Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)



		Из пункта 1 в пункт 5



		1

		Из пункта 1 в пункт 2

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Из пункта 2 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		5

		Из пункта 4 в пункт 5

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5

		



		Из пункта 5 в пункт 1



		6

		Из пункта 5 в пункт 4

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Из пункта 4 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		9

		Из пункта 2 в пункт 1

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1

		



		Всего стоимость командировочных расходов
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Метод анализа ТКП

общий расчет





			Метод анализа ТКП 





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица изменения			Требуемое количество			Цена за ед. в смете, руб. без НДС			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 			% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 			Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)			КОММЕНТАРИЙ						% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)





																		Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС																		Источник информации-1			Источник информации-2			Источник информации-3


			1			2			3			4						5			6			7			8			9			10			11			12			12			15			16			17			18


			1						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			2						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			3						шт.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			4						м.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			ИТОГО																																										ERROR:#DIV/0!						0.00 ₽











						* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).


						* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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Метод анализа ТКП

общий расчет





			Метод анализа ТКП 





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица изменения			Требуемое количество			Цена за ед. в смете, руб. без НДС			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 			% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 			Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)			КОММЕНТАРИЙ						% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)





																		Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС																		Источник информации-1			Источник информации-2			Источник информации-3


			1			2			3			4						5			6			7			8			9			10			11			12			12			15			16			17			18


			1						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			2						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			3						шт.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			4						м.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			ИТОГО																																										ERROR:#DIV/0!						0.00 ₽











						* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).


						* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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Пример расчета  индекса-дефлятора




Пример расчета индекса-дефлятора

Пример расчета единого индекса-дефлятора к договору


В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024 г., окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).


Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16) 


Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).


Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г. №_____ «__________________»):


на 2024 г. – 114,6%,


на 2025 г. – 107,0%.


Ежемесячный индекс-инфляции:


 








Индекс-инфляции на период исполнения договора:








Итого индекс-инфляции на 2024-2025 гг.:


0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597


[image: ]





Если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы, индекс-дефлятор рассчитывается индивидуально для каждого этапа).






Пример расчета индекса фактической инфляции


В соответствии с условиями Договора начало строительства – декабрь 2023 г., окончание май 2024 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет – 
6 месяцев. Уровень цен – 3 квартал 2022 г. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм 1-7).


[image: ]Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.
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VpoBeHb IeH yTBepAIEHHON cMeTHOH Il KBapTAT 2022 (MI0TH 2022)
moxyMerTammm
[llata opvmposanua HMIK  HomGps 2022
Havwano npoexTaposannA  Jlekaoph 2023
OxoHuamme mpoexTHpoBaHMA  Maii 2024
TIPoROTKITE THOCTE TPOEKTHPOBAKMA 6 mecsnen
EPacder ungexca daxTHdeckol undrmL
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Ha 2024 rox 109.1%
EiKeMecsdIble WNAEKCH UPOrHosHOl M
Ha 2022 rop 12V1,146 10114
Ha 2023 rog 291,001 1,0073
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MujteKchl NPOruos ol MIIMINN Ha HEPHOX HenoH e
xourparra:
K ma 2023 rox 10114 * (1,091 + 1,091)/2 11034
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Метод анализа ТКП





