Техническое задание

ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУ | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| КТС | Комплекс технических средств |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| ЛСАУ | Локальная система автоматического управления |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| СИ | Средство измерений |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| ТЗ | Техническое задание |
| ППР | Проект производства работ |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| ХДТ | Хозяйство дизельного топлива |
| ШМР | Шеф-монтажные работы |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края (Лот № 0003-КС ДОХ-2025-РГЦР)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является создание АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» в г. Партизанске Приморского края.

  - Существующее положение

Наименование объекта: Партизанской ГРЭС.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск.

Исходя из характера решаемых задач и территориального расположения автоматизируемого оборудования, в АСУТП ЭТО выделяются:

АСУТП ЭТО блока №4;

АСУТП ЭТО блока №5;

АСУТП ЭТО общестанционного оборудования.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края | Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС. | АСУТП ЭТО блока № 4; АСУТП ЭТО блока № 5; АСУТП ЭТО общестанционного оборудования |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно: |  |  |
|  | Разработка ТРП АСУТП ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | Шкафы ТСПД | компл | 1 |
|  | Выполнение ШМР при создании АСУТП ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | Шкафы ТСПД | усл. ед. | 1 |
|  | Выполнение ПНР при создании АСУТП ЭТО, в том числе |  |  |
|  | Шкафы ТСПД | усл. ед. | 1 |
|  | Выполнение прочих работ и оказание услуг в объеме дополнительных шкафов ТСПД, в том числе: |  |  |
|  | Проведение метрологической экспертизы технической документации с получением положительного заключения согласно ГОСТ Р 8.5962002 | усл. ед. | 1 |
|  | Проведение заводских ПСИ | усл. ед. | 1 |

# Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно: |  |  |
|  | Поставка оборудования АСУТП ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | Шкафы ТСПД | компл. | 1 в соответствии со спецификацией на поставляемое оборудование (Приложение №2) |
|  | ЗИП для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в период гарантийной эксплуатации | компл. | 1 в соответствии со спецификацией на поставляемое оборудование (Приложение №2) |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции

Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно: |  |  |
|  | Разработка ТРП АСУТП ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | Шкафы ТСПД | Х | Х+30 к.д. |
|  | Выполнение ШМР при создании АСУТП ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | Шкафы ТСПД | Х+45 к.д. | Х+55 к.д. |
|  | Выполнение ПНР при создании АСУТП ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | Шкафы ТСПД | Х+55 к.д. | Х+75 к.д. |
|  | Выполнение прочих работ и оказание услуг, в том числе: |  |  |
|  | Проведение метрологической экспертизы технической документации с получением положительного заключения согласно ГОСТ Р 8.5962002 | Х | Х+45 к.д. |
|  | Проведение заводских ПСИ | Х | Х+40 к.д. |
|  | Поставка оборудования АСУТП ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | Шкафы ТСПД | Х | Х+45 к.д. |
|  | ЗИП для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в период гарантийной эксплуатации | Х | Х+45 к.д. |

  - Требования к продукции

ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, сборочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения для создания и интеграции автоматизированных систем управления технологическими процессами электромеханического оборудования в объеме дополнительных шкафов технологической сети передачи данных Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края (лот № 0003-КС ДОХ-2025-РГЦР)

Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.1.):

Разработка ТРП на АСУТП

# Таблица 2.4. Требования к разработке ТРП

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы проектирования в объеме дополнительных шкафов ТСПД | - Объектами проектирования являются АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС: - Блока № 4; - Блока № 5; - Общестанционного оборудования. - Границей проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных локальных систем управления к ПТК АСУТП ЭТО являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов управления. |
|  | Объём проектирования шкафов ТСПД | - Разрабатываемый ТРП должен быть выполнен с привязкой расположения строительных конструкций и существующих кабеленесущих систем индивидуально для каждой из АСУТП ЭТО. - Исходные данные необходимые для разработки ТРП, предоставляются Подрядчику после заключения договора по результатам закупки. |
|  | Состав ТРП АСУТП ЭТО каждого объекта в объеме дополнительных шкафов ТСПД | - Состав разрабатываемой документации должен включать в себя, следующие документы: - Техническое задание на АСУТП. - Ведомость документов проекта. - Пояснительная записка. - Спецификация оборудования, изделий и материалов АСУТП. - Задания заводу-изготовителю на шкафы АСУТП. - Конструкторская документация на шкафы АСУТП. - Кабельный журнал связей между шкафами АСУТП. - Схема подключений связей между шкафами АСУТП. - Структурная схема комплекса технических средств. - Описание АСУТП с указанием комплекта поставки. - Габаритные и установочные размеры всех компонентов АСУТП, включая рекомендации по взаимному расположению оборудования, вес оборудования. - Требования к помещениям для компонентов АСУТП. - Тепловыделения от всех компонентов АСУТП. - Требования к молниезащите, экранированию и заземлению компонентов АСУТП. - Задание по энергоснабжению АСУТП. - Схемы структурные электропитания, заземления и экранирования АСУТП. - Распределения входных и выходных сигналов от датчиков и исполнительных механизмов по модулям АСУТП. - Типовые схемы подключения к АСУТП входной и выходной информации (схемы подключения аналоговых и дискретных сигналов и приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей механизмов и исполнительных механизмов). - Требования к цифровым связям с ЛСАУ, включающие в себя перечень исходных данных, необходимых для выполнения данных цифровых связей. - Эксплуатационная документация на АСУТП в целом и на отдельные компоненты АСУТП. - Алгоритмы (математическое обеспечение). - ТРП должно быть предусмотрено выполнение специальных мероприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость оборудования АСУТП ЭТО, предварительное обследование электромагнитной обстановки на объекте строительства, выполнение мероприятий и проверку электромагнитной обстановки к началу опытной эксплуатации. |
|  | Общие требования к ТРП в объеме дополнительных шкафов ТСПД | - ТРП должен быть разработан в соответствии с требованиями проектной документации: - 2260-(1)-АТХ.ТТ2 «Технические требования на ПТК АСУТП ЭТО» (Предоставляется по письменному запросу Подрядчика); - 2260-(1)-АТХ.ТТ2 «Предварительная структурная схема АСУТП ЭТО» (Предоставляется по письменному запросу Подрядчика); - ТРП должен соответствовать действующим редакциям следующих нормативно-технических документов (НТД), определяющим требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». - ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования». - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС». |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - В ходе исполнения договора, до начала производства работ, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о соответствующей квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений. - После заключения договора, Подрядчик предоставляет Заказчику сведения о наличии персонала следующих квалификаций: - главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV; - инженер-проектировщик – не менее 2 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV; - инженер-сметчик – не менее 1 чел. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Вариантная проработка | Не требуется. |
|  | Выделение очередей или пусковых комплексов | В соответствии с проектом договора. |
|  | Учет особых условий работы оборудования и производства работ | ТРП должны быть учтены специальные условия для производства работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |
|  | Стадии проектирования | ТРП в объеме дополнительных шкафов ТСПД |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок сдачи-приемки проектных работ | По завершении разработки ТРП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Порядок согласования ТРП | - Разработанный ТРП направляется официальным письмом от Подрядчика к Заказчику. - Заказчик рассматривает ТРП и направляет письмо Подрядчику о согласовании ТРП, либо о необходимости доработки ТРП с ведомостью замечаний. - При наличии замечаний со стороны Заказчика (к техническим решениям, составу и содержанию документации, материалам и оборудованию), замечания устраняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет в рамках действующего договора и не являются дополнительными работами. |
|  | Форма предоставления документации | Согласованный ТРП на русском языке передаются Заказчику в следующих видах: - В бумажном виде – в количестве 3 экземпляров. - В электронном виде с подписями Исполнителей в не редактируемом формате *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 2 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD. - В электронном виде в редактируемых форматах *.vsd (Visio), *.doc (Word), *.xls (Excel), *.dwg, *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 2 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТЗ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении проектных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими редакциями следующих национальных, отраслевыми и корпоративных нормативно-технических документов (НТД): - ГОСТ 34.602-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; - ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования»; - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; - Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н); - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»; - СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования; - РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций; - Техническая политика Группы «РусГидро» (https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/) |
|  | Требования к происхождению продукции, указанной в ТПР | - Описание продукции, указанной в ТПР должно содержать номера реестровых записей для подтверждения включения в соответствующие ее виду следующие реестры: - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции – https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/ - Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных – https://reestr.digital.gov.ru/. - Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации – https://eac-reestr.digital.gov.ru/reestr/. - Реестр российской промышленной продукции – https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/. - Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза – https://goszakupki.eaeunion.org/erpt/ru/registers/products?pageNumber=1220. - Оборудование и комплектующие иностранных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком. |

Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.2.):

Сборка шкафного оборудования и поставка оборудования АСУТП ЭТО

# Таблица 2.5. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к применяемому при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проведении работ | - Оборудование, поставляемое для создания АСУТП ЭТО (ПТК, контроллеры, оборудование связи и измерительные преобразователи), должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616, и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. - В составе ПТК должны использоваться промышленные контроллеры серии NPT (производства ООО «ИЦ «ЭПА»), соответствующие всем следующим требованиям: - Контроллеры должны быть реализованы на базе микропроцессоров. В зависимости от степени сложности решаемой задачи в контроллерах используются различные типы центральных процессоров, отличающихся производительностью, объемом памяти, наличием или отсутствием встроенных входов-выходов и специальных функций, количеством и видом встроенных коммуникационных интерфейсов. - Контроллеры должны иметь операционную систему реального времени. - Контроллеры должны иметь встроенный Web-интерфейс для конфигурирования. - Контроллеры должны обеспечивать: - сохранность данных при отключении питания не менее 10 лет; - программную защиту от несанкционированного изменения параметров и данных; - защиту от несанкционированного доступа при конфигурировании, включая запрет на чтение, модификацию и запись конфигураций; - хранение введенных пользователем данных в постоянной перепрограммируемой памяти с электрическим стиранием в течение всего срока службы (100 000 циклов перезаписи). - Контроллеры должны поддерживать следующие протоколы приёма/передачи данных: - МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE); - ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/103; - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; - MODBUS ASCII/RTU/TCP; - DNP; - Фирменные протоколы счетчиков электроэнергии, а также протоколы DLMS/COSEM; - сбор диагностической информации от оборудования, формируемой в соответствии со стандартом SNMP; - сбор и хранение осциллограмм в формате согласно IEEE C37.111-1999 (COMTRADE). - ОРС UA. - Контроллеры должны поддерживать обработку пользовательских алгоритмов (в т.ч. алгоритмов ОБР) на языке программирования FBD в соответствии с МЭК 61131-3. - Контроллеры должны обеспечивать выполнение следующих требований в части синхронизации времени: - Синхронизация от серверов NTP (версия протокола NTPv4) с использованием сигналов PPS, точность синхронизации не хуже 1 мс; - Наличие отдельного входа для приема PPS сигнала; - Синхронизация времени по протоколам обмена ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104; - Синхронизация времени по протоколу PTPv2; - Наличие автономного внутреннего питания часов реального времени. - Контроллеры должны иметь пассивное (безвентилляторное) охлаждение. - Контроллеры должны иметь металлический корпус с возможностью заземления. - Контроллеры должны быть модульного исполнения с возможностью замены отдельных модулей (модуль питания, модуль процессорный, модуль измерительный, модуль ввода/вывода) без замены устройства целиком. - Контроллеры должны поддерживать горячую замену модулей питания и процессорных модулей при резервировании данных модулей в составе одного крейта. - Контроллеры должны поддерживать возможность установки дополнительных модулей в процессе эксплуатации без демонтажа контроллера. - Контроллеры должны поддерживать возможность подключения не менее 7-ми крейтов расширения. - Контроллер должен поддерживать возможность установки модулей сбора унифицированных аналоговых сигналов. - Контроллеры должны поддерживать возможность установки двух дублированных блоков питания. Характеристики питания: от 176 до 265 VAC; от 176 до 265 VDC. Устойчивость к перерыву питания (без перезагрузки устройства) - 1 с при питании AC и 0,5 с при питании DC. - Контроллеры должны обеспечивать выполнение следующих требований к дискретным входам: - Принимаемые типы физических сигналов - DI 220DC; - прием не менее 240 ТС на 1 контроллер; - Гальваническая изоляция входных цепей от внутренних схем не менее 2500В; - Период опроса всех каналов на 1 модуль – не более 1 мс; - Наличие индикации состояния каждого входа; - Наличие съёмной клеммной колодки; - Метки времени при изменении состояния контактов – погрешность не хуже 1 мс; - Номинальное напряжение срабатывания/возврата - от 158В до 170В / от 154В до 132В на постоянном оперативном токе и от 105В до 127В / от 120В до 85В на переменном оперативном токе; - Ток в цепи при замкнутом состоянии дискретного входа - от 1,5 мА до 2,5 мА; - Диапазон регулировки задержки срабатывания дискретных входов – от 0 до 100 мс с шагом в 1 мс; - Контролеры должны обеспечивать выполнение следующих требований к дискретным выходам: - Выдаваемые типы физических сигналов - DO 220 AC/DC; - Действующее значение испытательного напряжения между разомкнутыми контактами всех выходных реле не менее 1000 В; - Время удержания состояния "Включено" для выполняемых команд телеуправления от 0,1с до 60с с шагом 0,1 с. - Контроллер должен иметь коммуникационные интерфейсы (не менее): - 2xEthernet TX (FX); - 2xRS-485; - 1хPPS. - Контроллеры должны поддерживать расширение коммуникационных интерфейсов (Ethernet, RS-485/422/232) путём установки соответствующих модулей в крейт контроллера. - Скорость передачи данных контроллера по Ethernet должна составлять не менее 100 Мбит/с. - Контроллер должен обеспечивать выполнение следующих требований к отказоустойчивости: - Резервирования Ethernet–соединения с использованием протоколов резервирования PRP, RSTP; - Аварийная сигнализация (Live-контакт) и самодиагностика; - Встроенный watch-dog таймер (для предотвращения зависаний). - Контроллер должен иметь световые индикаторы: - Включение электропитания; - Исправность (неисправность); - Наличие информационного обмена по цифровым интерфейсам. - Контроллер должен обеспечивать возможность эксплуатации при следующих условиях: - Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60C; - Допустимая относительная влажность воздуха 100 % при температуре плюс 25C; - Атмосферное давление от 495 до 800 мм рт.ст. (от 66 до 106 кПа), высота размещения над уровнем моря до 2000 м; - Промышленная атмосфера типа 2 в соответствии с ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - Контроллер должен обеспечивать выполнение следующих требований по надёжности: - Наработка между отказами модуля дискретных входов – не менее 150 000 часов; - Средний срок службы – 10 лет; - Среднее время восстановления (при использовании комплекта ЗИП) – 0,5 часа. - Контроллер должен быть устойчив к сейсмическим нагрузкам при интенсивности землетрясения 9 баллов по шкале MSK–64 при уровне установки изделия над нулевой отметкой до 35 м, с группой сейсмобезопасности 0 (в соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1). - Гарантийный срок контроллера должен составлять не менее 5 лет. - Оборудование связи должно соответствовать следующим требованиям: - Должны использоваться коммутаторы, поддерживающие технологию приоритизации (IEEE 802.1р/QoS), создание виртуальных локальных сетей (IEEE 802.1Q) и агрегирования каналов (IEEE 802.3ad), протокол синхронизации времени (IEEE 1588 v2 - PTP) и SNMP v1/v2/v3 с возможностью управления посредством протоколов SSH и HTTPS и монтируемые в стандартную телекоммуникационную стойку 19” или на DIN-рейку. - Коммутаторы должны быть в промышленном исполнении (при размещении в шкафах совместно с интегрируемым оборудованием), имеющие два ввода по электропитанию. Коммутаторы доступа и распределения ТСПД должны дублироваться и могут размещаться в шкафах совместно с интегрируемым оборудованием агрегатного уровня или в отдельных шкафах с учетом требования по пространственному разнесению. - Физическая скорость доступа на всех портах коммутаторов должна быть не ниже 100 Мбит\сек для подключения оборудования и не ниже 1000 Мб\сек для uplink портов, а также должна присутствовать поддержка дуплексного режима передачи данных. Порты должны обеспечивать автоматическое определение типа кабеля (MDI\MDIX), скорости соединения и режима дуплекса. Коммутаторы должны обеспечивать возможность применения модулей для обеспечения возможности присоединения к различным линиям связи. - Коммутаторы доступа должны обеспечить возможность дублирования всего проходящего трафика на выделенный порт, для передачи в систему мониторинга и анализа информационной безопасности (Port mirroring), а также должны иметь возможность настройки и управления по протоколам SSH и HTTPS; - Для возможности дальнейшего наращивания системы ТСПД, коммутаторы должны поддерживать возможность агрегатного увеличения количества портов, для подключения вновь вводимого оборудования. ТСПД должна иметь возможность дальнейшего расширения, совершенствования и обеспечения простоты управляемости. |
|  | Общие требования к исполнению шкафного оборудования | - Технические средства АСУТП ЭТО должны быть установлены в специальные монтажные шкафы, соответствующие требованиям международных стандартов в отношении уровня вибрации и защищенности от электромагнитных помех - IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3. - Степень защиты шкафов должна быть не менее IP54. |
|  | Требования к синхронизации времени | Микропроцессорные контроллеры, входящие в состав АСУТП ЭТО, а также вычислительное оборудование, должны обеспечивать синхронизацию времени от общестанционной СОЕВ по протоколам NTP и PTPv2 (IEEE 1588v2). |
|  | Требования к линиям связи | - Линии связи для информационного обмена между элементами АСУТП ЭТО по интерфейсу Ethernet в зависимости от технологии передачи данных выполняются волоконно-оптическим кабелем с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, либо экранированным кабелем «витая пара» категории 5 с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Кабель должен быть снабжён оболочкой от механических повреждений, гидрофобной оболочкой для защиты от влияния влаги, предусматривать способ прокладки отдельно от трасс силовых кабелей. - Для передачи дискретных сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный экранированный многожильный кабель типа КВВГЭнг(А)-LS (или эквивалентный) в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала. - Для передачи аналоговых сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный симметричный (двойная/тройная скрутка, в зависимости от типа сигнала датчика) экранированный многожильный кабель в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | - Подрядчик должен предусмотреть поставку комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования на весь гарантийный период. - Объем запасных частей и расходных материалов в целом должен гарантировать выполнение проектных показателей по готовности и ремонтопригодности и подтверждаться расчетами. |
|  | Контроль качества материально-технических ресурсов | - Оборудование должно иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации Российской Федерации, должно соответствовать ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления». Для подтверждения указанного требования Подрядчик на этапе поставки Оборудования должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ РФ. - Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Техническая документация должна передаваться Заказчику в следующем составе и порядке: - Технический паспорт. - Инструкция по эксплуатации. - Упаковочный лист. - Иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении оборудования, лицензии, документация, перечисленная в скобках, предоставляется в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования) «Оригинал» и «Копия»: по 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF, на русском языке. |
|  | Безальтернативность поставляемой продукции | - Поставляемые оборудование и ПО не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными, кроме случаев обновления Производителями модельного ряда производимого оборудования при условии обладания новыми моделями техническими и функциональными характеристиками не ниже указанных Заказчиком в техническом задании, в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами: - В соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/ - Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). - Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро). - Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - В случае обновления Производителем модельного ряда поставляемого серийного оборудования необходимо изменения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем предоставляемых услуг и поставляемой продукции | - Перечень поставляемого оборудования представлен в Приложении № 2 к Техническому заданию - Спецификация поставляемого оборудования и ПО. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. - Объём работ по Договору должен включать в себя: - Входной контроль документации, предоставленной Заказчиком, осуществляется Подрядчиком с целью выявления возможных недостатков. По результатам проверки составляется и передается Заказчику исчерпывающий перечень обнаруженных несоответствий, а впоследствии производится контроль за их устранением. - Обеспечение на период разгрузки, перемещения и монтажа наличия грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений для поставляемых оборудования, и материалов, включая выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ; обеспечение условий хранения Оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей; - Предмонтажная ревизия (включая выполнение работ входного контроля по согласованной с Заказчиком программе, с учетом необходимого привлечения грузоподъемного оборудования и средств технической оснастки, специального транспорта, инструмента и приспособлений) Оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком, а также расконсервация и повторная консервация в соответствии с инструкциями изготовителей Оборудования, в соответствии с требованиями НТД; - Составление актов о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16; - Обеспечение метрологической аттестации измерительных систем и каналов систем, первичной поверки, калибровки каналов измерения, включая проведение испытаний и утверждение типа Системы как средства измерений, должно соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем» раздел 6; - Проведение метрологической экспертизы технической документации должно соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем» раздел 7; - Устранение недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока. |
|  | Основные технические требования | - Все оборудование должно быть новым и ранее не использованным. - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с Техническим заданием, стандартами МЭК (IEC) и действующим редакциям следующих нормативно-технической документов и СТО: - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования (с Изменением № 1)». - ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 30804.4.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)». - ГОСТ 30804.4.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)». - ГОСТ Р 51317.4.5-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.17-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний». - ГОСТ 30804.4.11-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний». - ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Техническая политика Группы РусГидро – https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/. - 2260-(1)-АТХ.ТТ2 «Технические требования на ПТК АСУТП ЭТО» (Предоставляется по письменному запросу Подрядчика). |
|  | Заводская маркировка | - Все поставляемое Оборудование, панели, приспособления должны иметь маркировку в видимом месте – на корпусе изделия (лицевая / боковая панель), на упаковке методом печати, штампов, тиснения, гравировки, крепления информационной таблички (шильдика): - Название прибора, марка, модель, серия, модификация, условное обозначение; - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Проектной организацией Заказчика); - Основные тех. характеристики, параметры; - Версия ПО; - Серийный номер оборудования - Информация о производителе; - Товарный знак производителя; - Дата изготовления. - Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ (температура – в градусах Цельсия, давление – в кг/см2). |
|  | Требования к ремонтопригодности | - Конструктив оборудования должен обеспечить возможность замены отдельных деталей и сборочных единиц при производстве ремонтных работ - в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |
|  | Эргономические и эстетические требования | - Компоновка элементов должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Для обеспечения обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности. - Внутри шкафов должны быть установлены дополнительные розетки питания ~ 230 В. - Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы отображения информации должны быть расположены на видных местах и легко доступны. - При размещении в приспособленном помещении исполнение шкафов должно обеспечивать требуемый класс защиты, поддержание микроклимата внутри шкафа. - Шкафы, аппаратура, установленная в шкафах, на панелях, пультах и по месту, сборки зажимов должны быть оснащены четкими надписями, указывающими их назначение. - Все шкафы должны быть выполнены в единой цветовой гамме. На передних дверях шкафов должны быть установлены световые индикаторы состояния АСУТП, терминалов и их цепей питания. - При составлении заданий на изготовление шкафов для внутришкафного монтажа цепей предусмотреть маркировку для жил с полной адресацией (номер клеммы, марка жилы, монтажный адрес с номером зажима). Маркировка должна быть выполнена промышленным термотрансферным способом на материале с механической защитой от истирания, воздействия ультрафиолета. - Способ ввода кабелей в шкафы - уплотняемые сальниковые вводы различного размера, предусматривающие все возможные варианты подключения внешних цепей. - Для заземления экранов кабелей внутри шкафов применять специальные зажимы с большой площадью контакта, обеспечивающие надёжный контакт с шиной заземления. |
|  | Требования к ПО | - Поставляемое ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с возможностью проверки реестрового номера через сайт - https://reestr.digital.gov.ru/. - Оборудование АСУТП ЭТО должно поставляться с необходимым системным ПО. - Алгоритмы прикладного ПО должно быть выполнены на языках ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016. - Состав поставляемого ПО определяется на стадии разработки ТРП и согласовывается с заказчиком. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Оборудование, входящее в состав АСУТП ЭТО должно соответствовать федеральным нормам и правилам: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением № 1). - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - Соответствие правилам безопасности обеспечивается на стадии проектирования выбором материалов, имеющих соответствующие сертификаты безопасности и применением соответствующих технических решений. - При подготовке рабочего места, установке АСУТП, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ необходимо соблюдать требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. - Степень защиты шкафов АСУТП в соответствии с ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» должна быть не ниже IP54. - Оборудование АСУТП должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности оборудование АСУТП должно относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - По ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» оборудование АСУТП должно относиться к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - Условия защиты от поражения электрическим током приведены в ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». - Оборудование АСУТП должно быть оборудовано сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств АСУТП, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к пожарной безопасности | - Оборудование АСУТП не должно содержать горючих пожароопасных материалов и покрытий по ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования". - Вводы кабелей в шкафы АСУТП должны выполняться снизу (если иное не согласованно отдельно) через уплотняемые сальниковые кабельные вводы в днище шкафов, с дополнительной фиксацией кабелей ниже рядов зажимов. Присоединение шкафов к внешним цепям должно осуществляться на вертикальных рядах зажимов, корпуса которых должны: - Выполняться из изоляционного материала с улучшенной устойчивостью к поверхностным токам (CTI 600). - Иметь температурную устойчивость 120°С. - Улучшенную пожаростойкость. - Материал не должен содержать ядовитых компонентов. - Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с маркировкой "нг-LS" по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». - Расчетная вероятность возникновения пожара от АСУТП, определенная в соответствии с ГОСТ 12.1.004 – 91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», должна составлять не более 6,1∙10-7. |
|  | Требования к средствам защиты от внешних воздействий | - Устройства ПТК, содержащие средства связи и вычислительной техники, входящие в состав АСУТП ЭТО, должны соответствовать требованиям: - РД 34.35.310.97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. - ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 15150-69 Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - В части электромагнитной совместимости оборудование АСУТП ЭТО должно соответствовать следующим нормам: - ГОСТ Р 50839-2000 «Национальный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.»; - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»; - СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах. электросетевого хозяйства» и требованиям данного документа. - ТРП должно быть предусмотрено выполнение специальных мероприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость оборудования АСУТП ЭТО, предварительное обследование электромагнитной обстановки на объекте строительства, выполнение мероприятий и проверку электромагнитной обстановки к началу опытной эксплуатации. - Оборудование АСУТП ЭТО должно пройти испытания на устойчивость к воздействиям электромагнитных помех. - Оборудование АСУТП ЭТО должно соответствовать требованиям по сейсмостойкости и сейсмоустойчивости. - По уровню излучаемых индустриальных радиопомех ПТК должны соответствовать классу А по ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний». - Оборудование АСУТП ЭТО должно быть рассчитано на непрерывный режим эксплуатации и иметь исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам», а также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - Оборудование АСУТП ЭТО должно допускать эксплуатацию при температуре окружающей среды от 10 до 40 °С (предельные значения от 10 до 45 °С и хранение от минус 20 до плюс 60 °С. Изменение температуры в пределах ±10 °С/час). - По устойчивости к механическим воздействиям ПТК должны иметь группу М6 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам». - Оборудование АСУТП должно соответствовать группе М40 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам», выдерживая при этом синусоидальную вибрацию в диапазоне 0,5-100 Гц с максимальной амплитудой ускорений 0,7 g, а также пиковые ударные ускорения 3,0 g при длительности воздействия 2-20 мс. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Габариты шкафов | - Шкафы с оборудованием АСУТП ЭТО должны быть одной высоты и глубины, и кратной ширины, размером – 2200х800х600мм (высота, ширина, глубина). - Для серверных шкафов допускается использование шкафов размером – 2200х800х900(1000) мм. |
|  | Высота цоколя | 200 мм |
|  | Кабельная продукция | Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с маркировкой «нг-LS» по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки оборудования АСУТП ЭТО | Строительная площадка строительства партизанской ГРЭС, по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС |
|  | Условия доставки | - Стоимость оборудования должна включать в себя стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ до объекта Партизанская ГРЭС, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на территории объекта Партизанская ГРЭС. - Оборудование, поставляемое Подрядчиком должно быть поставлено в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Подрядчик несет полную ответственность за качество упаковки. - Подрядчик выполняет разгрузку Оборудования собственными силами и техникой на Объекте Партизанская ГРЭС/складе Заказчика. |
|  | Требования к упаковке, транспортировке и хранению | - Способ упаковки компонентов должен отвечать требованиям международного стандарта по упаковке и должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Упаковка должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Подрядчик несет ответственность за качество упаковки. - Тара и упаковка входят в цену транспортируемого оборудования. - Допускается перевозка оборудования в стандартных контейнерах или по воздуху с использованием минимального количества упаковочного материала. Подрядчик представляет инструкции по хранению оборудования на рабочей площадке, а также рекомендации по долговременному хранению. Компоненты, требующие хранения внутри помещения, имеют соответствующую маркировку. В инструкциях и паспортах на оборудование АСУТП ЭТО должны быть указаны все специальные меры защиты, которые требуются для обеспечения надлежащего хранения, включая обозначение тех компонентов, которые должны храниться внутри помещений или в отапливаемых помещениях. |
|  | Входной контроль при поставке | - Подрядчик обязан предварительно известить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Партизанской ГРЭС. - Проведение входного контроля оборудования АСУТП ЭТО проводится Подрядчиком совместно с Заказчиком в соответствии со сроками поставки, указанными в таблице 2.3. настоящих ТЗ. - По факту приемки партий оборудования оформляется Накладная ТОРГ-12 (документ, оформляемый по унифицированной форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности). - Подрядчик обеспечивает повторную консервацию поставляемой продукции после проверки оборудования. - Входной контроль должен включать в себя проверку наличия: - Сертификатов в соответствии, если поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации и внесено в «Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации на текущий период. - Надлежаще заполненного документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к АСУТП. - Маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемого оборудования АСУТП ЭТО. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование АСУТП ЭТО. |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки). |
|  | Требования к комплектности оборудования, работ, услуг в объеме дополнительных шкафов ТСПД | В комплект поставки должны входить: - Кабели связи модулей АСУТП ЭТО. - Оборудование ПТК и ЛВС. - Комплект программных средств АСУТП ЭТО на внешних носителях со средствами инсталляции. - Комплект конструкторской документации (на русском языке): - Инструкция по наладке. - Инструкция по эксплуатации и описание работы системы. - Альбом монтажных схем. - Альбом сборочных и габаритных чертежей. - Альбом принципиальных электрических схем. - Методика и программа проведения пусковых испытаний. - Эксплуатационная документация, в том числе инструкция по оперативному обслуживанию. - Паспорт (формуляр). - Лицензии на программные средства. - Сертификаты. |
|  | Прочие (дополнительные) требования к МТР |  |
|  | Заводские приемо-сдаточные испытания | - Заводские приемо-сдаточные испытания проводятся Подрядчиком в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Целью испытаний является подтверждение соответствия, скомплектованных АСУТП утвержденным ТРП. - Заводские приемо-сдаточные испытания производятся по программе, составленной Подрядчиком, согласованной и утвержденной Заказчиком. - По результатам приемо-сдаточных испытаний оформляется протокол испытаний и осуществляется приёмка ОТК Подрядчика. |
|  | Требования к патентной чистоте | Подрядчик должен гарантировать патентную чистоту АСУТП ЭТО, т. е. при его разработке, ни в нем самом, не были незаконно использованы права других лиц, защищенные патентом. |
|  | Требования по стандартизации и унификации | - В ПТК АСУТП ЭТО должны использоваться методы стандартизации и унификации в соответствии с требованиями СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования.» - АСУТП ЭТО должны быть построены на унифицированных, серийно выпускаемых программно-аппаратных средствах производителя, с использованием минимального числа типов и модификаций оборудования. - В АСУТП ЭТО должна быть предусмотрена избыточность (функциональная, аппаратная, программная) для обеспечения высокой живучести системы и надежности ее функционирования при возможных единичных отказах технических средств АСУТП, ошибках персонала, возникновении непредвиденных ситуаций. - Мероприятия по стандартизации АСУТП должны обеспечить многократную применяемость и упорядоченность применяемых технических и организационных решений. - Мероприятия по унификации АСУТП должны быть направлены на обоснование и сокращение количества разнообразных технических и организационных решений. |
|  | Требования к качеству изготовления и поставки | Подрядчик должен обеспечить: - Текущий контроль технологических процессов при изготовлении оборудования. - Контроль за сохранностью оборудования во время упаковки, погрузки/разгрузки и транспортировке. - Контроль правильности упаковки и маркировки оборудования, а также наличие необходимой сопроводительной документации. |

Наименование продукции (позиции № 1.2., 1.3. Таблицы 2.1):

Выполнение ШМР и ПНР оборудования АСУТП ЭТО в объеме дополнительных шкафов ТСПД

# Таблица 2.6. Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |
|  | Общие требования к шефмонтажу | Целью шефмонтажа является обеспечение соблюдения требований проектной и технической документации на АСУТП ЭТО при выполнении монтажа и хранении оборудования на объекте Партизанская ГРЭС в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала Подрядчика, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования относящихся к зоне ответственности Подрядчика. |
|  | Обязанности шефперсонала | - Шефперсонал обязан: - Обеспечивать руководство работами по монтажу оборудования АСУТП ЭТО на объекте Партизанская ГРЭС. - Обеспечивать устранение выявленных дефектов оборудования и его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки в соответствии с утвержденными проектными решениями. - Разрабатывать мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и несет ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на оборудовании. - В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, должен вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для исполнения персоналом, осуществляющим монтаж оборудования и не противоречащие правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ. - Подрядчик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями рабочей документации. - Ответственность Подрядчика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. - Подрядчик должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Партизанская ГРЭС. - Подрядчик должен обеспечить выполнение шефмонтажа русскоязычным шефперсоналом, либо дополнительно за свой счет обеспечить шефперсонал квалифицированными переводчиками. |
|  | Требования к организации работ/услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ на объекте Партизанская ГРЭС должен осуществляется следующим образом: - До начала выполнения работ Подрядчик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами: - ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации. - Действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», - Действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». - В дальнейшем допуск персонала Поставщика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ | - Персонал Подрядчика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ). - Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Подрядчик, выполняющего работы на объекте Партизанская ГРЭС должна иметь опознавательную символику. |
|  | Требования к выполнению ПНР | - Пусконаладочные работы АСУТП должны выполняются в соответствии с нормами РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУТП на тепловых электростанциях» по разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком следующим программам: - Автономной и комплексной наладки. - Испытаний (предварительных и приемочных). - Опытной эксплуатации. - Сдача-приемка наладочных работ и состав документации по результатам ПНР выполняются в соответствии с РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций». |
|  | Требования к персоналу подрядчика/исполнителя |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | После заключения договора, до начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. - Сведенья (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. - Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ/услуг и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. - Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Требования к инструктажу персонала |  |
|  | Требования к объему инструктажа | После завершения ПНР Подрядчик должен обеспечить проведение инструктажа эксплуатационного персонала (оперативный персонал и персонал службы технологических систем управления) Партизанской ГРЭС в следующем объеме: - Устройство и использование оборудования АСУТП ЭТО. - Промышленные средства автоматизации, на базе которых создано оборудования АСУТП ЭТО. - Основные принципы построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров. - Структуру и основные характеристики программируемых контроллеров и их модулей. - Инструментальные средства и методы программирования контроллеров. - Состав, назначение и основные технические характеристики средств человеко-машинного интерфейса. - Программные средства построения систем автоматизации верхнего уровня. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора |  |
|  | Общие требования к приемке оборудования | К приемке должны быть предъявлено оборудования АСУТП ЭТО, включающее: - КТС, смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами монтажа КТС и подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания. - Эксплуатационную документацию, скорректированные исполнительные схемы, функционально- логические схемы, протоколы наладки и калибровки компонентов и систем в составе оборудования АСУТП ЭТО. - ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающую его программную документацию. |
|  | Виды испытаний | - В ходе приемки оборудования АСУТП ЭТО предусматривается следующие виды испытаний: - Предварительные испытания: - Автономная наладка; - Комплексные испытания. - Опытная эксплуатация. - Приемочные испытания. - Все испытания, указанные в п.6.2.1. выполняются в соответствии с разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком программами и завершаются составлением протоколов испытаний. - Программы испытаний оборудования АСУТП ЭТО должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями. - Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания АСУТП ЭТО проводятся непосредственно на объекте Партизанская ГРЭС. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний. |
|  | Наладочные испытания | - Наладочные испытания оборудования АСУТП ЭТО проводятся на объекте Партизанская ГРЭС одновременно с вводом в действие основного оборудования. - Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления. - Наладочные испытания оборудования АСУТП ЭТО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой наладочных испытаний» и оформлением протокола испытаний. - По результатам наладочных испытаний оформляются следующие документы: - Акт об окончании наладочных испытаний. - Протоколы проведения наладочных испытаний. - Свидетельство о метрологической аттестации измерительных каналов оборудования АСУТП ЭТО. - Аттестация методик измерений должна быть выполнена аккредитованными метрологическими службами, в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. «Методики (методы) измерений с передачей сведений о методике в Федеральный информационный фонд.» |
|  | Предварительные испытания | - Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС и решения вопроса о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию. - Предварительные испытания оборудования АСУТП ЭТО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой предварительных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Испытания организуются Заказчиком и проводятся совместно Подрядчиком на действующем оборудовании. - По результатам предварительных испытаний составляется заключение о возможности приемки оборудования АСУТП ЭТО в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок со сроками их выполнения. - Все необходимые доработки АСУТП ЭТО, выявленные в ходе предварительных испытаний должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств в указанные в перечне сроки. |
|  | Опытная эксплуатация | - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования оборудования АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС на действующем оборудовании. - Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев. - По результатам опытной эксплуатации составляется Акт о завершении работ по проверке оборудования АСУТП ЭТО в режиме опытной эксплуатации. - Все недостатки оборудования АСУТП ЭТО, выявленные в ходе опытной эксплуатации должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств. |
|  | Приемочные испытания | - Приемочные испытания АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания. - Приёмка оборудования АСУТП ЭТО Партизанской ГРЭС в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию. - Приемочные испытания оборудования АСУТП ЭТО проводятся в соответствии с согласованной Заказчиком «Программой приемочных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Все недостатки оборудования АСУТП ЭТО, выявленные в ходе приемочных испытаний должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств. |
|  | Устранение замечаний и недостатков | - В случае выявления недостатков оборудование АСУТП ЭТО, связанных с решениями ТРП, качеством монтажа оборудования, ШМР или ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах). - В обязанности Подрядчика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - Комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации. - Сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя). - Исполнительную документацию. - Протоколы испытаний. - Акты скрытых работ. - Отчет о выполненных работах. - Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое ПО выполняется на русском языке. - Вся документация должна передаваться Заказчику на русском языке: - В бумажном виде – в количестве 3 экземпляров. - В электронном виде с подписями Исполнителей в не редактируемом формате *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 3 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD. - В электронном виде в редактируемых форматах *.vsd (Visio), *.doc (Word), *.xls (Excel), *.dwg, *.pdf (передача документации отдельных томов (книг) в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц не допускается) – в количестве 3 экземпляров на носителях электронной информации CD, DVD. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика /исполнителя документации |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД: - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации. - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Стандартная форма Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка утвержденная решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка» от 26.03.2025 № 9/2025, Приложение 1 «Регламент допуска к торговой системе оптового рынка» – https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r1_01052025_26032025.pdf). |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения №№ 3, 4 к Техническому заданию).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. спецификации поставляемого оборудования |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ; |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. |

Аккредитация в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» проводится Федеральной службой по аккредитации