ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 43.21.10.180 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ силового блочного трансформатора Т4 и распределительного устройства 15,75 кВ 4Г Чиркейской ГЭС

Лот № 0003-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2027-ГРВКК-УМР

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………….3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………...4

1.3.	Цель оказания услуг…………………………………………………………………….4

1.4.	Существующее положение…………………………………………………………….4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………..5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера………………………………………6

2. Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………..6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг…………………………………………………………..8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	24

4. Приложения	25

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	25

  - Общие сведения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПД | Проектная документация |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РД | Рабочая документация |
| ОС | Основные средства |
| СД | Сметная документация |
| ТТ | Технические требования |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СТО | Стандарт организации |
| РТН | Ростехнадзор |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| НПБ | Нормы промышленной безопасности |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПОТЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| Г4 | Гидроагрегат №4 |
| Т4 | Силовой трехфазный трансформатор ТЦ-360000/330-У1 360 МВА ст.№4 |
| ТСН24 | Трансформатор собственных нужд №4 |

#### 1.2. Наименование закупаемых работ.

ОКПД 2: 43.21.10.180 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ силового блочного трансформатора Т4 и распределительного устройства 15,75 кВ 4Г Чиркейской ГЭС.

#### 1.3. Цель выполнения работ

Исполнение предстоящего доходного договора «Монтаж технологического оборудования системы трансформаторного маслохозяйства и силового блочного трансформатора 330кВ №3, монтаж и наладку защит трансформатора №4 Чиркейской ГЭС и  строительно-монтажные работы и наладка оборудования распределительных устройств 15,75 кВ гидрогенератора №4 Чиркейской ГЭС, заключённый01122026 между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

  - Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Трансформатор силовой блочный | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Силовой трехфазный трансформатор ТЦ-360000/330-У1 360 МВА ст.№4 Чиркейской ГЭС | Новый объект |
| 3 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Токопровод генераторного напряжения экранированный ТЭНЕ-20-12500-220 У1 (главные выводы) | Новый объект |
| З4 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Токопровод генераторного напряжения экранированный ТЭНЕ-20-12500-220 У1 (нейтральные выводы) | Новый объект |
| З5 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Токопровод пофазно-экранированный ТЭНЕ-20-1500-398 У1 (собственные нужды) ГА | Новый объект |
| З6 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Разъединитель однополюсный РРТ-20/8000УХЛ3 | Новый объект |
| З7 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами РВПЗ-2-20/12500 НУ3 | Новый объект |
| З8 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС РФ, Республика Дагестан, Буйнакский р-н. | Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом РРТЗ-1-20/8000 УХЛ3 | Новый объект |
| З9 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Ограничитель перенапряжения (ОПН) ОПН-П1-15/18/10/3 УХЛ1 | Новый объект |
| З10 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Реактор дугогасящий (заземляющий) РДСК 160/6-10 кВ | Новый объект |
| З11 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Реактор токоограничивающий трехфазный РТСТ 15,75-250-1,4 У3 | Новый объект |
| З12 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Ячейка КРУ с вакуумным (элегазовым) выключателем КРУ-20У3 | Новый объект |
| З13 | РУ 15,75кВ Гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | Трансформатор общестанционных собственных нужд ТСЗН-4000/15,75-У1 ТСН24 | Новый объект |

Чиркейская ГЭС представляет собой высоконапорную плотинную гидроэлектростанцию с арочной плотиной и приплотинным зданием ГЭС. В состав сооружений станции входят арочная плотина, здание ГЭС, эксплуатационный водосброс. Установленная мощность электростанции — 1000 МВт, обеспеченная мощность — 166 МВт, проектная среднегодовая выработка — 2470 млн кВт·ч, фактическая среднемноголетняя выработка — 2420 млн кВт·ч.

Гидроэлектростанция расположена на реке Сулак у посёлка Дубки, в Буйнакском районе Республики Дагестан, в одноимённом узком ущелье глубиной более 200 м. Сейсмичность района составляет 9 баллов по шкале MSK-64.

На Чиркейской ГЭС в схеме выдачи мощности используются четыре силовых блочных трансформатора типа ТЦ-400000/330 мощностью 320 МВА, и масловодяным охлаждением, с принудительной циркуляцией масла и воды типа OFWF («Ц»)

Годы ввода в эксплуатацию:

1Т – 1974 г. (год выпуска – 1974);

2Т – 1985 г. (год выпуска – 1984);

3Т – 1975 г. (год выпуска – 1975);

4Т – 1976 г. (год выпуска – 1974).

Установка трансформаторов в рабочих ячейках блоков 1ГТ, 2ГТ, 3ГТ и 4ГТ на отметке 177,00 выполнена с помощью поворотных кареток на рельсовые пути типа Р50.

Нормативный срок службы силовых трансформаторов истек. За время продолжительной эксплуатации произошло естественное старение изоляции, усыхание и разрушение уплотнений. Системы охлаждения и мониторинга устарели и не отвечают требованиям надежности и безопасности. Релейные защиты трансформаторов, находящиеся в эксплуатации с 1974 года физически и морально, устарели.

Проектом комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС предусматривается замена существующих главных трансформаторов мощностью 320 МВА на современные трансформаторы мощностью 360 МВА, с учетом установки гидрогенераторов с увеличенной (максимальной) мощностью с 250 МВт до 275 МВт (323,5 МВА).

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Перечень ресурсов, предоставляемых Подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору подряда:

- электроэнергия;

-  вода;

-  сжатый воздух.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

- Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;

- Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 330 кВ;

- Производство работ на высоте – более 1,8 м.;

- Производство работ, требующих применение СИЗ от падения с высоты.

Генеральный проектировщик (Проектировщик): АО «Ленгидропроект»

Почтовый адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д.22.

Телефон: +7(812)3952901, 3469203. Факс: +7(812) 3944426, 3952912

E-mail: office@lhp.ru

Поставщик: АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»

Почтовый адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая наб., д.29
Телефон:+7 (495) 735-42-44, Факс:+7 (495) 735-42-44

E-mail: info@vniirhidro.ru

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж существующей кабельной продукции | м | 4000 |
|  | Поставка, прокладка и подключение кабелей согласно РД: 2006-25-98-ЭО, 2006-25-274-ЭО, 2006-25-275-ЭО, 2006-25-231-ЭО, 2006-25-235-ЭО, 2006-26-1141-АРЗ, 2006-26-1142-АРЗ, 2006-26-782-АРЗ | м | 9390 |
|  | Поставка и монтаж шкафов согласно РД: 2006-25-98-ЭО, 2006-26-781-АРЗ, 2006-25-274-ЭО, 2006-25-231-ЭО | шт | 4 |
|  | Поставка аппаратуры в существующие шкафы управления согласно РД: 2006-26-782-АРЗ | шт | 8 |
|  | Поставка и монтаж системы освещения согласно РД: 2006-25-237-ЭО | компл. | 1 |
|  | Поставка и монтаж системы заземления согласно РД: 2006-25-234-ЭО, 2006-25-277-ЭО | компл. | 2 |
|  | Поставка и монтаж кабельных металлоконструкций согласно РД: 2006-25-98-ЭО, 2006-25-238-ЭО | компл. | 2 |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Вторичных цепей и трансформаторов тока и напряжения главного и вспомогательного генератора, распределительного устройства РУ 15,75 кВ 4ГТ вхолостую и под нагрузкой | Компл. | 1 |
|  | Комплекса силового блочного трансформатора 4Т вхолостую и под нагрузкой | Компл. | 1 |
|  | Комплекса системы мониторинга и управления охлаждением трансформатора 4Т вхолостую и под нагрузкой | Компл. | 1 |
|  | Наладка автоматики и сигнализации РУ 15,75 кВ 4ГТ вхолостую и под нагрузкой | Компл. | 1 |
|  | Схемы сети СН 380/220 системы электроснабжения 4Т и РУ 15,75 кВ 4ГТ вхолостую и под нагрузкой | Компл. | 1 |
|  | Управление коммутационными аппаратами РУ 15,75 кВ 4ГТ вхолостую и под нагрузкой | Компл. | 1 |
|  | Комплекса силового трансформатора ТСН24 вхолостую и под нагрузкой | Компл. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Строительно-монтажные работы | С 01.12.2026г. | До 30.04.2027г. |
|  | Пуско-наладочные работы | С 01.04.2027г. | До 01.07.2027г. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ | 1.1. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы силового блочного трансформатора Т4 и распределительного устройства 15,75 кВ 4Г выполняются в строгом соответствии с рабочей документацией, передаваемой Заказчиком (Приложение №2 к Техническому заданию). 1.2. При выполнении всех видов работ Субподрядчик обязан руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (в актуальных редакциях на момент производства работ): 1.2.1. Общегосударственные законы и технические регламенты: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 1.2.2. Отраслевые правила и нормы (энергетика, строительство): Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации...". Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (ФНП № 461 от 26.11.2020). СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7). СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85) 1.2.3. Нормативные документы по охране труда и безопасности: Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н). Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н). Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н). Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н). Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н). Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). 1.2.4. Стандарты и регламенты ПАО «РусГидро»: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"» (утв. приказом от 28.04.2023 № 300). Порядок представления и согласования исполнительной документации... (утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р). СТО 70238424.27.140.046-2009 «Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования». СТО РусГидро 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования». СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования...». СТО 70238424.27.140.012-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании...». СТО 17330282.27.140.014-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования». СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации Работ |  |  |  | -//- |
|  | Требования к организации работ | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика: - Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». - Допуск персонала Субподрядчика на территорию ОП «Чиркейская ГЭС» филиала ПАО «РусГидро»- «Дагестанский филиал» должен осуществляться в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах. - Наряд-допуск выдает персонал Субподрядчика, допуск осуществляет персонал ОП «Чиркейская ГЭС» филиала ПАО «РусГидро»- «Дагестанский филиал». - Специализированные виды работ (работы на высоте, работы с применением подъемных средств) осуществляются Субподрядчиком по отдельному наряду-допуску (Субподрядчик выдает наряд и допускает к специализированным видам работ). - Субподрядчик обеспечивает, направляемых работников СИЗ, соответствующих условиям предстоящих работ и установленным нормам. - Определение и согласование со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - Организация и проведение совместного технического совещания с участием служб Генерального подрядчика и Субподрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и надзора за ходом работ; - Осуществление строительного контроля Субподрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно Приказа Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 № 71892), Приказа Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр — «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - до начала производства работ направить Генеральному подрядчику приказ(ы) назначением ответственных лиц за производство работ. - совместно обеспечить организацию и проведение технического совещания с участием служб Заказчика, Генерального подрядчика, Субподрядчика и Проектировщика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ - в соответствии с градостроительным кодексом РФ выполнение работ по проекту подлежит государственному строительному надзору, который будет осуществляться управлением Ростехнадзора; - персоналу Субподрядчика требуется строго выполнять установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на территории Заказчика, в том числе Субподрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину на территории ГЭС при выполнении работ. - соблюдать при производстве работ пожарную безопасность и требования по охране труда в местах производства работ. |  |  |  |
|  | Разработка и согласование ППР | - Разрешение на начало работ Субподрядчик получает после согласования с Генеральным подрядчиком проекта производства работ (ППР); - Субподрядчик должен разработать и направить на согласование с Генеральным подрядчиком проект производства работ (ППР) - Субподрядчик должен направить на согласование с Генеральным подрядчиком проект производства работ (ППР) не позднее 20 дней до начала производства Работ; - ППР на выполнение Работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и должен включать: календарный план производства Работ по виду Работ (устанавливается последовательность выполнения Работ, а также указание производства совмещенных Работ);ППР должен соответствовать требованиям СТО РусГидро 02.01.62-2021 и содержать комплект технических и организационно-распорядительных документов, необходимых для подготовки и производства работ в условиях безопасного выполнения работ, устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ, календарный план должен быть согласован с планами реконструкции основного оборудования ГЭС. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  | -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам | - При выполнении работ используются материалы в соответствии с Рабочей документацией. В случае, если на этапе исполнения договора Субподрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в настоящих ТТ, будет применяться эквивалентная продукция (т.е. продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в ТТ и приложениях к ним, в т.ч. по гарантийным срокам и срокам эксплуатации). Субподрядчик согласовывает замену материала с Генеральным подрядчиком - для внесения соответствующих изменений в рабочую и сметную документацию. - Материалы поставки Субподрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. Под новыми следует понимать материалы, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании: - №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; - №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017); - Материалы поставки Субподрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Гарантия на материалы, поставляемые Субподрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. - Закупку и доставку материалов на место производства работ (выполняется не позднее чем за 30 рабочих дней до начала СМР; - Субподрядчик письменно предупреждает Генерального подрядчика за 5 рабочих дней до поставки материалов на территорию Чиркейской ГЭС. - Субподрядчик за свой счет осуществляет транспортировку, приемку адресованных ему материалов, их выгрузку, складирование и хранение. (при необходимости, включая праздничные и выходные дни). |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  | -//- |
|  | Требования к контролю качества материалов | Порядок осуществления строительного контроля регламентируется положениями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ, СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства», Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. n 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» Контроль качества включает в себя: - входной контроль материалов, изделий и конструкций: - соответствие показателей качества применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации; - наличие паспортов качества, сертификатов, документов, подтверждающих качество материалов, изделий и конструкций. - операционный контроль при производстве работ: - соответствие выполненных работ чертежам, нормам, правилам, стандартам; - соблюдение температурных режимов конструкций. - инспекционный контроль. Доставка материалов на объект должна осуществляется заблаговременно, учитывая потребности при производстве работ по каждому этапу, без рисков увеличения сроков строительства или срыва определённого вида работ. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения СМР, поставляет Субподрядчик. Поставляемая Субподрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектной и рабочей документацией, включая указания производителя продукции |  |  |  |
|  | Контроль качества работ | - Субподрядчику, Генеральному подрядчику и Заказчику необходимо осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации. - При модернизации объекта будет осуществляться федеральный государственный строительный надзор и авторский надзор (по отдельному договору между Заказчиком и Автором проекта) - Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также в соответствии с требованиями настоящих технических требований. В процессе выполнения работ Субподрядчик имеет право предлагать внесение изменений в рабочую документацию, предоставленную Генеральным подрядчиком. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  | -//- |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика | - Субподрядчик должен иметь квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний в соответствии с РД 34.12.102-94 «Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства». - Работники Субподрядчика (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии. - Субподрядчик должен представить список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для выполнения работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава; - До начала выполнения работ на объекте Заказчика все работники Субподрядчика должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти инструктаж в установленном порядке. - Все работники подрядных организаций должны иметь оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовой договор/ договор гражданско-правового характера с данной организацией; - Персонал Субподрядчика при выполнении работ на высоте должен пройти проверку знаний по охране труда и иметь соответствующую группу по безопасности работ на высоте согласно п.14 и п.15 Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н). - Для осуществления строительного контроля Субподрядчик должен иметь специалиста, включенного в национальный реестр специалистов в области строительства. - До начала проведения работ в рамках исполнения договора, Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, о допуске к работам на высоте с приложением копий удостоверений. - При производстве работ подрядная организация обеспечивает пожарную безопасность и соблюдение требований по охране труда в местах производства работ. - На территории ГЭС при выполнении работ Субподрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину. - Круг лиц, имеющих право доступа на строительную площадку (место выполнения работ), ограничивается персоналом Субподрядчика, а также персоналом нанятых им Субсубподрядчиков. Доступ на строительную площадку персонала Субподрядчика, а также персонала нанятых им Субсубподрядчиков обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим. - По требованию Генерального подрядчика Субподрядчик предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Генеральный подрядчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках. - Субподрядчик, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |
|  | При производстве работ соблюдать требования: | 1. Общестроительные и организационные требования: СП 48.13330.2019 «Организация строительства». СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001». 2. Требования пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 3. Требования по безопасным методам производства работ: При работе на высоте: Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. При погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов: Правила по охране труда, утвержденные приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. При эксплуатации подъемных сооружений (краны, тали и пр.): Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. При работе с инструментом и приспособлениями: Правила по охране труда, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н. 4. Требования к электромонтажным и пусконаладочным работам: При электромонтажных работах: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 58748-2019 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Технические условия и обеспечение качества». При работах в электроустановках: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. При наладке электрооборудования: Руководствоваться РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» (или его актуализированной версией, если таковая принята), а также заводскими инструкциями. 5. Маркировка: По окончании прокладки кабельной продукции должны быть промаркированы в соответствии с ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». |  |  |  |
|  | В своей повседневной деятельности Субподрядчик руководствуются следующими нормативными документами по технике безопасности: | При выполнении работ Субподрядчик обязан руководствоваться действующими на момент производства работ нормативно-правовыми актами Российской Федерации, включая (но не ограничиваясь): РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 1.1. Правила внутреннего трудового распорядка филиала 1.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала 1.3. Положение о противопожарном и внутриобъектовом режиме на территории организации РАЗДЕЛ 2. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2.1. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 "Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве" 2.2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" 2.3. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №835н "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 2.4. Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 №461 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (ФНП ПС) 2.5. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" РАЗДЕЛ 3. ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 3.1. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" 3.2. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" 3.3. СО 34.04.181-2003 "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 4.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" |  |  |  |
|  | Санитарные требования и требования в области охраны окружающей среды | - Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Субподрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). - По окончании работ Субподрядчик перевозит и утилизирует временно накопленные на месте производства работ строительный и иной мусор. - Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Генеральным подрядчиком площадки производства работ. - Субподрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. - Отходы лома чёрных и цветных металлов, складируется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в места, указанные Генеральным подрядчиком. Отходы лома чёрных и цветных металлов являются собственностью Заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ | 1. Критерии завершенности и соответствия Работы считаются выполненными и принятыми Генеральным подрядчиком только при полном соблюдении всех нижеперечисленных требований: 1.1. Полное соответствие проекту: Все смонтированные системы, оборудование, трассы, узлы и материалы должны в точности соответствовать утвержденной рабочей документации (чертежи, спецификации, схемы). Любые отступления от проекта, допущенные в ходе работ, должны быть согласованы с Генеральным подрядчиком (и Проектировщиком, если это предусмотрено договором) и оформлены соответствующими актами. 1.2. Физическая готовность и комплектность: - Все оборудование смонтировано на проектные места, надежно закреплено, отцентрировано и выверено по уровню. - Завершены общестроительные работы по устройству кабельных металлоконструкций, ниш, проемов и креплений. - Все электрические трассы проложены, закреплены и подключены. - Установлены все предусмотренные проектом устройства: датчики, аппаратура, щиты электроснабжения и автоматики. 1.3. Эстетическое и техническое качество исполнения: - Отсутствие видимых повреждений оборудования, деформаций кабельных металлоконструкций, щитов. - Аккуратная прокладка трасс, параллельность и перпендикулярность линий, соблюдение уклонов. - Качественное расключение кабельной продукции, с надежным креплением и герметичными проходками. - Чистота внутренних поверхностей оборудования, щитов электроснабжения и автоматики. - Выполнена маркировка кабельной продукции согласно проекту. 2. Требования к эксплуатационным характеристикам (результатам наладки) По результатам комплексной наладки и индивидуальных испытаний все системы должны обеспечивать параметры, указанные в заводской, рабочей и проектной документации, подтвержденные протоколами измерений: 3. Требования к комплекту передаваемой документации (Исполнительная документация) - Результатом работ является передача Генеральному подрядчику полного комплекта исполнительной документации. Работы считаются принятыми только после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи полного и правильно оформленного комплекта исполнительной документации. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  | -//- |
|  | Приемка выполненных работ | Приемка осуществляется в соответствии с: - Требованиями СТО 01.02.115-2019 Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства. - Инструкциями Изготовителей монтируемого оборудования - Временным положением об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро. - Приемку Работ производит комиссия Заказчика, Генерального подрядчика персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Представитель Субподрядчика также включается в состав комиссии. - Субподрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ письменно уведомляет Генерального подрядчика о завершении работ по Объекту для организации Генеральным подрядчиком приемки работ. - Субподрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию). Исполнительная документация составляется в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | Документацию выполнить в соответствии: Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N1026/пр"Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" На все использованные материалы необходимо предоставить документы, подтверждающие качество, в том числе сертификаты соответствия качества, заводские паспорта качества. Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта, включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, технический отчет, акты скрытых работ Общий журнал, специальные журналы работ учета работ с ежедневными записями о ходе работ ведется постоянно. Сертификаты качества и паспорта на материалы предоставляются до начала работ (либо с поступлением первой партии материала). |  |  |
|  | Основные документы исполнительной документации, составляемые при выполнении Работ и предъявляемые Комиссии при сдаче Работ и приемке объекта в промышленную эксплуатацию: |  | По завершении работ на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы силового блочного трансформатора Т4 и распределительного устройства 15,75 кВ 4Г Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику полный комплект исполнительной и эксплуатационной документации, оформленный в соответствии с требованиями распоряжения ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р. 1. Организационно-технологическая документация: - Проект производства работ (ППР) / План производства работ. - Общий журнал работ (Приказ Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр). 2. Документация по качеству материалов и оборудования: - Журнал входного контроля и качества получаемых материалов и оборудования. - Сертификаты соответствия, паспорта качества, технические паспорта на все примененные материалы (трубы, изоляцию, крепеж) и оборудование (щиты автоматики). - Заводские паспорта, руководства по монтажу и эксплуатации на русском языке на все смонтированное оборудование. 3. Документация по производству монтажных работ: - Акт готовности строительной части объекта (зон, помещений) к производству монтажных работ. - Акты освидетельствования (на скрытые работы): - на устройство и крепление закладных деталей, опор, подвесов; - на бурение скважин, проходок; - на установку крепежных изделий (анкер, анкер-болт и т.д.) - на прокладку трасс через строительные конструкции (стены, перекрытия); - на выполнение антикоррозионной защиты и огнезащиты. 4. Документация по электромонтажным работам: - Акты испытания силовых и контрольных кабелей (протоколы измерения сопротивления изоляции). - Журналы прокладки кабелей. - Акт освидетельствования работ по заземлению оборудования. - Акт проверки включения осветительной продукции. - Монтажные и принципиальные схемы шкафов электроснабжения и управления с отметками о соответствии исполнения. 5. Документация по пусконаладке, испытаниям и наладке: - Программа и график проведения пусконаладочных работ. - Акт о проведении индивидуальных испытаний оборудования. - Акт об окончании пусконаладочных работ. - Протоколы (акты) комплексного опробования и наладки систем: - Акт проведения совместных проверок взаимодействия систем с системами релейной защиты и противоаварийной автоматики (ПА): - Фактические исполнительные схемы и чертежи (исполнительный генплан) с нанесением всех изменений, внесенных в процессе монтажа, заверенные подписью и печатью Субподрядчика. Состав исполнительной документации должен соответствовать требованиям следующих НТД: - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Устанавливает общие правила оформления исполнительных чертежей и схем. - ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Определяет обязательный перечень исполнительной документации, включая общий журнал работ, акты освидетельствования и т.д. - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Устанавливает требования к составу исполнительной документации по внутренним системам, включая испытания и наладку. |  |  |
|  | Оформление ИД в электронном виде |  | Оформление документов ИД в электронном виде: -Текстовые документы предоставляются в электронном виде в формате с возможностью правки. -В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4-А3 -Графическая часть (схемы, чертежи, графики) могут предоставляться в электронном виде с возможностью правки. -В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4, А3, А2 ,А1, А0 - Оформление документов ИД в электронном виде может производится на электронном портале в соответствии с распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро». |  |  |
|  | Оформление ИД в бумажном виде |  | - ИД предоставляются в бумажном виде с внесенными правками (при необходимости). - На ИД должна быть печать удостоверяющая, что данная документация является исполнительной. На печати должна быть указана следующая информация: дата, Ф, И.О., должность, организация. - В бумажном виде Субподрядчик передает не менее 4 (четырех) экземпляров ИД Генеральному подрядчику. - Текстовые документы предоставляются в формате предоставления А4-А3 - Графическая часть (схемы, чертежи, графики) Формат предоставления А4, А3, А2, А1, А0 - Исполнительная Документация оформляется Субподрядчиком и передается Генеральному подрядчику для проверки не позднее за 10 рабочих дней до проведения пробных пусков. - Исполнительная документация передается Генеральному подрядчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов. актов, сертификатов, технических отчетов) не допускается, исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка. |  |  |
| 2.5 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  | -//- |
| 2.5.1. | 1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 14.07.2022). 2. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.04.2023). |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ составляет не менее 36 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-3. |  |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  | -//- |
|  | Прочие требования к выполняемым работам | Оперативное решение возникающих организационно-технических вопросов, связанных с диагностикой и качеством поставленного оборудования, обеспечения его замены (в случае выявления неисправностей) (выполняется постоянно в период действия Договора); Предложение об изменении в рабочую документацию по результатам монтажных работ (при необходимости) (выполняется постоянно в период действия Договора); Руководства по монтажу передаются Субподрядчику в течение 10 рабочих дней со дня получения и согласования указанной документации Генеральным подрядчиком от поставщика оборудования |  |  |  |
|  | Требования к Субподрядчику (и Субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- |
|  | Наличие лицензий (свидетельства) на отдельные виды работ | Наличие у Субподрядчика свидетельством о регистрации электролаборатории. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

4. Приложения к Техническому заданию

4.1 Приложение №1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

4.2 Приложение №2 Перечень рабочей документации.

4.3 Приложение №3 Порядок допуска к работам.

Приложение 1 к Техническому требованию

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2023.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

- При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФЕР 2020 изм.1-9

- Сметную стоимость работ определять:

  - Базисно-индексным - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

- При определении сметной стоимости базисно-индексным применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ

- В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным актуальных Единых сценарных условий, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен, применяются ЕСУ (вариант «базовый») индекс-дефлятор инвестиций.

- На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация.

- В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)..

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

  - по доставке материальных ресурсов:

- в размере 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов.

  - по доставке оборудования:

- в размере 3-х процентов от отпускной цены оборудования.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, констукций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они

указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических

требованиях и начислять в сводном сметном расчете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных

заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, накладных расходов, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 500 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до двух знаков после запятой (до копеек).

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

  - В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

  - Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

    - По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

- Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

    - По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

    - По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

    - По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

    - Учтенные в составе накладных расходов:

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

Приложение № 1.1

ОБРАЗЕЦ

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____

| СОГЛАСОВАНО: ______________ (Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________ (Заказчик ) ______________(ФИО) |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе

ремонтов, реконструкции и

техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от________№_____

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден __ ______________ 20__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Сметы основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Итого по сметам основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе №: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам №№: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2021 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________ Итого ________________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________ Всего (руб.) __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и

составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание - до 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №21

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № пп. | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания руб./сут. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированванных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к Техническому требованию

Перечень рабочей документации передаваемой Субподрядчику

| № | Шифр РД/КД | Наименование РД/КД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2006-25-98-ЭО | Блок 3ГТ. Защита гидрогенератора, возбуждение, РУ 15,75 кВ. Прокладка силовых и контрольных кабелей |  |
|  | 2006-25-231-ЭО | Трансформатор 4Т. Схемы сети СН |  |
|  | 2006-25-234-ЭО | Трансформатор 4Т. Заземление |  |
|  | 2006-25-235-ЭО | Трансформатор 4Т. Раскладка кабелей |  |
|  | 2006-25-237-ЭО | Трансформатор 4Т. Освещение камеры трансформатора |  |
|  | 2006-25-238-ЭО | Трансформатор 4Т. Кабельные конструкции на трансформаторной площадке |  |
|  | 2006-25-274-ЭО | Гидроагрегат №4. Электроснабжение оборудования 15,75 кВ |  |
|  | 2006-25-275-ЭО | Оборудование генераторного напряжения 15,75 кВ. Гидроагрегат №4. Прокладка силовых и контрольных кабелей |  |
|  | 2006-25-277-ЭО | Установка оборудования генераторного напряжения 15,75 кВ. Гидроагрегат №4. Заземление |  |
|  | 2006-26-757-АРЗ | Трансформатор 4T. Охлаждение и мониторинг. Полные схемы |  |
|  | 2006-25-782-АРЗ | Трансформатор 4Т. Кабельные связи |  |
|  | 2006-25-751-АРЗ | Генератор 4Г. Управление возбуждением. Полные схемы |  |
|  | 2006-26-753-АРЗ | Гидроагрегат 4. Защита гидрогенератора. Полные схемы |  |
|  | 2006-25-755-АРЗ | Блок 4ГТ. Управление выключателем 15,75кВ Q24TВ. Полные схемы |  |
|  | 2006-26-762-АРЗ | Блок 4ГТ. Блокировка и управление разъединителями 15,75 кВ. Полные схемы |  |
|  | 2006-26-776-АРЗ | Генератор 4Г. Система возбуждения. Кабельные связи |  |
|  | 2006-26-777-АРЗ | Блок 4ГТ. Ячейка Q24TB. Кабельные связи |  |
|  | 2006-26-779-АРЗ | Блок 4ГТ. Коммутационное оборудование 15,75 кВ. Кабельные связи |  |
|  | 2006-26-780-АРЗ | Генератор 4Г. Трансформаторы тока и напряжения ГГ. Кабельные связи |  |
|  | 2006-26-781-АРЗ | Генератор 4Г. Трансформаторы тока ВГ. Кабельные связи |  |
|  | 2006-26-784-АРЗ | Блок 4ГТ. Шкафы защит генератора. Кабельные связи |  |
|  | 2006-26-1141-АРЗ | Генератор 4Г. Возбуждение. Журнал контрольных кабелей |  |
|  | 2006-26-1142-АРЗ | Блок 4ГТ. Защита гидрогенератора. РУ 15,75 кВ. Журнал контрольных кабелей |  |

Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.