Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).
	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика 
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Позиция -
 1.1
	Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5. 
	Номинальный ток, А
	400
	

	6. 
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7. 
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8. 
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9. 
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10. 
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11. 
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12. 
	Масса, нетто, кг, не более
	44
	

	13. 
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14. 
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	15. 
	Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ
	29 шт.
	

	16. 
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	29 шт.
	

	17. 
	Вал привода ЗН (РА-8)
	29 шт.
	

	18. 
	Вал привода разъединителя (РА-8)
	29 шт.
	

	19. 
	Кронштейн РА1
	29 шт.
	

	20. 
	Кронштейн РА2
	29 шт.
	

	21. 
	Кронштейн РА4
	29 шт.
	

	22. 
	Кронштейн РА5
	87 шт.
	

	23. 
	Хомут Х7
	87 шт.
	

	24. 
	Хомут Х8
	29 шт.
	

	25. 
	Руководство по эксплуатации
	92 шт.
	

	26. 
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция -
 1.2
	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-1-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов 
	Фарфор
	

	12.
	Масса, нетто, кг, не более
	36
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	16.
	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1
	15 шт.
	

	17.
	Привод ручной ПРНЗ-1-10 УХЛ1
	11 шт.
	

	18.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Вал привода разъединителя (РА-8) 
	11 шт.
	

	19.
	Вал привода ЗН (РА-8) 
	11 шт.
	

	20.
	Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 )
	11 шт.
	

	21.
	Кронштейн крепления привода (РА – 2)
	11 шт.
	

	22.
	Кронштейн РА – 4
	11 шт.
	

	23.
	Кронштейн РА – 5
	24 шт.
	

	24.
	Хомут Х-7
	24 шт.
	

	25.
	Хомут Х-8
	8 шт.
	

	26.
	Руководство по эксплуатации
	8 шт.
	

	27.
	Паспорт
	да
	

	1.
	
Позиция - 1.3
	
Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Масса, нетто, кг, не более
	44
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	15.
	Материал контактных ножей, токоведущей системы
	Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	16.
	Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1
	16 шт.
	

	17.
	Привод ручной ПРН-10М УХЛ1
	16 шт.
	

	18.
	Вал привода разъединителя (РА-8)
	16 шт.
	

	19.
	Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 )
	12 шт.
	

	20.
	Кронштейн крепления привода (РА – 2)
	12 шт.
	

	21.
	Кронштейн РА – 4
	12 шт.
	

	22.
	Кронштейн РА – 5
	27 шт.
	

	23.
	Хомут Х-7
	27 шт.
	

	24.
	Хомут Х-8
	12 шт.
	

	25.
	Руководство по эксплуатации
	12 шт.
	

	26.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 2.1
	Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 с приводом ПР-З У3
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	20
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	50
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	13.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	14.
	Масса, нетто, кг, не более
	Указать
	

	15.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	16.
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	17.
	Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2
	8 шт.
	

	18.
	Привод ручной ПР-З У3
	8 шт.
	

	19.
	Вал привода 
	Комплект на 8 разъединителей
	

	20.
	Вал привода разъединителя
	Комплект на 8 разъединителей
	

	21.
	Кронштейн РА1
	Комплект на 8 разъединителей
	

	22.
	Кронштейн РА2
	Комплект на 8 разъединителей
	

	23.
	Кронштейн РА4
	Комплект на 8 разъединителей
	

	24.
	Кронштейн РА5
	Комплект на 8 разъединителей
	

	25.
	Хомут Х7
	Комплект на 8 разъединителей
	

	26.
	Хомут Х8
	Комплект на 8 разъединителей
	

	27.
	Руководство по эксплуатации
	Комплект на 8 разъединителей
	

	28.
	Паспорт
	Комплект на 8 разъединителей
	

	1.
	Позиция - 2.2
	Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10.
	Тип изоляторов 
	фарфор
	

	11.
	Конструкция контактного вывода
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	

	12.
	Наличие заземлителя
	1 колонкисо стороны поворотной колонки
	

	13.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	14.
	Материал всех металлоконструкций разъединителя
	Металлические части рамы разъединителя защищены горячим оцинкованием, подвижные части с гальваническим покрытием.
	

	15.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два основания. 
Толщина стали, из которой изготавливаются рама и рычаги приводов должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	для высоты установки 6500 мм
	

	16.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	17.
	Материал контактных ножей, токоведущей системы
	Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2 
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	17.
	Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1
	19 шт.
	

	18.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	19 шт.
	

	19.
	Вал привода ЗН (РА-8).
	Комплект на 19 разъединителей
	

	20.
	Вал привода разъединителя РА-8 длиной 6200 мм
	Комплект на 19 разъединителей
	

	21.
	Руководство по эксплуатации
	Комплект на 19 разъединителей
	

	22.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция - 2.3
	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов 
	Фарфор
	

	12.
	Масса, нетто, кг, не более
	36
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	15.
	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1
	25 шт.
	

	16.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	25 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя (РА-8) 
	Комплект на 25 разъединителей
	

	18.
	Вал привода ЗН (РА-8) 
	Комплект на 25 разъединителей
	

	19.
	Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 )
	Комплект на 25 разъединителей
	

	20.
	Кронштейн крепления привода (РА – 2)
	Комплект на 25 разъединителей
	

	21.
	Кронштейн РА – 4
	Комплект на 25 разъединителей
	

	22.
	Кронштейн РА – 5
	Комплект на 25 разъединителей
	

	23.
	Хомут Х-7
	Комплект на 25 разъединителей
	

	24.
	Хомут Х-8
	Комплект на 25 разъединителей
	

	25.
	Руководство по эксплуатации
	Комплект на 25 разъединителей
	

	26.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 2.4
	Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 и КМЧ Н=6500
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, В
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Тип разъединителя по количеству полюсов
	Трёхполюсный
	

	9.
	Наличие заземлителей
	Без заземлителей
	

	10.
	Тип гибкой связи
	Ленточная (из медных лент) с   поперечным сечением не менее 100 мм2 хомутами не менее 3 шт.
	

	11.
	Тип привода
	Ручной ПР-03-7 УХЛ1
	

	12.
	Тип установки
	Горизонтальная
	

	13.
	Материал всех металлоконструкций
	Металлические части рамы разъединителя защищены горячим оцинкованием, подвижные части с гальваническим покрытием
	

	14.
	Толщина стали, из которой изготавливается основание рамы должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя
	для высоты установки 6500 мм
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	16.
	Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 
	15 шт.
	

	17.
	Рама РЛК
	15 шт.
	

	18.
	Привод ПР-03-7 УХЛ1
	15 шт.
	

	19.
	Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре
	По 4 хомута, по 1 кронштейну на  разъединитель
	

	20.
	Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу
	по 2 шт.
	

	21.
	Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная)
	По 1 комплекту на разъединитель
	

	22.
	Руководство по эксплуатации
	15 шт.
	

	1.
	Позиция 2.5
	Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н
	
200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два основания. Толщина стали, из которой изготавливается основание рамы должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Материал контактных ножей, токоведущей системы
	Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	13.
	Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1
	2 шт.
	

	14.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	2 шт.
	

	15.
	Вал привода ЗН (РА-8).
	Комплект на 2 разъединителя
	

	16.
	Вал привода разъединителя (РА-8).
	Комплект на 2 разъединителя
	

	17.
	Руководство по эксплуатации
	Комплект на 2 разъединителя
	

	18.
	Паспорт
	да
	

	1.
	
Позиция - 2.6
	
Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ с приводом ПР-00-7 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, В
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Тип разъединителя по количеству полюсов
	Трёхполюсный
	

	9.
	Наличие заземлителей
	Без заземлителей
	

	10.
	Тип гибкой связи
	Ленточная (из медных лент) с   поперечным сечением не менее 100 мм2 хомутами не менее 3 шт.
	

	11.
	Тип привода
	Ручной ПР-00-7 УХЛ1
	

	12.
	Тип установки
	Горизонтальная
	

	13.
	Материал всех металлоконструкций
	Металлические части рамы разъединителя защищены горячим оцинкованием, подвижные части с гальваническим покрытием
	

	14.
	Толщина стали, из которой изготавливается основание рамы должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя
	для высоты установки 6500 мм
	

	
	Комплектация
	Комплектация
	Комплектация

	17.
	Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ
	26 шт.
	

	18.
	Рама РЛК
	26 шт.
	

	19.
	Привод ПР-00-7 УХЛ1
	26 шт.
	

	20.
	Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре
	По 4 хомута, по 1 кронштейну на  разъединитель
	

	21.
	Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу
	по 2 шт.
	

	22.
	Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная)
	По 1 комплекту на разъединитель
	

	23.
	Руководство по эксплуатации
	11 шт.
	

	1.
	
Позиция - 2.7
	
Разъединитель РЛНД-1-10 II/630 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н
	
200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два основания. Толщина стали, из которой изготавливается основание рамы должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Материал контактных ножей, токоведущей системы
	Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	17.
	Разъединитель РЛНД-1-10 II/630 УХЛ1
	11 шт.
	

	18.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	11 шт.
	

	19.
	Вал привода ЗН (РА-8).
	Комплект на 11 разъединителей
	

	20.
	Вал привода разъединителя (РА-8).
	Комплект на 11 разъединителей
	

	21.
	Руководство по эксплуатации
	Комплект на 11 разъединителей
	

	22.
	Паспорт
	да
	

	1.
	
Позиция - 2.8
	
Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Масса, нетто, кг, не более
	44
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	15.
	Материал контактных ножей, токоведущей системы
	Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	16.
	Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1
	18 шт.
	

	17.
	Привод ручной ПРН-10М УХЛ1
	18 шт.
	

	18.
	Вал привода разъединителя (РА-8)
	Комплект на 18 разъединителей
	

	19.
	Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 )
	Комплект на 18 разъединителей
	

	20.
	Кронштейн крепления привода (РА – 2)
	Комплект на 18 разъединителей
	

	21.
	Кронштейн РА – 4
	Комплект на 18 разъединителей
	

	22.
	Кронштейн РА – 5
	Комплект на 18 разъединителей
	

	23.
	Хомут Х-7
	Комплект на 18 разъединителей
	

	24.
	Хомут Х-8
	Комплект на 18 разъединителей
	

	25.
	Руководство по эксплуатации
	Комплект на 18 разъединителей
	

	26.
	Паспорт
	да
	

	1.
	
Позиция - 2.9
	
Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Количество полюсов
	3
	

	10.
	Наличие заземлителей
	2
	

	11.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	12.
	Тип изоляторов 
	фарфор
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	
Конструкция контактного вывода
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи 
	

	15.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	16.
	Материал контактных ножей, токоведущей системы
	Медь с поперечным сечением не менее 160 мм2
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	17.
	Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1
	2 шт.
	

	18.
	Привод ручной ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	2 шт.
	

	19.
	Вал привода разъединителя (РА-8)
	Комплект на 2 разъединителя
	

	20.
	Вал привода ЗН (РА-8)
	Комплект на 2 разъединителя
	

	21.
	Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ)
	Комплект на 2 разъединителя
	

	22.
	Руководство по эксплуатации
	Комплект на 2 разъединителя
	

	23.
	Паспорт
	да
	

	1.
	
Позиция 3.1.1.
	Разъединитель РЛНД-I,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10.
	Тип изоляторов 
	фарфор
	

	11.
	Конструкция контактного вывода
	с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе
	

	12.
	Наличие заземлителя
	1 колонкисо стороны поворотной колонки
	

	13.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 20 мм
	

	14.
	Материал всех металлоконструкций разъединителя
	Металлические части рамы разъединителя защищены горячим оцинкованием.
	

	15.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два основания. 
Толщина стали, из которой изготавливаются рама и рычаги приводов должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	для высоты установки 6500 мм
	

	16.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	18.
	Разъединитель РЛНД-I,1-10/400Н УХЛ1
	10 шт.
	

	19.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	10 шт.
	

	20.
	Вал привода ЗН 
	10 шт.
	

	21.
	Вал привода разъединителя РА-8 длиной 6200 мм
	20 шт.
	

	22.
	Руководство по эксплуатации
	10 шт.
	

	23.
	Паспорт
	10 шт.
	

	1.
	
Позиция 3.1.2.
	Разъединитель РВФЗ-10/630-II-II УХЛ2 
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5
	Номинальный ток, А
	630
	

	6
	Ток термической стойкости, кА
	20
	

	7
	Ток электродинамической стойкости, кА
	50
	

	8
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9
	Усилие, прикладываемое к рукоятке привода, при
оперировании разъединителем и заземлителем, Н, не
более
	250
	

	10
	Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ:
- относительно земли и между полюсами
- между разомкнутыми контактами разъединителя
	
42
48
	

	11
	Испытательное  напряжение грозового импульса, кВ:
- относительно земли и между полюсами
- между разомкнутыми контактами разъединителя
	
75
85
	

	12
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	13
	Наработка на отказ, циклов В-0
	2000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14
	Разъединитель в сборе РВФЗ-10/630-II-II УХЛ2
	2 шт.
	

	15
	Привод ручной ПР-10 У2
	4 шт.
	

	16
	Комплект соединительных элементов (вилка ВГ-21/16, — вилка ВП-21/16, кулиса приварная большая для вала токоведущих ножей, кулиса приварная малая для вала заземляющих ножей)
	2 шт.
	

	17
	Паспорт
	2 шт.
	

	1.
	Позиция 3.1.3.
	Разъединитель РЛК-6/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	6(10)
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5
	Номинальный ток, А
	400
	

	6
	Ток термической стойкости, кА
	10
	

	7
	Ток электродинамической стойкости, кА
	25
	

	8
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9
	Тип разъединителя по количеству полюсов
	Трёхполюсный
	

	10
	Наличие заземлителей
	Без заземлителей
	

	11
	Тип привода
	Ручной ПР-00-7 УХЛ1
	

	12
	Тип установки
	Горизонтальная
	

	13
	Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой. Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя
	для высоты установки 6500 мм
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14
	Разъединитель РЛК-6/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1
	8 шт.
	

	15
	Рама РЛК
	8 шт
	

	16
	Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре
	По 4 хомута, по 1 кронштейну на  разъединитель
	

	17
	Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу
	по 2 шт
	

	18
	Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная)
	По 1 комплекту на разъединитель
	

	1.
	Позиция 3.1.4.
	Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5
	Номинальный ток, А
	400
	

	6
	Ток термической стойкости, кА
	10
	

	7
	Ток электродинамической стойкости, кА
	25
	

	9
	Тип разъединителя по количеству полюсов
	Трёхполюсный
	

	10
	Наличие заземлителей
	Без заземлителей
	

	11
	Тип гибкой связи
	Ленточная (из медных лент) с хомутами каждые 3 см
	

	12
	Тип привода
	Ручной ПР-00-7 УХЛ1
	

	13
	Тип установки
	Горизонтальная
	

	14
	Материал всех металлоконструкций
	металл с покрытием из горячего оцинкования
	

	15
	Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя
	для высоты установки 6500 мм
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	16
	Разъединитель, РЛК-10.IV/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1
	2 шт
	

	17
	Рама РЛК
	2 шт
	

	18
	Привод ПР
	2 шт
	

	19
	Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре
	По 4 хомута, по 1 кронштейну на  разъединитель
	

	20
	Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу
	по 2 шт
	

	21
	Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная)
	По 1 комплекту на разъединитель
	

	1.
	Позиция 3.1.5.
	Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5
	Номинальный ток, А
	630
	

	6
	Ток термической стойкости, кА
	12,5
	

	7
	Ток электродинамической стойкости, кА
	31,5
	

	9
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	

3
1
	

	10
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н
	
200
	

	11
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	
30
	

	12
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	13
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	

	14
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	15
	Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	2 шт.
	

	16
	Привод ручной ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	2 шт.
	

	17
	Вал привода ЗН.
	4 шт.
	

	18
	Вал привода разъединителя.
	2 шт.
	

	19
	Руководство по эксплуатации
	2 шт.
	

	20
	Паспорт
	да
	

	1. 
	Позиция 3.2.1.
	Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 с приводом ПР-З У3
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5. 
	Номинальный ток, А
	630
	

	6. 
	Ток термической стойкости, кА
	10
	

	7. 
	Ток электродинамической стойкости, кА
	25
	

	8. 
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	

3
1
	

	9. 
	Количество полюсов
	3
	

	10. 
	Наличие заземлителей
	1
	

	11.
	
Тип изоляции
	фарфоровая категория исполнения Б
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	15.
	Разъединитель   РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 10000В 630А 3 полюса УХЛ2
	2 шт.
	

	16.
	Привод ручной  ПР-З У3
	2 шт.
	

	17.
	Руководство по эксплуатации
	2 шт.
	

	18.
	Привод ПР-3 У3 (исключить применение пластиковых деталей, силовые контакты (подвижные и неподвижные), а также дугогасящие ножи применить из цветных металлов)
	2 шт.
	

	1.
	Позиция 3.2.2.
	Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	

3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н
	
200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	
30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	
1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель  РЛНД-1.1-10 /400 УХЛ1 10000В 400А
	9 шт.
	

	15.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	9 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН.
	9 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя.
	9 шт.
	

	18.
	Руководство по эксплуатации
	9 шт.
	

	 19.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 3.2.3.
	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	

3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н
	
200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	
30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	
1000
	

	15.
	Комплектация
	Комплектация

	16.
	Разъединитель  РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1
	2 шт.
	

	17.
	Привод ручной  ПРНЗ-10
	2 шт.
	

	18.
	Вал привода ЗН.
	2 шт.
	

	19.
	Вал привода разъединителя.
	2 шт.
	

	20.
	Руководство по эксплуатации
	2 шт.
	

	21.
	Паспорт
	да
	

	1. 
	Позиция 3.2.4.
	Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5. 
	Номинальный ток, А
	400
	

	6. 
	Ток термической стойкости, кА
	10
	

	7. 
	Ток электродинамической стойкости, кА
	25
	

	8. 
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	

3
1
	

	9. 
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н
	
200
	

	10. 
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	
30
	

	11. 
	Тип изоляторов
	Полимер
	

	12. 
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	

	13. 
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14. 
	Разъединитель  РЛНД-I.1-10 II/400 УХЛ1 
	5 шт.
	

	15. 
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	5 шт.
	

	16. 
	Вал привода ЗН.
	5 шт.
	

	18.
	Вал привода разъединителя.
	5 шт.
	

	19.
	Руководство по эксплуатации
	5 шт.
	

	20.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 3.2.5.
	Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	25
	

	8.
	Тип разъединителя по количеству полюсов
	Трёхполюсный
	

	9.
	Наличие заземлителей
	Без заземлителей
	

	10.
	Тип гибкой связи
	Ленточная (из медных лент) с хомутами каждые 3 см
	

	11.
	Тип привода
	Ручной ПР-00-7 УХЛ1
	

	12.
	Тип установки
	Горизонтальная
	

	13.
	Материал всех металлоконструкций
	металл с покрытием из горячего оцинкования
	

	14.
	Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя
	для высоты установки 6500 мм
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	15.
	Разъединитель, РЛК-10.IV/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1
	4 шт
	

	16.
	Рама РЛК
	4 шт
	

	17.
	Привод ПР
	4 шт
	

	18.
	Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре
	По 4 хомута, по 1 кронштейну на  разъединитель
	

	19.
	Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу
	по 2 шт
	

	20.
	Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная)
	По 1 комплекту на разъединитель
	

	21.
	Руководство по эксплуатации
	4 шт.
	

	1.
	Позиция 3.2.6.
	Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	200
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	6,3
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	15,75
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	

3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н
	
200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	
30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	
1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель   РЛНД-I.1-10Б /200 УХЛ1
	1 шт.
	

	14.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	1 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН.
	1 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя.
	1 шт.
	

	18.
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	

	19.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 3.2.7.
	Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	
10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	

3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н
	
200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	
30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	
1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель  РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1
	16 шт.
	

	14.
	Привод ручной  ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	16 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН.
	32 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя.
	16 шт.
	

	18.
	Руководство по эксплуатации
	16 шт.
	

	19.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 4.1.
	Разъединитель РВЗ-1Б-10/630М УХЛ2 с приводом ПР-3 У3
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, В
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	20
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	50
	

	8.
	Тип разъединителя по количеству полюсов
	Трёхполюсный
	

	9.
	Время протекание термической стойкости:
- для главных ножей, с
- для заземлителей, с
	
3
1
	

	10.
	Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО
	2000
	

	11.
	Сопротивление токоведущего контура, мкОм, не более
	100
	

	12.
	Усилие, прикладываемое к рукоятке привода при оперировании разъединителем, Н, не более
	245
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	13.
	Разъединитель РВЗ-1Б-10/630М УХЛ2
	2 шт
	

	14.
	Привод ПР-3 У3
	2 шт
	

	15.
	Комплект крепежных деталей
	2 комплекта
	

	16.
	Паспорт
	2 шт
	

	17.
	Описание и инструкция по эксплуатации
	По 1 экземпляру на разъединитель
	

	1.
	Позиция 4.2.
	Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10.
	Тип изоляторов
	фарфор
	

	11.
	Конструкция контактного вывода
	с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе
	

	12.
	Наличие заземлителя
	1 колонкисо стороны поворотной колонки
	

	13.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 20 мм
	

	14.
	Материал всех металлоконструкций разъединителя
	металл с покрытием из горячего оцинкования
	

	15.
	Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка.
Толщина стали, из которой изготавливаются рама и рычаги приводов должна быть не менее 4 мм.
Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой
	для высоты установки 6500 мм
	

	16.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	17.
	Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1
	1 шт.
	

	18.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	1 шт.
	

	19.
	Вал привода ЗН (РА-8) (3.407.1-143.8)
	1 шт.
	

	20,
	Вал привода разъединителя (РА-8) (3.407.1-143.8)
	1 шт.
	

	21.
	Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) (3.407.1-143.8)
	1 шт.
	

	22.
	Кронштейн крепления привода (РА – 2) (3.407.1-143.8)
	1 шт.
	

	23.
	Кронштейн РА – 4 (3.407.1-143.8)
	1 шт.
	

	24.
	Кронштейн РА – 5 (3.407.1-143.8)
	3 шт.
	

	25.
	Хомут Х-7 (3.407.1-143.8)
	3 шт.
	

	26.
	Хомут Х-8 (3.407.1-143.8)
	1 шт.
	

	27.
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	

	28.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 4.3.
	Разъединитель РЛНД-1-10II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10

	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Количество полюсов
	3
	

	10.
	Наличие заземлителей
	1 со стороны поворотной колонки
	

	11.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	12.
	Тип изоляторов
	фарфор
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Конструкция контактного вывода
	с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе
	

	15.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	16.
	Разъединитель РЛНД-1-10II/630 УХЛ1
	13 шт.
	

	17.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	13 шт.
	

	18.
	Руководство по эксплуатации
	13 шт.
	

	19.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 4.4.
	
Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1

	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
 
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Масса, нетто, кг, не более
	44
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	15.
	Разъединитель РЛНД-1-10/400Н УХЛ1
	4 шт.
	

	16.
	Привод ручной ПРН-10М У1
	4 шт.
	

	17.
	Руководство по эксплуатации
	4 шт.
	

	18.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 4.5.
	Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Масса, нетто, кг, не более
	44
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14.
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	15.
	Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1
	21 шт.
	

	16.
	Привод ручной ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	21 шт.
	

	17.
	Вал привода ЗН (РА-8) (3.407.1-143.8)
	12 шт.
	

	18.
	Вал привода разъединителя (РА-8) (3.407.1-143.8)
	6 шт.
	

	19.
	Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) (3.407.1-143.8)
	6 шт.
	

	20.
	Кронштейн крепления привода (РА – 2) (3.407.1-143.8)
	6 шт.
	

	21.
	Кронштейн РА – 4 (3.407.1-143.8)
	6 шт.
	

	22.
	Кронштейн РА – 5 (3.407.1-143.8)
	18 шт.
	

	23.
	Хомут Х-7 (3.407.1-143.8)
	18 шт.
	

	24.
	Хомут Х-8 (3.407.1-143.8)
	6 шт.
	

	25.
	Руководство по эксплуатации
	6 шт.
	

	26.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 5.1.
	Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	Не менее 10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	Не менее 25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10.
	Тип изоляторов 
	фарфор
	

	11.
	Конструкция контактного вывода
	с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (гибкая связь)
	

	12.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель  РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1
	3 шт.
	

	15.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	3 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН.
	3 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя.
	3 шт.
	

	18.
	Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ)
	3 комп.
	

	19.
	Руководство по эксплуатации
	3 шт.
	

	20.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 5.2.
	
Разъединитель РВ-10/400 МУХЛ2 с приводом ПР-З УХЛ3
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	Не менее 16
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	Не менее 40
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10.
	Тип изоляторов 
	полимер
	

	11.
	Конструкция контактного вывода
	Вертикально-рубящего типа
	

	12.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель  РВ-10/400М УХЛ2
	2 шт.
	

	15.
	Привод ручной ПР-3 УХЛ3
	2 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН.
	2 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя.
	2 шт.
	

	18.
	Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ)
	2 комп.
	

	19.
	Руководство по эксплуатации
	2 шт.
	

	20.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 5.3.
	
Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 и КМЧ Н=6500
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	Не менее 10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	Не менее 25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10.
	Тип изоляторов 
	фарфор
	

	11.
	Конструкция контактного вывода
	Качающегося типа
	

	12.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель  РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 
	1 шт.
	

	15.
	Привод ручной ПР-03-7 УХЛ1 и КМЧ Н=6500
	1 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН.
	1 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя.
	1 шт.
	

	18.
	Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ)
	1 комп.
	

	19.
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	

	20.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 5.4.
	Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	Не менее 10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	Не менее 25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10.
	Тип изоляторов 
	полимер
	

	11.
	Конструкция контактного вывода
	с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (гибкая связь)
	

	12.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель  РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1
	10 шт.
	

	15.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	10 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН.
	10 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя.
	10 шт.
	

	18.
	Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ)
	10 комп.
	

	19.
	Руководство по эксплуатации
	10 шт.
	

	20.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 5.5.
	Разъединитель РЛК-10.IV-/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	400
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	Не менее 10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	Не менее 25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей, сек 
- для ножей заземления, сек
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	Не менее 30
	

	10.
	Тип изоляторов 
	полимер
	

	11.
	Конструкция контактного вывода
	Качающегося типа
	

	12.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 
	1 шт.
	

	15.
	Привод ручной  ПР-00-7УХЛ1
	1 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН.
	1 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя.
	1 шт.
	

	18.
	Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ)
	1 комп.
	

	19.
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	

	20.
	Паспорт
	да
	

	1.
	Позиция 5.6.
	Разъединитель РЛНД-1-10/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10
	

	2.
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости не менее, кА
	10
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости не менее, кА
	25
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см
	30
	

	10.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	11.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	12.
	Работоспособность при толщине гололёда
	до 10 мм
	

	13.
	Конструкция контактного вывода
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	

	14.
	Материал контактных ножей, токоведущей системы
	Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2
	

	
	Комплектация
	Комплектация

	14.
	Разъединитель РЛНД-1-10/630 УХЛ
	27 шт.
	

	15.
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	27 шт.
	

	16.
	Вал привода ЗН (РА-8)
	27 шт.
	

	17.
	Вал привода разъединителя (РА-8)
	27 шт.
	

	18.
	Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ)
	27 комп.
	

	19.
	Руководство по эксплуатации
	27 шт.
	

	20.
	Паспорт
	да
	



