Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции |  |  |  |  |  |  | Требования заказчика |  |  |  |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Позиция - 1.1 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |
|  | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |
|  | Масса, нетто, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 шт. |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 шт. |  |
|  | Вал привода ЗН (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 шт. |  |
|  | Вал привода разъединителя (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 шт. |  |
|  | Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 шт. |  |
|  | Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 шт. |  |
|  | Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 шт. |  |
|  | Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 шт. |  |
|  | Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 шт. |  |
|  | Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 шт. |  |
|  | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |
| 1. | Позиция - 1.2 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-1-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |
| 12. | Масса, нетто, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 14. | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 16. | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 шт. |  |
| 17. | Привод ручной ПРНЗ-1-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |
| 18. | Вал привода разъединителя (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |
| 19. | Вал привода ЗН (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |
| 20. | Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |
| 21. | Кронштейн крепления привода (РА – 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |
| 22. | Кронштейн РА – 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |
| 23. | Кронштейн РА – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 шт. |  |
| 24. | Хомут Х-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 шт. |  |
| 25. | Хомут Х-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |
| 26. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |
| 27. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |
| 1. | Позиция - 1.3 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |
| 12. | Масса, нетто, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| - 14. | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |
| - 15. | Материал контактных ножей, токоведущей системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2 |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 16. | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 шт. |  |
| 17. | Привод ручной ПРН-10М УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 шт. |  |
| 18. | Вал привода разъединителя (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 шт. |  |
| 19. | Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |
| 20. | Кронштейн крепления привода (РА – 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |
| 21. | Кронштейн РА – 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |
| 22. | Кронштейн РА – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 шт. |  |
| 23. | Хомут Х-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 шт. |  |
| 24. | Хомут Х-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |
| 25. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |
| 26. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |
| 1. | Позиция 2.1 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 с приводом ПР-З У3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 13. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |
| 14. | Масса, нетто, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать |  |  |
| 15. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 16. | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 17. | Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |  |
| 18. | Привод ручной ПР-З У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |  |
| 19. | Вал привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 20. | Вал привода разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 21. | Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 22. | Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 23. | Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 24. | Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 25. | Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 26. | Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 27. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 28. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 8 разъединителей |  |  |
| 1. | Позиция - 2.2 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |  |
| 11. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |
| 12. | Наличие заземлителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 колонкисо стороны поворотной колонки |  |  |  |
| 13. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
| - 14. | Материал всех металлоконструкций разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлические части рамы разъединителя защищены горячим оцинкованием, подвижные части с гальваническим покрытием. |  |  |  |
| 15. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два основания. Толщина стали, из которой изготавливаются рама и рычаги приводов должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для высоты установки 6500 мм |  |  |  |
| 16. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 17. | Материал контактных ножей, токоведущей системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 17. | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 шт. |  |  |  |
| 18. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 шт. |  |  |  |
| 19. | Вал привода ЗН (РА-8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 19 разъединителей |  |  |  |
| 20. | Вал привода разъединителя РА-8 длиной 6200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 19 разъединителей |  |  |  |
| 21. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 19 разъединителей |  |  |  |
| 22. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция - 2.3 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| 12. | Масса, нетто, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 14. | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 15. | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 шт. |  |  |  |
| 16. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 шт. |  |  |  |
| 17. | Вал привода разъединителя (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 18. | Вал привода ЗН (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 19. | Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 20. | Кронштейн крепления привода (РА – 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 21. | Кронштейн РА – 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 22. | Кронштейн РА – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 23. | Хомут Х-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 24. | Хомут Х-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 25. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 25 разъединителей |  |  |  |
| 26. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 2.4 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 и КМЧ Н=6500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Тип разъединителя по количеству полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трёхполюсный |  |  |  |
| 9. | Наличие заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без заземлителей |  |  |  |
| 10. | Тип гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленточная (из медных лент) с поперечным сечением не менее 100 мм2 хомутами не менее 3 шт. |  |  |  |
| 11. | Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной ПР-03-7 УХЛ1 |  |  |  |
| 12. | Тип установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная |  |  |  |
| 13. | Материал всех металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлические части рамы разъединителя защищены горячим оцинкованием, подвижные части с гальваническим покрытием |  |  |  |
| 14. | Толщина стали, из которой изготавливается основание рамы должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для высоты установки 6500 мм |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 16. | Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 шт. |  |  |  |
| - 17. | Рама РЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 шт. |  |  |  |
| - 18. | Привод ПР-03-7 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 шт. |  |  |  |
| - 19. | Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 4 хомута, по 1 кронштейну на разъединитель |  |  |  |
| - 20. | Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по 2 шт. |  |  |  |
| - 21. | Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на разъединитель |  |  |  |
| - 22. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 шт. |  |  |  |
| 1. | Позиция 2.5 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| 12. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два основания. Толщина стали, из которой изготавливается основание рамы должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 14. | Материал контактных ножей, токоведущей системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 13. | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 14. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 15. | Вал привода ЗН (РА-8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 2 разъединителя |  |  |  |
| - 16. | Вал привода разъединителя (РА-8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 2 разъединителя |  |  |  |
| - 17. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 2 разъединителя |  |  |  |
| - 18. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция - 2.6 |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ с приводом ПР-00-7 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Тип разъединителя по количеству полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трёхполюсный |  |  |  |
| 9. | Наличие заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без заземлителей |  |  |  |
| 10. | Тип гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленточная (из медных лент) с поперечным сечением не менее 100 мм2 хомутами не менее 3 шт. |  |  |  |
| 11. | Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной ПР-00-7 УХЛ1 |  |  |  |
| - 12. | Тип установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная |  |  |  |
| - 13. | Материал всех металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлические части рамы разъединителя защищены горячим оцинкованием, подвижные части с гальваническим покрытием |  |  |  |
| - 14. | Толщина стали, из которой изготавливается основание рамы должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для высоты установки 6500 мм |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |  | Комплектация |
| - 17. | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 шт. |  |  |  |
| - 18. | Рама РЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 шт. |  |  |  |
| - 19. | Привод ПР-00-7 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 шт. |  |  |  |
| - 20. | Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 4 хомута, по 1 кронштейну на разъединитель |  |  |  |
| - 21. | Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по 2 шт. |  |  |  |
| - 22. | Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на разъединитель |  |  |  |
| - 23. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |  |  |
| 1. | Позиция - 2.7 |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10 II/630 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| - 12. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два основания. Толщина стали, из которой изготавливается основание рамы должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| - 14. | Материал контактных ножей, токоведущей системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 17. | Разъединитель РЛНД-1-10 II/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |  |  |
| - 18. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 шт. |  |  |  |
| - 19. | Вал привода ЗН (РА-8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 11 разъединителей |  |  |  |
| - 20. | Вал привода разъединителя (РА-8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 11 разъединителей |  |  |  |
| - 21. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 11 разъединителей |  |  |  |
| - 22. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция - 2.8 |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| - 12. | Масса, нетто, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| - 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| - 14. | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| - 15. | Материал контактных ножей, токоведущей системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 16. | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |  |  |  |
| - 17. | Привод ручной ПРН-10М УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |  |  |  |
| - 18. | Вал привода разъединителя (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 18 разъединителей |  |  |  |
| - 19. | Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 18 разъединителей |  |  |  |
| - 20. | Кронштейн крепления привода (РА – 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 18 разъединителей |  |  |  |
| - 21. | Кронштейн РА – 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 18 разъединителей |  |  |  |
| - 22. | Кронштейн РА – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 18 разъединителей |  |  |  |
| - 23. | Хомут Х-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 18 разъединителей |  |  |  |
| - 24. | Хомут Х-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 18 разъединителей |  |  |  |
| - 25. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 18 разъединителей |  |  |  |
| - 26. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция - 2.9 |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Количество полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 10. | Наличие заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 11. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| - 12. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |  |
| - 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| - 14. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |
| - 15. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
| - 16. | Материал контактных ножей, токоведущей системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь с поперечным сечением не менее 160 мм2 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 17. | Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 18. | Привод ручной ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 19. | Вал привода разъединителя (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 2 разъединителя |  |  |  |
| - 20. | Вал привода ЗН (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 2 разъединителя |  |  |  |
| - 21. | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 2 разъединителя |  |  |  |
| - 22. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект на 2 разъединителя |  |  |  |
| - 23. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-I,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |  |
| 11. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе |  |  |  |
| - 12. | Наличие заземлителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 колонкисо стороны поворотной колонки |  |  |  |
| - 13. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 20 мм |  |  |  |
| - 14. | Материал всех металлоконструкций разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Металлические части рамы разъединителя защищены горячим оцинкованием. |  |  |  |
| - 15. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два основания. Толщина стали, из которой изготавливаются рама и рычаги приводов должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для высоты установки 6500 мм |  |  |  |
| - 16. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 18. | Разъединитель РЛНД-I,1-10/400Н УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| - 19. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| 20. | Вал привода ЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| - 21. | Вал привода разъединителя РА-8 длиной 6200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 шт. |  |  |  |
| - 22. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| - 23. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| - 1. | Позиция 3.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РВФЗ-10/630-II-II УХЛ2 |  |  |  |  |
| - 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| - 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| - 5 | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| - 6 | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| - 7 | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| - 8 | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| - 9 | Усилие, прикладываемое к рукоятке привода, при оперировании разъединителем и заземлителем, Н, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| - 10 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ: - относительно земли и между полюсами - между разомкнутыми контактами разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 48 |  |  |  |
| - 11 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ: - относительно земли и между полюсами - между разомкнутыми контактами разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 85 |  |  |  |
| - 12 | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| - 13 | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 14 | Разъединитель в сборе РВФЗ-10/630-II-II УХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 15 | Привод ручной ПР-10 У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
| - 16 | Комплект соединительных элементов (вилка ВГ-21/16, — вилка ВП-21/16, кулиса приварная большая для вала токоведущих ножей, кулиса приварная малая для вала заземляющих ножей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 17 | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 1. | Позиция 3.1.3. |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛК-6/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| - 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| - 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6(10) |  |  |  |
| - 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| - 5 | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| - 6 | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 7 | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| - 8 | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| - 9 | Тип разъединителя по количеству полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трёхполюсный |  |  |  |
| - 10 | Наличие заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без заземлителей |  |  |  |
| - 11 | Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной ПР-00-7 УХЛ1 |  |  |  |
| - 12 | Тип установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная |  |  |  |
| - 13 | Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой. Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для высоты установки 6500 мм |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 14 | Разъединитель РЛК-6/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |  |  |
| - 15 | Рама РЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 шт |  |  |  |
| - 16 | Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 4 хомута, по 1 кронштейну на разъединитель |  |  |  |
| - 17 | Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по 2 шт |  |  |  |
| - 18 | Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на разъединитель |  |  |  |
| - 1. | Позиция 3.1.4. |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| - 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| - 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| - 5 | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| - 6 | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 7 | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| - 9 | Тип разъединителя по количеству полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трёхполюсный |  |  |  |
| - 10 | Наличие заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без заземлителей |  |  |  |
| - 11 | Тип гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленточная (из медных лент) с хомутами каждые 3 см |  |  |  |
| - 12 | Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной ПР-00-7 УХЛ1 |  |  |  |
| - 13 | Тип установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная |  |  |  |
| - 14 | Материал всех металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | металл с покрытием из горячего оцинкования |  |  |  |
| - 15 | Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для высоты установки 6500 мм |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 16 | Разъединитель, РЛК-10.IV/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
| - 17 | Рама РЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
| - 18 | Привод ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
| - 19 | Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 4 хомута, по 1 кронштейну на разъединитель |  |  |  |
| - 20 | Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по 2 шт |  |  |  |
| - 21 | Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на разъединитель |  |  |  |
| - 1. | Позиция 3.1.5. |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| - 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Технические и функциональные характеристики |
| - 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| - 5 | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| - 6 | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| - 7 | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |
| - 9 | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| - 10 | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| - 11 | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| - 12 | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| - 13 | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 15 | Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 16 | Привод ручной ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 17 | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
| - 18 | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 19 | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 20 | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 3.2.1. | Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 с приводом ПР-З У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
|  | Количество полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Наличие заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - 11. | Тип изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфоровая категория исполнения Б |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 15. | Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 10000В 630А 3 полюса УХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 16. | Привод ручной ПР-З У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 17. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 18. | Привод ПР-3 У3 (исключить применение пластиковых деталей, силовые контакты (подвижные и неподвижные), а также дугогасящие ножи применить из цветных металлов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| 1. | Позиция 3.2.2. | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| - 12. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 14. | Разъединитель РЛНД-1.1-10 /400 УХЛ1 10000В 400А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |
| - 15. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |
| - 16. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |
| - 17. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |
| - 18. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 шт. |  |  |  |
| 19. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 3.2.3. | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| - 12. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| - 15. | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 16. | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 17. | Привод ручной ПРНЗ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 18. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 19. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 20. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| - 21. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 3.2.4. | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
|  | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полимер |  |  |  |
|  | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-I.1-10 II/400 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |
| - 18. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |
| - 19. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |
| - 20. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| - 1. | Позиция 3.2.5. |  | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| - 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| - 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| - 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| - 8. | Тип разъединителя по количеству полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трёхполюсный |  |  |  |
| - 9. | Наличие заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без заземлителей |  |  |  |
| - 10. | Тип гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленточная (из медных лент) с хомутами каждые 3 см |  |  |  |
| - 11. | Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной ПР-00-7 УХЛ1 |  |  |  |
| - 12. | Тип установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальная |  |  |  |
| - 13. | Материал всех металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | металл с покрытием из горячего оцинкования |  |  |  |
| - 14. | Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой Обеспечить резьбу с двух сторон тяги разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для высоты установки 6500 мм |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 15. | Разъединитель, РЛК-10.IV/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
| - 16. | Рама РЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
| - 17. | Привод ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
| - 18. | Кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на железобетонной опоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 4 хомута, по 1 кронштейну на разъединитель |  |  |  |
| - 19. | Сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по 2 шт |  |  |  |
| - 20. | Комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на разъединитель |  |  |  |
| - 21. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
| - 1. | Позиция 3.2.6. |  | Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Технические и функциональные характеристики |
| - 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| - 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| - 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |
| - 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,75 |  |  |  |
| - 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| - 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| - 10. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| - 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| - 12. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 14. | Разъединитель РЛНД-I.1-10Б /200 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| - 14. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| - 16. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| - 17. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| - 18. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| - 19. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| - 1. | Позиция 3.2.7. |  | Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Технические и функциональные характеристики |
| - 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| - 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| - 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| - 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |
| - 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| - 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| - 10. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| - 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| - 12. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| - 14. | Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 шт. |  |  |  |
| - 14. | Привод ручной ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 шт. |  |  |  |
| - 16. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 шт. |  |  |  |
| - 17. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 шт. |  |  |  |
| - 18. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 шт. |  |  |  |
| - 19. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 4.1. |  |  |  |  | Разъединитель РВЗ-1Б-10/630М УХЛ2 с приводом ПР-3 У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 8. | Тип разъединителя по количеству полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трёхполюсный |  |  |  |
| 9. | Время протекание термической стойкости: - для главных ножей, с - для заземлителей, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 10. | Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 11. | Сопротивление токоведущего контура, мкОм, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 12. | Усилие, прикладываемое к рукоятке привода при оперировании разъединителем, Н, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 13. | Разъединитель РВЗ-1Б-10/630М УХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
| 14. | Привод ПР-3 У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
| 15. | Комплект крепежных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 комплекта |  |  |  |
| 16. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
| 17. | Описание и инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По 1 экземпляру на разъединитель |  |  |  |
| 1. | Позиция 4.2. |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |  |
| 11. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе |  |  |  |
| 12. | Наличие заземлителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 колонкисо стороны поворотной колонки |  |  |  |
| 13. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 20 мм |  |  |  |
| 14. | Материал всех металлоконструкций разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | металл с покрытием из горячего оцинкования |  |  |  |
| 15. | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливаются рама и рычаги приводов должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для высоты установки 6500 мм |  |  |  |
| 16. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 17. | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 18. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 19. | Вал привода ЗН (РА-8) (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 20, | Вал привода разъединителя (РА-8) (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 21. | Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 22. | Кронштейн крепления привода (РА – 2) (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 23. | Кронштейн РА – 4 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 24. | Кронштейн РА – 5 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
| 25. | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
| 26. | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 27. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 28. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 4.3. |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Количество полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 10. | Наличие заземлителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 со стороны поворотной колонки |  |  |  |
| 11. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 12. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 14. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе |  |  |  |
| 15. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 16. | Разъединитель РЛНД-1-10II/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 шт. |  |  |  |
| 17. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 шт. |  |  |  |
| 18. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 шт. |  |  |  |
| 19. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 4.4. |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| 12. | Масса, нетто, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 14. | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 15. | Разъединитель РЛНД-1-10/400Н УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
| 16. | Привод ручной ПРН-10М У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
| 17. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
| 18. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 4.5. |  |  |  |  |  | Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| 12. | Масса, нетто, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 14. | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |  |  |
| 15. | Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 шт. |  |  |  |
| 16. | Привод ручной ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 шт. |  |  |  |
| 17. | Вал привода ЗН (РА-8) (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |
| 18. | Вал привода разъединителя (РА-8) (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
| 19. | Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 ) (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
| 20. | Кронштейн крепления привода (РА – 2) (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
| 21. | Кронштейн РА – 4 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
| 22. | Кронштейн РА – 5 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |  |  |  |
| 23. | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 шт. |  |  |  |
| 24. | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
| 25. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
| 26. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 5.1. | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |  |
| 11. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (гибкая связь) |  |  |  |
| 12. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 14. | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
| 15. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
| 16. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
| 17. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
| 18. | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 комп. |  |  |  |
| 19. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
| 20. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 5.2. |  |  | Разъединитель РВ-10/400 МУХЛ2 с приводом ПР-З УХЛ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 16 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 40 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полимер |  |  |  |
| 11. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вертикально-рубящего типа |  |  |  |
| 12. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 14. | Разъединитель РВ-10/400М УХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| 15. | Привод ручной ПР-3 УХЛ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| 16. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| 17. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| 18. | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 комп. |  |  |  |
| 19. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
| 20. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 5.3. |  |  | Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 и КМЧ Н=6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |  |
| 11. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Качающегося типа |  |  |  |
| 12. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 14. | Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 15. | Привод ручной ПР-03-7 УХЛ1 и КМЧ Н=6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 16. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 17. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 18. | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 комп. |  |  |  |
| 19. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 20. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 5.4. |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полимер |  |  |  |
| 11. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (гибкая связь) |  |  |  |
| 12. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 14. | Разъединитель РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| 15. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| 16. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| 17. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| 18. | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комп. |  |  |  |
| 19. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
| 20. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 5.5. |  |  | Разъединитель РЛК-10.IV-/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полимер |  |  |  |
| 11. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Качающегося типа |  |  |  |
| 12. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
| 13. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 14. | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 15. | Привод ручной ПР-00-7УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 16. | Вал привода ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 17. | Вал привода разъединителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 18. | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 комп. |  |  |  |
| 19. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 20. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 1. | Позиция 5.6. |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 6. | Ток термической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости не менее, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |
| 9. | Длина пути утечки внешней изоляции не менее, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 10. | Тип изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фарфор |  |  |  |
| 11. | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 12. | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 10 мм |  |  |  |
| 13. | Конструкция контактного вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи |  |  |  |
| 14. | Материал контактных ножей, токоведущей системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь с поперечным сечением не менее 100 мм2 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
| 14. | Разъединитель РЛНД-1-10/630 УХЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 шт. |  |  |  |
| 15. | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 шт. |  |  |  |
| 16. | Вал привода ЗН (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 шт. |  |  |  |
| 17. | Вал привода разъединителя (РА-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 шт. |  |  |  |
| 18. | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 комп. |  |  |  |
| 19. | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 шт. |  |  |  |
| 20. | Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |