Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 10 кВ  в рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", «Электрические сети ЕАО» и "Южно-Якутские электрические сети"

Лот №

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РЛНД-I.X-10.Х/Х Н УХЛ1 | Р - разъединитель Л - линейный Н - наружной установки Д - количество опорных изоляторов (два) I - исполнение с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (с подвижным – индекс отсутствует) Х - 1,2 – количество заземлителей 10 - номинальное напряжение, кВ Х - Б - усиленное исполнение изоляции по ГОСТ 9920-89 (для разъединителей с фарфоровой изоляцией) Х - 400, 630 – номинальный ток, А Н - повышенной надежности УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69. |
| --- | --- |
| РЛКX-10.IV/X УХЛ1 | Р - разъединитель Л - линейный К - качающегося типа X -В - для вертикальной установки 10 - номинальное напряжение, кВ IV - степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 (для разъединителей с полимерной изоляцией) X - 400, 630 - номинальный ток, А УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69 |
| РВФЗ | Р - разъединитель В — для внутренней установки Ф - с фигурным корпусом и встроенными заземлителями З — оснащён заземляющими ножами |
| ПРНЗ-10 УХЛ1 ПРНЗ-2-10 УХЛ1 ПРНЗ-1-10 УХЛ1 ПРН-10М У1 ПР-3 У3 | П - привод; Р - ручной; Н – наружной установки; З- наличие валов для управления ножами заземления; 2 - количество заземлителей (3 вала - один для оперирования главными ножами, два других - для управления заземляющими ножами.) 10 – предназначен для управления разъединителями 10 кВ; М - модернизированный У1 и УХЛ1, У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69 |
| ПР-00-7 УХЛ1 | П - привод; Р - ручной; XX - конструктивное исполнение по количеству валов: 00 - один вал; 7 - модификация привода УХЛ1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: |
| КМЧ | Комплект металлических (монтажных) частей для крепления разъединителя и вала на стойке СВ-105 железобетонной опоры любого типа |
| ГОСТ | государственный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

Разъединители 10 кВ

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 29 |
| - ‍ | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-1-10 УХЛ1 | шт | 15 |
|  | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М УХЛ1 | шт | 16 |
| 2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
| - 2.1.‍ | Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 с приводом ПР-3 У3 | шт | 8 |
| - 2.2.‍ | Разъединитель РЛНД-1.1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 19 |
| - 2.3. | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 25 |
| - 2.4. | Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 и КМЧ Н=6500 | шт | 15 |
| - 2.5. | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 2 |
| - 2.6. | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1 | шт | 26 |
| - 2.7. | Разъединитель РЛНД-1-10 II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 11 |
| - 2.8. | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 c приводом ПРН-10М У1 | шт | 18 |
| - 2.9. | Разъединитель РЛНД-ц2-10Б/630 УХЛ1 c приводом ПРНЗ-2-10УХЛ1 | шт | 2 |
| 3.1. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск — на — Амуре |  |  |  |
| - 3.1.1. | Разъединитель РЛНД-I.1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 10 |
| 3.1.2. | Разъединитель РВФЗ-10/630-II-II УХЛ2 | шт | 2 |
| 3.1.3. | Разъединитель РЛК-6/400 УХЛ с приводом ПР-00-7УХЛ1 | шт | 8 |
| 3.1.4. | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1 | шт | 2 |
| 3.1.5. | Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 | шт | 2 |
| 3.2. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск |  |  |  |
| - 3.2.1. | Разъединитель РВЗ-1б-10/630 МУХЛ2 с приводом ПР-З У3 | шт | 2 |
| - 3.2.2. | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 9 |
| - 3.2.3. | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 2 |
| - 3.2.4. | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 5 |
| - 3.2.5. | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1 | шт | 4 |
| - 3.2.6. | Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 |
| - 3.2.7. | Разъединитель РЛНД.2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 | шт | 16 |
| - 4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| - 4.1. | Разъединитель РВЗ-1Б-10/630М УХЛ2 с приводом ПР-3 У3 | шт | 2 |
| - 4.2. | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 |
| - 4.3. | Разъединитель РЛНД-1-10II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 13 |
| - 4.4. | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 | шт | 4 |
| - 4.5. | Разъединитель РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 | шт | 21 |
| - 5. филиал АО «ДРСК» «Южно — Якутские электрические сети» |  |  |  |
| - 5.1. | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 3 |
| - 5.2. | Разъединитель РВ-10/400 МУХЛ2 с приводом ПР-З УХЛ3 | шт | 2 |
| 5.3. | Разъединитель РЛКВ-IV-10/630 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 и КМЧ Н=6500 | шт | 1 |
| 5.4. | Разъединитель РЛНД-1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 10 |
| 5.5. | Разъединитель РЛК-10.IV-/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1 | шт | 1 |
| 5.6. | Разъединитель РЛНД-1-10/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 27 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разъединители 10 кВ, п. 1.1.-5.1. Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции | с даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027г. | в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №№ 1.1. - 5.1. Таблицы 1): Разъединители 10 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям* |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненное приложение № 1 |  |  |
|  | Уровень изоляции изделия должен соответствовать ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования | Разъединители должны соответствовать ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним» и ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ». В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (разъединители должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52726-2007). Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184. | Согласие с требованием | Представить копию действующей декларации о соответствии ГОСТу/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу на разъединители 10 кВ. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений. | Не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
|  | Все металлические части разъединителя, должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или быть изготовлены из материалов, не подверженных коррозии |  | Указать антикоррозионное покрытие или материал, не подверженного коррозии | -//- |  |  |
|  | Требования к доставке |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» п. 1.1-1.4 | Продукция должна быть доставлена: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная 179 | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» п. 2.1-2.6 | Продукция должна быть доставлена: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А (проезд ч/з улицу Ровная 22) | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск — на — Амуре п. 3.1.1 | Продукция должна быть доставлена: 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59 | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск п. 3.2.1- 3.2.4 | Продукция должна быть доставлена: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» п. 4.1 | Продукция должна быть доставлена: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» п. 5.1 | Продукция должна быть доставлена: 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, не ранее 4 квартала 2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| - 7. | Применение законодательства о национальном режиме: |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | Происхождение поставляемой продукции |  | В составе Коммерческого предложения Участник указывает страну и производителя продукции. | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 8. | Требования к эквивалентной продукции |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| - 8.2. | Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям, в том числе, по гарантийным срокам. |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| - 8.3. | Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. |  | Согласие с требованием | -//- |  |  |
| - 8.4. | В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим параметрам, указанным Заказчиком в в приложении № 1 технических требований. |  | -//- | Предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию.

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- Приложения:

Приложение № 1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].