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[bookmark: _Toc125619791]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125619792]1.1. Обозначения и сокращения
	СИ
	Средства измерений

	АО
	Акционерное общество

	НТД
	Нормативный технический документ

	ПОТ
	Правила охраны труда

	ФЗ
	Федеральный закон



1.2. Наименование оказываемых услуг
[bookmark: _Hlk219710902]«Оказание услуг по хроматографическому и физико-химическому анализу трансформаторного масла СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.
1.3. Цель оказания услуг
Осуществление контроля и качества эксплуатационного трансформаторного масла марки ГК-5.
[bookmark: _Toc125619794]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	Российская Федерация, 689201, Чукотский АО, МО Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС 
	Трансформаторное масло ГК-5
	



[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125619795]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc125619796]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc125619797]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:
[bookmark: _Hlk219713142]2.1.1.1. Количественный хроматографический анализ растворённых газов должен быть определен в объёме:
- концентрация водорода H2;
- концентрация метана CH4;
- концентрация этилена C2H4;
- концентрация этана C2H6;
- концентрация ацетилена C2H2;
- концентрация диоксида углерода CO2;
- концентрация оксида углерода CO;
- общее газосодержание масла.
2.1.1.2. Количественный физико-химический анализ растворённых газов должен быть определен в объёме:
-	Влагосодержание, % от массы (г/т);
-	Содержание водорастворимых кислот и щелочей, рН;
-	Содержание шлама, %;
-	Температура вспышки в закрытом тигле, 0С;
-	Кислотное число, мг КОН/г;
-	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 0С, %;
-	Содержание фурановых соединений, мг/кг; 
- Вязкость кинематическая при 400С, 500С мм2/с;
- Класс промышленной частоты.
2.1.1.3. Определение фурановых производных в трансформаторном масле электрооборудования на основе хроматографического анализа растворенных в масле газов не требуется.
2.1.1.4. Для проведения хромотографического анализа трансформаторного масла используются пробы в герметичных стеклянных шприцах объемом 20 мл.
2.1.1.5. Для проведения физико-химического анализа трансформаторного масла с определением тангенса угла диэлектрических потерь и класса промышленной чистоты в стеклянной таре, плотно закрытой объемом 750 мл.
Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.
- Отправка проб масла в адрес Исполнителя осуществляется за счет Заказчика.
- Возврат кейса со шприцами и результатов испытаний Исполнителем Заказчику осуществляется за счет Исполнителя.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125619798]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	Хроматографический анализ (8 проб)

	№
	Наименование проб
	Ед. изм.
	Коли-во

	1.
	Силовой трансформатор Т-1 ТМТГ-7500/110/35/6
	проба
	2

	2.
	Силовой трансформатор Т-2 ТДТН-16000/110/35/6
	проба
	2

	3.
	Силовой трансформатор Т-3 ТДТН-16000/110/35/6
	проба
	2

	4.
	Силовой трансформатор Т-1 «87 км» ТМТГ-5600/110/35/6
	проба
	2

	Физико-химический анализ (37 проб)

	1.
	Силовой трансформатор Т-1 ТМТГ-7500/110/35/6
	проба
	1

	2.
	Силовой трансформатор Т-2 ТДТН-16000/110/35/6
	проба
	1

	3.
	Силовой трансформатор Т-3 ТДТН-16000/110/35/6
	проба
	1

	4.
	Силовой трансформатор Т-1 «87 км» ТМТГ-5600/110/35/6
	проба
	1

	5.
	ПКТП - ТСН ТМ-250/6/0,4
	проба
	1

	6.
	Баки МКП-110 силового трансформатора Т-1 ТМТГ-7500/110/35/6
	проба
	3

	7.
	Баки МКП-110 силового трансформатора Т-3 ТДТН-16000/110/35/6
	проба
	3

	8.
	Баки СВ-110
	проба
	3

	9.
	Баки С-35 силового трансформатора Т-1 «Э» ТМТГ-5600/35/6
	проба
	3

	10.
	Баки С-35 силового трансформатора Т-2 «Э» ТМ-2500/35/6
	проба
	3

	11.
	ТСН «Э» ТМ-63/6/0,4
	проба
	1

	12.
	ТП № 3 ТМ- 400/6/0,4
	проба
	2

	13.
	КПТП № 11 ТМ- 400/6/0,4
	проба
	1

	14.
	КПТП № 6 ТМ- 400/6/0,4
	проба
	1

	15.
	КПТП № 6А ТМ- 400/6/0,4
	проба
	1

	16.
	ТП № 7 ТМ- 560/6/0,4
	проба
	1

	17.
	ТП № 9 ТМ- 400/6/0,4
	проба
	1

	18.
	ТП № 10 ТМ- 400/6/0,4
	проба
	2

	19.
	ТП № 12 ТМ- 400/6/0,4
	проба
	2

	20.
	ТП № 8 ТМ- 400/6/0,4
	проба
	2

	21.
	ТП № 13 ТМ- 400/6/0,4
	проба
	2

	22.
	ТМ- 400/6/0,4 «Оленеубойный пункт» 
	проба
	1


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125619800][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Хроматографический и физико-химический анализ трансформаторного масла ГК-5
	С даты подписания договора
	31.12.2027 г.


[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc125619801][bookmark: _Toc51339698]

2.1.3. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	- Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами;
- Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов.
- Лаборатория Исполнителя должна быть аккредитована на право проведения анализа масла в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по химическому анализу масла.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требование к наличию разрешительных документов на 
оказание услуг
	
	

	1.2.1.
	Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг
	- До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к способам оказания услуг
	- Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием;
- Транспортировка проб масла к месту нахождения Исполнителя осуществляется силами Заказчика.  Возврат кейса со шприцами и результатов испытаний Исполнителем Заказчику осуществляется за счет Исполнителя. При этом должны обеспечиваться требования Упаковка и способ транспортировки товара должна соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами.
-Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность результатов анализа.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	- Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя.
- Услуги оказываются оборудованием, прошедшим поверку или аттестацию.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	- Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом;
- Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	По результатам услуг указать показатели качества в соответствующих протоколах и сделать заключение о соответствии СТО 34.01-23-003-2019, о соответствии эксплуатационного масла Стандарту организации СТО 70238424.27.100.053.2013 «Энергетические масла и маслохозяйства эл. станций и сетей. Нормы и требования.»
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	- Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг;
- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	- По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 31.12.2026 г. направляет Заказчику:
- Протоколы по хроматографическому и физико-химическому анализу трансформаторного масла;
- акт приема-сдачи оказанных услуг;
- счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями).
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	- Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией;
- Надлежащее оформление протоколов проведения анализа.
- Выполнение всех работ в установленные сроки;
- Соответствие результата услуг техническим характеристикам.
	Согласие с требованием
	





	Начальник ЭЦ
	
	Д.В. Акилов



