УТВЕРЖДАЮ:

Директор СП АО «Чукотэнерго»

Эгвекинотская ГРЭС

_______________ А.Б. Халевин

« 26 » августа 20 26 г.

Техническое требование на оказание услуг

ОКПД2 71.20.11.190. Хроматографический и физико-химический анализ трансформаторного масла для нужд СП АО "Чукотэнерго" ЭГРЭС

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	     Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6-11

# 1. Общие сведения

  - 1.1. Обозначения и сокращения

| СИ | Средства измерений |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| ФЗ | Федеральный закон |

1.2. Наименование оказываемых услуг

«Оказание услуг по хроматографическому и физико-химическому анализу трансформаторного масла СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

1.3. Цель оказания услуг

Осуществление контроля и качества эксплуатационного трансформаторного масла марки ГК-5.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Российская Федерация, 689201, Чукотский АО, МО Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС | Трансформаторное масло ГК-5 |  |

2. Требования к продукции

  - 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:

2.1.1.1. Количественный хроматографический анализ растворённых газов должен быть определен в объёме:

- концентрация водорода H2;

- концентрация метана CH4;

- концентрация этилена C2H4;

- концентрация этана C2H6;

- концентрация ацетилена C2H2;

- концентрация диоксида углерода CO2;

- концентрация оксида углерода CO;

- общее газосодержание масла.

2.1.1.2. Количественный физико-химический анализ растворённых газов должен быть определен в объёме:

-	Влагосодержание, % от массы (г/т);

-	Содержание водорастворимых кислот и щелочей, рН;

-	Содержание шлама, %;

-	Температура вспышки в закрытом тигле, 0С;

-	Кислотное число, мг КОН/г;

-	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 0С, %;

-	Содержание фурановых соединений, мг/кг;

- Вязкость кинематическая при 400С, 500С мм2/с;

- Класс промышленной частоты.

2.1.1.3. Определение фурановых производных в трансформаторном масле электрооборудования на основе хроматографического анализа растворенных в масле газов не требуется.

2.1.1.4. Для проведения хромотографического анализа трансформаторного масла используются пробы в герметичных стеклянных шприцах объемом 20 мл.

2.1.1.5. Для проведения физико-химического анализа трансформаторного масла с определением тангенса угла диэлектрических потерь и класса промышленной чистоты в стеклянной таре, плотно закрытой объемом 750 мл.

Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.

- Отправка проб масла в адрес Исполнителя осуществляется за счет Заказчика.

- Возврат кейса со шприцами и результатов испытаний Исполнителем Заказчику осуществляется за счет Исполнителя.

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| Хроматографический анализ (8 проб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проб | Ед. изм. | Коли-во |
| 1. | Силовой трансформатор Т-1 ТМТГ-7500/110/35/6 | проба | 2 |
| 2. | Силовой трансформатор Т-2 ТДТН-16000/110/35/6 | проба | 2 |
| 3. | Силовой трансформатор Т-3 ТДТН-16000/110/35/6 | проба | 2 |
| 4. | Силовой трансформатор Т-1 «87 км» ТМТГ-5600/110/35/6 | проба | 2 |
| Физико-химический анализ (37 проб) |  |  |  |
| 1. | Силовой трансформатор Т-1 ТМТГ-7500/110/35/6 | проба | 1 |
| 2. | Силовой трансформатор Т-2 ТДТН-16000/110/35/6 | проба | 1 |
| 3. | Силовой трансформатор Т-3 ТДТН-16000/110/35/6 | проба | 1 |
| 4. | Силовой трансформатор Т-1 «87 км» ТМТГ-5600/110/35/6 | проба | 1 |
| 5. | ПКТП - ТСН ТМ-250/6/0,4 | проба | 1 |
| 6. | Баки МКП-110 силового трансформатора Т-1 ТМТГ-7500/110/35/6 | проба | 3 |
| 7. | Баки МКП-110 силового трансформатора Т-3 ТДТН-16000/110/35/6 | проба | 3 |
| 8. | Баки СВ-110 | проба | 3 |
| 9. | Баки С-35 силового трансформатора Т-1 «Э» ТМТГ-5600/35/6 | проба | 3 |
| 10. | Баки С-35 силового трансформатора Т-2 «Э» ТМ-2500/35/6 | проба | 3 |
| 11. | ТСН «Э» ТМ-63/6/0,4 | проба | 1 |
| 12. | ТП № 3 ТМ- 400/6/0,4 | проба | 2 |
| 13. | КПТП № 11 ТМ- 400/6/0,4 | проба | 1 |
| 14. | КПТП № 6 ТМ- 400/6/0,4 | проба | 1 |
| 15. | КПТП № 6А ТМ- 400/6/0,4 | проба | 1 |
| 16. | ТП № 7 ТМ- 560/6/0,4 | проба | 1 |
| 17. | ТП № 9 ТМ- 400/6/0,4 | проба | 1 |
| 18. | ТП № 10 ТМ- 400/6/0,4 | проба | 2 |
| 19. | ТП № 12 ТМ- 400/6/0,4 | проба | 2 |
| 20. | ТП № 8 ТМ- 400/6/0,4 | проба | 2 |
| 21. | ТП № 13 ТМ- 400/6/0,4 | проба | 2 |
| 22. | ТМ- 400/6/0,4 «Оленеубойный пункт» | проба | 1 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хроматографический и физико-химический анализ трансформаторного масла ГК-5 | С даты подписания договора | 31.12.2027 г. |

  - 2.1.3. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | - Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами; - Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. - Лаборатория Исполнителя должна быть аккредитована на право проведения анализа масла в соответствии с законодательством Российской Федерации; - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по химическому анализу масла. | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право оказания услуг. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием; - Транспортировка проб масла к месту нахождения Исполнителя осуществляется силами Заказчика. Возврат кейса со шприцами и результатов испытаний Исполнителем Заказчику осуществляется за счет Исполнителя. При этом должны обеспечиваться требования Упаковка и способ транспортировки товара должна соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами. -Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность результатов анализа. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя. - Услуги оказываются оборудованием, прошедшим поверку или аттестацию. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; - Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | По результатам услуг указать показатели качества в соответствующих протоколах и сделать заключение о соответствии СТО 34.01-23-003-2019, о соответствии эксплуатационного масла Стандарту организации СТО 70238424.27.100.053.2013 «Энергетические масла и маслохозяйства эл. станций и сетей. Нормы и требования.» | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | - Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | - По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 31.12.2026 г. направляет Заказчику: - Протоколы по хроматографическому и физико-химическому анализу трансформаторного масла; - акт приема-сдачи оказанных услуг; - счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | - Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление протоколов проведения анализа. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Соответствие результата услуг техническим характеристикам. | Согласие с требованием |  |

| Начальник ЭЦ |  | Д.В. Акилов |
| --- | --- | --- |