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1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование модифицируемой продукции.
Насосный агрегат ЛГК232.01.00.00.
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Модернизация агрегата насосного ЛГК232.01.00.00 происходит для более эффективного выполнения работ по капитальному ремонту МНУ аварийных затворов гидроагрегата ст. № 7 филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».
1.3. [bookmark: _Toc46743508]Существующее положение.
Модернизация осуществляется для исполнения:
- договора подряда № 1240-129-2021 от 28.06.2021 г. на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене гидроагрегатов ст. № 1, 4, 7 Нижегородской ГЭС.

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 28.13.1 — Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС
	
	

	1.1
	Гидропанель
	шт.
	1

	1.2
	Крышка
	шт.
	1

	1.3
	Фланец насоса
	шт.
	1

	1.4
	Фланец опорный
	шт.
	1

	1.5
	Клапан обратный
	шт.
	1

	1.6
	Контрольная точка
	шт.
	1

	1.7
	Полуфланец
	шт.
	4

	1.8
	Стакан
	шт.
	1

	1.9
	Полумуфта насоса
	шт.
	1

	1.10
	Полумуфта эл/двигателя
	шт.
	1

	1.11
	Звездочка
	шт.
	1

	1.12
	Патрубок всасывающий
	шт.
	1

	1.13
	Патрубок сливной
	шт.
	1

	1.14
	Трубка дренажная
	шт.
	1

	1.15
	Прокладка резиновая
	шт.
	2

	1.16
	Уголок крепежный
	шт.
	2

	1.17
	Опора стакана
	шт.
	4

	1.18
	Штанга резьбовая
	шт.
	4

	1.19
	Соединение под приварку
	шт.
	1

	1.20
	Фитинговое соединение
	шт.
	2

	1.21
	Гайка накидная
	шт.
	2

	1.22
	Кольцо уплотнительное
	шт.
	2

	1.23
	Болты
	шт.
	24

	1.24
	Винты
	шт.
	12

	1.25
	Гайки
	шт.
	8

	1.26
	Шайбы
	шт.
	48

	1.27
	Гидропанель
	шт.
	1

	1.28
	Крышка
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции. 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции. 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	ОКПД 2: 28.13.1 Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС
	С даты подписания договора
	До 31.12.2026



2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции.
2.2.1 Позиции № 1.1-1.28 таблицы 1.1 Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС в соответствии с приложением №1 к Техническим требованиям.

[bookmark: _Toc513396981][bookmark: _Toc54279844][bookmark: _Toc54785625]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

[bookmark: _Hlk88325985]     3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4

4.	Приложения.
Приложение № 1 к Техническим требованиям
Таблица 1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-

	1.1.
	Тип
	Насосный агрегат вертикального исполнения с клапанным блоком ограничения давления и электрической разгрузкой.
	Участник должен представить в заявке согласие провести модернизацию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	1.2.
	Назначение
	Насосный агрегат предназначен для подачи рабочей жидкости с необходимым давлением.
	

	1.3.
	Модель насоса
	PWOF055#6ARWF3WF400
	

	1.4.
	Модель электродвигателя
	А250 S2 БУ3 380/660 IM2011 IP65
	

	1.5.
	Клапан предохранительный с разгрузкой КП1+КД1
	AGAM-32/10/210-IX 24DC
	

	1.6.
	Клапан обратный
	RHV42LREDOMDCF
	

	1.7.
	Давление на выходе максимальное, МПа
	10
	

	1.8.
	Производительность насоса. л/мин
	258
	

	1.9.
	Мощность электродвигателя, кВт
	75
	

	1.10.
	Частота вращения, об/мин
	2965
	

	1.11.
	Напряжение питания, В/Гц
	~380/50
	

	1.12.
	Габаритные размеры: дл. х шир. х выс., мм.
	750х650х2450
	

	1.13.
	Масса, кг.
	650
	

	1.14.
	Степень защиты электродвигателя
	IP 65
	

	1.15.
	Напряжение питания электромагнита клапана управления разгрузкой
	24В
постоянного тока
	

	1.16.
	Рабочая жидкость
	Масло минеральное
	

	
	Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001
	15
	

	2.
	Требования к доставке, транспортировке, приемке.
	

	2.1.
	Место поставки
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», РФ, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная д.14.
	

	2.2.
	Поставка
	Сроки поставки на объект согласно пункту 2.1.2
	

	2.3.
	Время поставки
	С понедельника по четверг: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени, МСК), в пятницу: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени, МСК ).
	

	2.4.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
	

	2.5.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка
	Не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1.
	Гарантия, не менее
	60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1.
	Насосный агрегат ЛГК2323.01.00.00 — 1 компл.
Паспорт ЛГК2323.01.00.00ПС — 1 шт.
Паспорт электродвигателя А250 S2 БУЗ 380/660 IM2011 IP65 ДТ.520205.014 РЭ — 1 шт.
Руководство по эксплуатации электродвигателя ДТ.520205.014 РЭ — 1 шт.
	При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке;
- Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика;
	

	4.2.
	Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий
	Обязательно
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