ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 71.20.19.190 Экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование работающего под давлением оборудования Загорской ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	7

2.	Требования к продукции	9

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	9

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	9

2.2.	Требования к срокам оказания услуг	15

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	15

Таблица 4. Требования к качеству услуг	16

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	23

5.	Приложения	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| МНУ | маслонапорная установка |
| 116-ФЗ | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями) |
| СК | режим синхронного компенсатора |
| ЭПБ | экспертиза промышленной безопасности |
| ТО | техническое освидетельствование |
| НиВО | наружный и внутренний осмотр |
| НИР | научно-исследовательская работа |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| СИЗ | средства индивидуальной защиты |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.19.190 Экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование работающего под давлением оборудования Загорской ГАЭС

#### Цель оказания услуг

Целью данных услуг являются проведение технического освидетельствования (наружный и внутренний осмотр) и экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

#### Существующее положение

    - Сосуды МНУ А-3 (воздушный и масловоздушный) служат аккумуляторами давления для маслонапорной установки гидроагрегатов А-3. Каждый сосуд представляет собой сварную конструкцию цилиндрической формы с эллиптическими днищами, изготовленными из листовой стали. Сосуды оборудованы люками для ревизии и ремонта и опорными фланцами для установки на фундамент. Сосуды имеют фланцы и патрубки для подсоединения масляных и воздушных трубопроводов, приборов автоматики и контроля, предохранительного воздушного клапана, а также патрубки для напорной магистрали. Каждый сосуд внутри оборудован приварной лестницей от люка к днищу сосуда. Сосуды применяются на опасном производственном объекте III класса опасности согласно классификации 116-ФЗ.

Технические характеристики сосудов МНУ А-3 воздушный, МНУ А-3 масловоздушный:

| Техническая характеристика |  |  |  | Параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  |  | 6,3 (63,0) |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) |  |  |  | 6,3 (63,0) |
| Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2) |  |  | Гидравлического | 8,0 (80,0) |
|  |  |  | Пневматического | - |
| Расчетная температура среды, °С |  |  |  | +40 |
| Расчетная температура стенок, °С |  |  |  | +10 ÷ +40 |
| Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С |  |  |  | - 40 |
| Наименование рабочей среды |  | Для воздушного сосуда |  | Воздух |
|  |  | Для масловоздушного сосуда |  | Масло-воздух |
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности |  |  | Нет |
|  | Взрывоопасность |  |  | Нет |
|  | Пожароопасность |  |  | Нет |
| Прибавки для компенсации коррозии (эрозии), мм |  |  |  | 1,0 |
| Вместимость, м3 |  |  |  | 6,3 |
| Расчетный срок службы сосуда, лет |  |  |  | 20 |

    - Воздухосборники СК (4 шт. на каждый гидроагрегат) используются в схеме сжатого воздуха среднего давления 40 кгс/см2, а именно для системы отжатия воды из камеры рабочего колеса при пуске агрегата в насосном режиме, а также при пуске и переводе агрегата в режимы синхронного компенсатора насосного вращения и синхронного компенсатора генераторного вращения. Сосуды применяются на опасном производственном объекте III класса опасности согласно классификации 116-ФЗ.

Технические характеристики сосудов СК:

| Техническая характеристика |  |  | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  | 4,5 (45) |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) |  |  | 4,66 (47,5) |
| Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2) |  | Гидравлического | 5,8 (58,0) |
|  |  | Пневматического | - |
| Рабочая температура среды, °С |  |  | (– 40) ÷ (+ 60) |
| Расчетная температура среды, °С |  |  | (– 40) ÷ (+ 60) |
| Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С |  |  | - |
| Наименование рабочей среды |  |  | воздух |
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности |  | нет |
|  | Взрывоопасность |  | нет |
|  | Пожароопасность |  | нет |
| Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм |  |  | 2,2 |
| Вместимость, м3 |  |  | 12,5 |
| Расчетный срок службы сосуда, лет |  |  | 30 |

    - От воздухосборников В-1, В-2 снабжаются: пневмогидравлика приборов шахты турбины, система управления клапанами пуска воздуха в режиме синхронного компенсатора (КПВ), МНУ 1,6-1/40.

Технические характеристики сосудов В-1, В-2:

| Наименование |  | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление, кгс/см2 |  | 45 |
| Расчетное давление, кгс/см2 |  | 45 |
| Пробное давление (гидравлическое), кгс/см2 |  | 60 |
| Испытательная среда и продолжительность испытания, мин |  | Вода 10 |
| Температура испытательной среды, °С |  | 5…40 |
| Максимально допустимая рабочая температура стенок, °С |  | + 100 |
| Минимально допустимая рабочая температура стенок, °С |  | - 40 |
| Наименование рабочей среды |  | воздух |
| Прибавка на коррозию, эрозию, мм |  | 2 |
| Характеристика рабочей среды | ядовитость | нет |
|  | воспламеняемость | нет |
|  | взрывоопасность | нет |
|  | максимальная температура, °С | + 100 |
|  | минимальная температура, °С | - 40 |
| Объем, м3 |  | 5 |
| Масса порожнего сосуда, кг |  | - |

    - Воздухосборники В-3, В-4, В-5, В-6 используются в схеме воздушного хозяйства 8 кгс/см2, а именно для снабжения сжатым воздухом:

- системы торможения гидроагрегатов;

- ремонтного уплотнения насос-турбин;

- пневмогидравлики для продувки импульсных трубок системы измерений уровня воды нижнего бьефа;

- системы технических нужд.

Технические характеристики сосудов В-3, В-4, В-5, В-6:

| Наименование |  | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Расчетное давление, кгс/см2 |  | 8 |
| Разрешенное давление, кгс/см2 |  | 8 |
| Испытательное давление, кгс/см2 |  | 11 |
| Расчетная температура стенок, °С |  | 50 |
| Емкость, м3 |  | 4 |
| Характеристика рабочей среды | Рабочая среда | воздух |
|  | максимальная температура, °С | + 50 |
|  | минимальная температура, °С | - 40 |

    - Маслоохладители (2 шт. на 1 трансформатор) трансформатора предназначены для охлаждения горячего масла от блочных трансформаторов.

Технические характеристики маслоохладителей:

| Техническая характеристика |  |  | Параметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Корпус | Трубное пространство |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  | 0,4 (4,0) | 0,03-0,2 (0,3-2) |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) |  |  | 0,4 (40,0) | 0,03-0,2 (0,3-2) |
| Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2) |  | Гидравлического | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) |
|  |  | Пневматического | - | - |
| Испытательная среда и продолжительность испытания, мин |  |  | 10 мин трансформаторное масло |  |
| Температура испытательной среды, °С |  |  | 50 | 50 |
| Максимально допустимая рабочая температура стенок, °С |  |  | 95 | 40 |
| Минимально допустимая рабочая температура стенок, °С |  |  | – 20 | – 20 |
| Наименование рабочей среды |  |  | масло трансформаторное | вода |
| Характеристика рабочей среды | вредность |  | да | нет |
|  | воспламеняемость |  | да | нет |
|  | взрывоопасность |  | да | нет |
|  | максимальная температура, °С |  | 95 | 40 |
|  | минимальная температура, °С |  | 10 | 1 |
| Прибавка на коррозию, эрозию, мм |  |  | 3 | 3 |
| Внутренний объем, м3 |  |  | 0,53 | 0,36 |
| Масса порожнего сосуда, кг |  |  | 2042 | - |

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЭПБ масловоздушного сосуда МНУ А-3 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Установка маслонапорная МНУ-12,5/2-63, А-3 ЗГ200579-1 |  |
|  | ЭПБ воздушного сосуда МНУ А-3 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Установка маслонапорная МНУ-12,5/2-63, А-3 ЗГ200579-1 |  |
|  | ЭПБ сосуда СК А-5 (5В-12) | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер СК, ВГ-12.5/45, агрегат А-5 (5В-12) ЗГ400559-1 |  |
|  | ЭПБ сосуда СК А-5 (5В-13) | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер СК, ВГ-12.5/45, агрегат А-5 (5В-13) ЗГ400559-2 |  |
|  | ЭПБ сосуда СК А-5 (5В-14) | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер СК, ВГ-12.5/45, агрегат А-5 (5В-14) ЗГ400559-3 |  |
|  | ЭПБ сосуда СК А-5 (5В-15) | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер СК, ВГ-12.5/45, агрегат А-5 (5В-15) ЗГ400559-4 |  |
|  | Воздухосборник В-1 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер 8 м.куб.64 атм. Помещение воздухосборников высокого давления 40 атм район А-1 (В-1) ЗГ41037 |  |
|  | Воздухосборник В-2 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер 8 м.куб.64 атм. Помещение воздухосборников высокого давления 40атм район А-1 (В-2) ЗГ41038 |  |
|  | Воздухосборник В-5 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер 4м.куб. 8атм. Помещение воздухосборников 63 атм и 8 атм (В-5) ЗГ41062 |  |
|  | Воздухосборник В-6 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер 4м.куб. 8атм. Помещение воздухосборников 63 атм и 8 атм (В-6) ЗГ41063 |  |
|  | Воздухосборник В-3 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер 4м.куб. 8атм. Помещение воздухосборников63атм и 8атм (В-3) ЗГ41035 |  |
|  | Воздухосборник В-4 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Ресивер 4м.куб. 8атм. Помещение воздухосборников63атм и 8атм (В-4) ЗГ5147 |  |
|  | Маслоохладитель 1МО-1 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-1 ЗГ40081 |  |
|  | Маслоохладитель 1МО-2 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-1 ЗГ40081 |  |
|  | Маслоохладитель 2МО-1 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-2 ЗГ200547 |  |
|  | Маслоохладитель 2МО-2 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-2 ЗГ200547 |  |
|  | Маслоохладитель 3МО-1 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-3 ЗГ40700 |  |
|  | Маслоохладитель 3МО-2 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-3 ЗГ40700 |  |
|  | Маслоохладитель 4МО-1 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-4 ЗГ400521 |  |
|  | Маслоохладитель 4МО-2 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-4 ЗГ400521 |  |
|  | Маслоохладитель 5МО-1 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-5 ЗГ40129 |  |
|  | Маслоохладитель 5МО-2 | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-5 ЗГ40129 |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

#### Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности маслоохладителей 2МО-1, 2МО-2 в следующем объеме: 1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением; 2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования; 3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации; 4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы; 5. Гидравлические испытания пробным давлением; 6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях. 7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. 8. Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз. | условная единица | 2 |
|  | Техническое освидетельствование сосудов СК А-5 5В-12, 5В-13, 5В-14, 5В-15 в следующем объеме: 1. Разработка и согласование с Заказчиком программы технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением; 2. Проведение визуального и измерительного контроля с внутренней и наружной поверхностей сосудов; 3. Проверка соответствия монтажа, обвязки трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации. 4. Внесение в паспорта сосудов результатов технического освидетельствования. | условная единица | 4 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности маслоохладителей 2МО-1, 2МО-2 в следующем объеме: 1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением; 2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования; 3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации; 4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы; 5. Гидравлические испытания пробным давлением; 6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях. 7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. 8. Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз. | условная единица | 2 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности сосудов воздухосборников В-1, В-4, В-5 в следующем объеме: 1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением; 2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования; 3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации; 4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы; 5. Гидравлические испытания пробным давлением; 6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях. 7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. 8. Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз. | условная единица | 3 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности воздухосборников В-2, В-3, В-6 и маслоохладителей 1МО-1, 1МО-2 в следующем объеме: 1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением; 2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования; 3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации; 4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы; 5. Гидравлические испытания пробным давлением; 6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях. 7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. 8. Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз. | условная единица | 5 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности маслоохладителей 3МО-1, 3МО-2, 4МО-1, 4МО-2 в следующем объеме: 1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением; 2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования; 3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации; 4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы; 5. Гидравлические испытания пробным давлением; 6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях. 7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. 8. Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз. | условная единица | 4 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности маслоохладителей 5МО-1, 5МО-2 в следующем объеме: 1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением; 2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования; 3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации; 4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы; 5. Гидравлические испытания пробным давлением; 6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях. 7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности. 8. Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз. | условная единица | 2 |

#### Требования к срокам оказания услуг

#### Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг/этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности: - масловоздушного сосуда МНУ А-3; - воздушного сосуда МНУ А-3. | С даты, следующей за датой заключения договора | 27.02.2027 |  |
|  | Техническое освидетельствование: - сосуда СК А-5 (5В-12); - сосуда СК А-5 (5В-13); - сосуда СК А-5 (5В-14); - сосуда СК А-5 (5В-15). |  | 03.05.2027 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности: - маслоохладителя 2МО-1; - маслоохладителя 2МО-2. |  | 05.06.2027 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности: - воздухосборника В-1; - воздухосборника В-4; - воздухосборника В-5. |  | 20.06.2027 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности: - воздухосборника В-2; - воздухосборника В-3; - воздухосборника В-6. - маслоохладителя 1МО-1; - маслоохладителя 1МО-2; |  | 23.06.2027 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности: - маслоохладителя 3МО-1; - маслоохладителя 3МО-2; - маслоохладителя 4МО-1; - маслоохладителя 4МО-2. |  | 14.08.2027 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности: - маслоохладителя 5МО-1; - маслоохладителя 5МО-2. |  | 19.11.2027 |  |

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 19.11.2027г.

### Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: Экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование работающего под давлением оборудования Загорской ГАЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утверждены Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 г. № 420; - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н); - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н); - Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н); - ГОСТ Р 72193-2025 "Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания" (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июля 2025 г. № 701-ст). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение 2) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и инструментам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемому оборудованию | Наличие необходимых технических средств, оборудования и инструментов для проведения ЭПБ и ТО: толщиномер ультразвуковой, дефектоскоп ультразвуковой, постоянный магнит, твердомер, дальномер, комплект для визуально-измерительного контроля, магнитометр. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала: - эксперт единой системы оценки соответствия по экспертизе производственных объектов, где используется оборудование, работающее под давлением, с правом выполнения расчётов остаточного ресурса – не менее 1 ед.; - специалист неразрушающего контроля (аттестованного на визуально-измерительный, акустический, магнитный) – не менее 1 ед., если специалист аттестован на все методы НК, либо не менее двух специалистов 2-го уровня аттестованных на разные методы неразрушающего контроля. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Аккредитация исполнителя | - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. | - | Представить копию лицензии на осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | - Персонал подрядной организации, при производстве работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы. - Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. - Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и распоряжений. - Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. Исполнитель осуществляет согласование со Службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | При проведении экспертизы промышленной безопасности: - заключения экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте с оценкой о возможности дальнейшей эксплуатации данного оборудования и сроком следующего обследования (экспертизы), внесенные в реестр территориальным управлением Ростехнадзора. При проведении технического освидетельствования: - в паспорте каждого сосуда составляется запись о проведенных работах и сроке следующего обследования. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг | По достижении результата оказания услуг, указанного в п. 2.1.1. настоящих ТТ, Исполнитель в течение 5 рабочих дней передает в Филиал заключения ЭПБ на объекты ЭПБ в письменной форме, которые подписываются руководителем организации, проводившей ЭПБ, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении ЭПБ. К каждому заключению ЭПБ должен быть приложен CD-R(W) диск, содержащий заключение ЭПБ в форме электронного документа (в формате PDF), подписанного квалифицированными электронными подписями (при наличии таковых) руководителя организации, проводившей ЭПБ, и эксперта (экспертов), участвовавшего (участвовавших) в проведении ЭПБ. | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Сметная документация разрабатывается на этапе исполнения Договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к Техническим требованиям.

  - Если стоимость, будет выше предельной стоимости, установленной КП победителя, то к предельной стоимости НИР применяется понижающий коэффициент (показатель ПК должен содержать не более семи знаков после запятой).

  - В случае если стоимость, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;