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1. [bookmark: _Toc230786539][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc230786540][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	МНУ
	маслонапорная установка

	116-ФЗ
	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями)

	СК
	режим синхронного компенсатора

	ЭПБ
	экспертиза промышленной безопасности

	ТО
	техническое освидетельствование

	НиВО
	наружный и внутренний осмотр

	НИР
	научно-исследовательская работа

	ГОСТ
	межгосударственный стандарт

	СИЗ
	средства индивидуальной защиты






0.2. [bookmark: _Toc230786541][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.20.19.190 Экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование работающего под давлением оборудования Загорской ГАЭС

0.3. [bookmark: _Toc230786542][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Целью данных услуг являются проведение технического освидетельствования (наружный и внутренний осмотр) и экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

0.4. [bookmark: _Toc230786543][bookmark: _Toc46743508] Существующее положение
0.4.1. [bookmark: _Toc147935513]Сосуды МНУ А-3 (воздушный и масловоздушный) служат аккумуляторами давления для маслонапорной установки гидроагрегатов А-3. Каждый сосуд представляет собой сварную конструкцию цилиндрической формы с эллиптическими днищами, изготовленными из листовой стали. Сосуды оборудованы люками для ревизии и ремонта и опорными фланцами для установки на фундамент. Сосуды имеют фланцы и патрубки для подсоединения масляных и воздушных трубопроводов, приборов автоматики и контроля, предохранительного воздушного клапана, а также патрубки для напорной магистрали. Каждый сосуд внутри оборудован приварной лестницей от люка к днищу сосуда. Сосуды применяются на опасном производственном объекте III класса опасности согласно классификации 116-ФЗ.
Технические характеристики сосудов МНУ А-3 воздушный, МНУ А-3 масловоздушный:
	Техническая характеристика
	Параметр

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	6,3 (63,0)

	Расчетное давление, МПа (кгс/см2)
	6,3 (63,0)

	Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2)
	Гидравлического
	8,0 (80,0)

	
	Пневматического
	-

	Расчетная температура среды, °С
	+40

	Расчетная температура стенок, °С
	+10 ÷ +40

	Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С
	- 40

	Наименование рабочей среды
	Для воздушного сосуда
	Воздух

	
	Для масловоздушного сосуда
	Масло-воздух

	Характеристика рабочей среды
	Класс опасности
	Нет

	
	Взрывоопасность
	Нет

	
	Пожароопасность
	Нет

	Прибавки для компенсации коррозии (эрозии), мм
	1,0

	Вместимость, м3
	6,3

	Расчетный срок службы сосуда, лет
	20




0.4.2. [bookmark: _Toc147935515]Воздухосборники СК (4 шт. на каждый гидроагрегат) используются в схеме сжатого воздуха среднего давления 40 кгс/см2, а именно для системы отжатия воды из камеры рабочего колеса при пуске агрегата в насосном режиме, а также при пуске и переводе агрегата в режимы синхронного компенсатора насосного вращения и синхронного компенсатора генераторного вращения. Сосуды применяются на опасном производственном объекте III класса опасности согласно классификации 116-ФЗ.
Технические характеристики сосудов СК:
	Техническая характеристика
	Параметр

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	4,5 (45)

	Расчетное давление, МПа (кгс/см2)
	4,66 (47,5)

	Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2)
	Гидравлического
	5,8 (58,0)

	
	Пневматического
	-

	Рабочая температура среды, °С
	(– 40) ÷ (+ 60)

	Расчетная температура среды, °С
	(– 40) ÷ (+ 60)

	Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С
	-

	Наименование рабочей среды
	воздух

	Характеристика рабочей среды
	Класс опасности
	нет

	
	Взрывоопасность
	нет

	
	Пожароопасность
	нет

	Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм
	2,2

	Вместимость, м3
	12,5

	Расчетный срок службы сосуда, лет
	30



0.4.3. От воздухосборников В-1, В-2 снабжаются: пневмогидравлика приборов шахты турбины, система управления клапанами пуска воздуха в режиме синхронного компенсатора (КПВ), МНУ 1,6-1/40.
	Технические характеристики сосудов В-1, В-2:
	Наименование
	Параметр

	Рабочее давление, кгс/см2
	45

	Расчетное давление, кгс/см2
	45

	Пробное давление (гидравлическое), кгс/см2
	60

	Испытательная среда и продолжительность испытания, мин
	Вода
10

	Температура испытательной среды, °С
	5…40

	Максимально допустимая рабочая температура стенок, °С
	+ 100

	Минимально допустимая рабочая температура стенок, °С
	- 40

	Наименование рабочей среды
	воздух

	Прибавка на коррозию, эрозию, мм
	2

	Характеристика рабочей среды
	ядовитость
	нет

	
	воспламеняемость
	нет

	
	взрывоопасность
	нет

	
	максимальная температура, °С
	+ 100

	
	минимальная температура, °С
	- 40

	Объем, м3
	5

	Масса порожнего сосуда, кг
	-



0.4.4. Воздухосборники В-3, В-4, В-5, В-6 используются в схеме воздушного хозяйства 8 кгс/см2, а именно для снабжения сжатым воздухом:
- системы торможения гидроагрегатов;
- ремонтного уплотнения насос-турбин;
- пневмогидравлики для продувки импульсных трубок системы измерений уровня воды нижнего бьефа;
- системы технических нужд.
	Технические характеристики сосудов В-3, В-4, В-5, В-6:
	Наименование
	Параметр

	Расчетное давление, кгс/см2
	8

	Разрешенное давление, кгс/см2
	8

	Испытательное давление, кгс/см2
	11

	Расчетная температура стенок, °С
	50

	Емкость, м3
	4

	Характеристика рабочей среды
	Рабочая среда
	воздух

	
	максимальная температура, °С
	+ 50

	
	минимальная температура, °С
	- 40



0.4.5.  Маслоохладители (2 шт. на 1 трансформатор) трансформатора предназначены для охлаждения горячего масла от блочных трансформаторов.
Технические характеристики маслоохладителей:
	Техническая характеристика
	Параметр

	
	Корпус
	Трубное пространство

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	0,4 (4,0)
	0,03-0,2
(0,3-2)

	Расчетное давление, МПа (кгс/см2)
	0,4 (40,0)
	0,03-0,2
(0,3-2)

	Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2)
	Гидравлического
	0,6 (6,0)
	0,6 (6,0)

	
	Пневматического
	-
	-

	Испытательная среда и продолжительность испытания, мин
	10 мин
трансформаторное масло

	Температура испытательной среды, °С
	50
	50

	Максимально допустимая рабочая температура стенок, °С
	95
	40

	Минимально допустимая рабочая температура стенок, °С
	– 20
	– 20

	Наименование рабочей среды
	масло трансформаторное
	вода

	Характеристика рабочей среды
	вредность
	да
	нет

	
	воспламеняемость
	да
	нет

	
	взрывоопасность
	да
	нет

	
	максимальная температура, °С
	95
	40

	
	минимальная температура, °С
	10
	1

	Прибавка на коррозию, эрозию, мм
	3
	3

	Внутренний объем, м3
	0,53
	0,36

	Масса порожнего сосуда, кг
	2042
	-




[bookmark: _Toc230786544][bookmark: _Toc54643458][bookmark: _Hlk48209761]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ЭПБ масловоздушного сосуда МНУ А-3
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Установка маслонапорная 
МНУ-12,5/2-63, А-3 ЗГ200579-1
	

	2. 
	ЭПБ 
воздушного сосуда МНУ А-3
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Установка маслонапорная 
МНУ-12,5/2-63, А-3 ЗГ200579-1
	

	3. 
	ЭПБ сосуда СК А-5 (5В-12)
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер СК, ВГ-12.5/45, агрегат А-5   (5В-12)	 
ЗГ400559-1
	

	4. 
	ЭПБ сосуда СК А-5 (5В-13)
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер СК, ВГ-12.5/45, агрегат А-5   (5В-13) 
ЗГ400559-2
	

	5. 
	ЭПБ сосуда СК А-5 (5В-14)
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер СК, ВГ-12.5/45, агрегат А-5   (5В-14) 
ЗГ400559-3
	

	6. 
	ЭПБ сосуда СК А-5 (5В-15)
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер СК, ВГ-12.5/45, агрегат А-5   (5В-15)	 
ЗГ400559-4
	

	7. 
	Воздухосборник
В-1
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер 8 м.куб.64 атм. Помещение воздухосборников высокого давления 40 атм район А-1 (В-1) ЗГ41037
	

	8. 
	Воздухосборник
В-2
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер 8 м.куб.64 атм. Помещение воздухосборников высокого давления 40атм район А-1 (В-2) ЗГ41038
	

	9. 
	Воздухосборник 
В-5
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер 4м.куб. 8атм. Помещение воздухосборников 63 атм и 8 атм (В-5) ЗГ41062
	

	10. 
	Воздухосборник 
В-6

	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер 4м.куб. 8атм. Помещение воздухосборников 63 атм и 8 атм (В-6) ЗГ41063
	

	11. 
	Воздухосборник 
В-3
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер 4м.куб. 8атм. Помещение воздухосборников63атм и 8атм (В-3) ЗГ41035
	

	12. 
	Воздухосборник 
В-4
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Ресивер 4м.куб. 8атм. Помещение воздухосборников63атм и 8атм (В-4) ЗГ5147
	

	13. 
	Маслоохладитель 1МО-1
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-1	ЗГ40081
	

	14. 
	Маслоохладитель 1МО-2
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-1	ЗГ40081
	

	15. 
	Маслоохладитель 2МО-1
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-2	ЗГ200547
	

	16. 
	Маслоохладитель 2МО-2
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-2	ЗГ200547
	

	17. 
	Маслоохладитель 3МО-1
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-3	ЗГ40700
	

	18. 
	Маслоохладитель 3МО-2
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-3	ЗГ40700
	

	19. 
	Маслоохладитель 4МО-1
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-4	ЗГ400521
	

	20. 
	Маслоохладитель 4МО-2
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-4	ЗГ400521
	

	21. 
	Маслоохладитель 5МО-1
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-5	ЗГ40129
	

	22. 
	Маслоохладитель 5МО-2
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100
	Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-5	ЗГ40129
	







1. [bookmark: _Toc230786545][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc230786546]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc230786547][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Экспертиза промышленной безопасности маслоохладителей 2МО-1, 2МО-2 в следующем объеме:
1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования;
3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации;
4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы;
5. Гидравлические испытания пробным давлением;
6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях.
7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
8.	Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз.
	условная единица
	2

	2. 
	Техническое освидетельствование сосудов СК А-5 5В-12, 5В-13, 5В-14, 5В-15 в следующем объеме:
1.	Разработка и согласование с Заказчиком программы технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением;
2.	Проведение визуального и измерительного контроля с внутренней и наружной поверхностей сосудов;
3. Проверка соответствия монтажа, обвязки трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации.
4.	Внесение в паспорта сосудов результатов технического освидетельствования.
	условная единица
	4

	3. 
	Экспертиза промышленной безопасности маслоохладителей 2МО-1, 2МО-2 в следующем объеме:
1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования;
3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации;
4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы;
5. Гидравлические испытания пробным давлением;
6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях.
7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
8.	Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз.
	условная единица
	2

	4. 
	Экспертиза промышленной безопасности сосудов воздухосборников В-1, В-4, В-5 в следующем объеме:
1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования;
3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации;
4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы;
5. Гидравлические испытания пробным давлением;
6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях.
7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
8.	Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз.
	условная единица
	3

	5. 
	Экспертиза промышленной безопасности воздухосборников В-2, В-3, В-6 и маслоохладителей 1МО-1, 1МО-2 в следующем объеме:
1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования;
3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации;
4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы;
5. Гидравлические испытания пробным давлением;
6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях.
7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
8.	Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз.
	условная единица
	5

	6. 
	Экспертиза промышленной безопасности маслоохладителей 3МО-1, 3МО-2, 4МО-1, 4МО-2 в следующем объеме:
1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования;
3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации;
4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы;
5. Гидравлические испытания пробным давлением;
6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях.
7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
8.	Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз.
	условная единица
	4

	7. 
	Экспертиза промышленной безопасности маслоохладителей 5МО-1, 5МО-2 в следующем объеме:
1. Разработка и согласование с Заказчиком, программы экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
2. Анализ проектной и технологической документации, содержащей информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах, проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний оборудования;
3. Наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной документации;
4. Неразрушающий контроль, проводимый с целью косвенного подтверждения результатов контроля, указанных в документации изготовителя, выборочно в объеме, устанавливаемом экспертной организацией по результатам анализа представленной документации и осмотра. При проведении контроля должны использоваться методы из числа перечисленных в главе III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и иные аналогичные примененным изготовителем методы;
5. Гидравлические испытания пробным давлением;
6. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных документов по результатам оказанных в рамках экспертизы услуг с определением возможности его безопасной эксплуатации при указанных в технической документации параметрах и условиях.
7. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
8.	Оказание услуг по передаче в Ростехнадзор заявлений и заключений экспертиз промышленной безопасности для регистрации и внесения сведений в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Получение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз с присвоением регистрационных номеров экспертиз.
	условная единица
	2
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	[bookmark: _Toc46743510]№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг/этапа услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Экспертиза промышленной безопасности:
- масловоздушного сосуда МНУ А-3;
- воздушного сосуда МНУ А-3.
	С даты, следующей за датой заключения договора
	27.02.2027
	

	2. 
	Техническое освидетельствование:
· сосуда СК А-5 (5В-12);
· сосуда СК А-5 (5В-13);
· сосуда СК А-5 (5В-14);
· сосуда СК А-5 (5В-15).
	
	03.05.2027
	

	3. 
	Экспертиза промышленной безопасности:
· маслоохладителя 2МО-1;
· маслоохладителя 2МО-2.
	
	05.06.2027
	

	4. 
	Экспертиза промышленной безопасности:
· воздухосборника В-1;
· воздухосборника В-4;
· воздухосборника В-5.
	
	20.06.2027
	

	5. 
	Экспертиза промышленной безопасности:
· воздухосборника В-2;
· воздухосборника В-3;
· воздухосборника В-6.
· маслоохладителя 1МО-1;
· маслоохладителя 1МО-2;
	
	23.06.2027
	

	6. 
	Экспертиза промышленной безопасности:
· маслоохладителя 3МО-1;
· маслоохладителя 3МО-2;
· маслоохладителя 4МО-1;
· маслоохладителя 4МО-2.
	
	14.08.2027
	

	7. 
	Экспертиза промышленной безопасности:
· маслоохладителя 5МО-1;
· маслоохладителя 5МО-2.
	
	19.11.2027
	





0

15

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 19.11.2027г.
[bookmark: _Toc230786550][bookmark: _Toc54643468][bookmark: _Toc50125131]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг: Экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование работающего под давлением оборудования Загорской ГАЭС.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утверждены Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 г. № 420;
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070);
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 27.11.2020 № 835н);
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н);
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н);
- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н);
- ГОСТ Р 72193-2025  "Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания" (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июля 2025 г. № 701-ст).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение 2) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. [bookmark: _Ref54012570][bookmark: _Ref54012570]
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и инструментам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию

	Наличие необходимых технических средств, оборудования и инструментов для проведения ЭПБ и ТО: толщиномер ультразвуковой, дефектоскоп ультразвуковой, постоянный магнит, твердомер, дальномер, комплект для визуально-измерительного контроля, магнитометр.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала: 
- эксперт единой системы оценки соответствия по экспертизе производственных объектов, где используется оборудование, работающее под давлением, с правом выполнения расчётов остаточного ресурса – не менее 1 ед.;
- специалист неразрушающего контроля (аттестованного на визуально-измерительный, акустический, магнитный) – не менее 1 ед., если специалист аттестован на все методы НК, либо не менее двух специалистов 2-го уровня аттестованных на разные методы неразрушающего контроля.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2. 
	Аккредитация исполнителя
	- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.
	
	-
	Представить копию лицензии на осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.
	

	1.4.3. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	1. Персонал подрядной организации, при производстве работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы.
2. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
3. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и распоряжений.
4. Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика.
Исполнитель осуществляет согласование со Службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг

	При проведении экспертизы промышленной безопасности:
· заключения экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте с оценкой о возможности дальнейшей эксплуатации данного оборудования и сроком следующего обследования (экспертизы), внесенные в реестр территориальным управлением Ростехнадзора.
При проведении технического освидетельствования:
· в паспорте каждого сосуда составляется запись о проведенных работах и сроке следующего обследования.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг
	По достижении результата оказания услуг, указанного в п. 2.1.1. настоящих ТТ, Исполнитель в течение 5 рабочих дней передает в Филиал заключения ЭПБ на объекты ЭПБ в письменной форме, которые подписываются руководителем организации, проводившей ЭПБ, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении ЭПБ. К каждому заключению ЭПБ должен быть приложен CD-R(W) диск, содержащий заключение ЭПБ в форме электронного документа (в формате PDF), подписанного квалифицированными электронными подписями (при наличии таковых) руководителя организации, проводившей ЭПБ, и эксперта (экспертов), участвовавшего (участвовавших) в проведении ЭПБ.
	Согласие с требованием
	-
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2. [bookmark: _Toc230786551][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3. [bookmark: _Toc230786552]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4. 
4.1. Сметная документация разрабатывается на этапе исполнения Договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к Техническим требованиям.
4.2. Если стоимость, будет выше предельной стоимости, установленной КП победителя, то к предельной стоимости НИР применяется понижающий коэффициент (показатель ПК должен содержать не более семи знаков после запятой).
4.3. В случае если стоимость, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

4. [bookmark: _Toc230786553]Приложения
Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
Приложение № 2: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;
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